## Autori
Per la creazione di tutte le tabelle si ringrazia
Bianchi Michael
Bicchieri Stefano
Botti Matteo
Gerlando LoPresti
Gibellini Mjria

## Muro 2 strati-Muro con finestre
Una parete avente superficie complessiva Sp=10 m2, composta di due strati di differenti materiali, isola un ambiente interno alla temperatura Ti=50°C da un ambiente esterno alla temperatura Te=0°C. Il primo strato (verso l’interno) è spesso s1=100 mm ed ha conducibilità l1=10 W/mK; il secondo strato è spesso s2=200 mm ed ha conducibilità l2=1 W/mK. Il coefficiente di adduzione è h=10 W/m2K su entrambe le facce della parete. Trovare la potenza termica dispersa Q e le temperature di parete.
| Sp = | 10 | mq |  | coeff. di adduzione h int. |  |  | 10 | W/mqK
| Ti = | 50 | °C |  | coeff. di adduzione h est. |  |  | 10 | W/mqK
| Te = | 0 | °C
| s1 = | 0.15 | m |  | coinducibilità 1 |  | 1.5 | W/mK
| s2 = | 0.05 | m |  | coinducibilità 2 |  | 0.5 | W/mK
| Tp2 = | 25 | °C | (temperatura tra i due strati)
| Tp1 = | 37.5 | °C | (temperatura interna 1° strato)
| Tp3 = | 12.5 | °C | (temperatura interna 2° strato)
| K = | 40 | W/mqK | (Coeff. Globale di scambio termico)
| Rtot = | 0.04 | K/W | (resistenza termica complessiva)
| q = | 125 | W/mq | (potenza termica dispersa da un singolo mq)
| Q = | 1250 | W | (potenza termica dispersa)
Determinare la potenza termica necessaria al teleriscaldamento del locale di volume 260 m³, che va mantenuto a 20°C mentre la temperatura di progetti esterna è pari a -5°C. Il locale disperde calore per tre cause: attraverso una parete avente una trasmittanza unitaria K1 pari a 1,1 W/m²K ed una superficie S1 di 35 m², attraverso una finestratura avente una trasmittanza unitaria K1 pari a 1,8 W/m²K ed una superficie S1 di 6,2 m², a causa del ricambio d'aria. L'acqua del sistema del teleriscaldamento subisce un salto di temperatura di 10°C nello scambiatore di calore che alimenta l'impiantodi riscaldamento del locale. Supponendo unitario il rendimento dello scambiatore, determiare la potenza termica complessiva necessaria e la portata d'acqua di telriscaldamento.
| Volume stanza (V) |  |  | 260 | m³
| Ricambi orari (s) |  |  | 2
| Temperatura esterna (T1) |  |  | -5 | °C
| Temperatura interna (T2) |  |  | 20 | °C
| Trasmittanza parete (K1) |  |  | 1.1 | W/m²K
| Trasmittanza finestra (K2) |  |  | 1.8 | W/m²K
| Superficie parete (S1) |  |  | 35 | m²
| Superficie finestra (S2) |  |  | 6.2 | m²
| Calore disperso da parete (Q1) |  |  | 962.5 | W | Q1= K1*S1*ΔT
| Calore disperso da finestra (Q2) |  |  | 279 | W | Q2= K2*S2*ΔT
| Volume aria (Va) |  |  | 0.14444 | m³/s | Va= V*s/3600
| Massa aria (M) |  |  | 0.1716 | kg | M= ρ*Va
| Calore disperso da ricambio aria (Q3) |  |  | 4320.03 | W | Q3= M*Cp aria*ΔT
| Calore totale necessario (Qtot) |  |  | 5561.53 | W | Qtot= Q1+Q2+Q3
| Salto di temperatura acqua (ΔT) |  |  | 10 | °C
| Portata acqua (MH2O) |  |  | 0.13296 | kg/s | MH2O= Qtot/(Cp H2O*ΔT)

## Muro 5 strati
RESISTENZE TERMICHE SERIE (CONDUZIONE)
Parete Isolante
|  | °C |  | K
Interno | Tinterno | 20 |  | 293 |  | Superfice | 10 | mq
Strato 1 | Tp1 | 18.385 |  | 291.385 |  | h interno | 8 | (W/mqK)
Strato 2 | Tp2 | 17.739 |  | 290.739 |  | h esterno | 20 | (W/mqK)
Strato 3 | Tp3 | 11.2791 |  | 284.2791
Strato 4 | Tp4 | -1.6408 |  | 271.3592
Strato 5 | Tp5 | -4.2248 |  | 268.7752
Strato 6 | Tp6 | -4.354 |  | 268.646
Esterno | Testerno | -5 |  | 268
|  | Spessore (m) |  |  | λ (W/mK) | Resistenza
Aria interno | [5 empty] | 0.125 | Aria
Isolante 1-2 | L1 | 0.01 | S1 | λ1 | 0.2 | 0.05 | Intonaco Int
Isolante 2-3 | L2 | 0.25 | S2 | λ2 | 0.5 | 0.5 | Mattoni
Isolante 3-4 | L3 | 0.05 | S3 | λ3 | 0.05 | 1 | Isolante
Isolante 4-5 | L4 | 0.1 | S4 | λ4 | 0.5 | 0.2 | Mattoni
Isolante 5-6 | L5 | 0.01 | S5 | λ5 | 1 | 0.01 | Intonaco Est
Aria esterno | [5 empty] | 0.05 | Aria
Resistenza termica Q = |  |  |  | 12.9199 | W/mq | 129.199 | W
Note on F21: jerlo: valore conduzione
Note on F22: jerlo: valore conduzione
Note on F23: jerlo: valore conduzione
Note on F24: jerlo: valore conduzione
Note on F25: jerlo: valore conduzione
Note on H9: Matteo: valore di convezione e di irraggiamento
Note on H10: Matteo: valore di convezione e di irraggiamento
Note on H20: jerlo: Valore di convezione come da legge 10/1991
Note on H26: jerlo: Valore di convezione come da legge 10/1991

## Muro (conv.+irrag.)
Analizzare lo scambio di calore tra 2 pareti con una intercapedine d'aria compresa tra i due muri
Sp. 1° strato = | 0.01 | m | λ 1° strato = | 0.2 | W/mK | Intonaco
Sp. 2° strato = | 0.1 | m | λ 2° strato = | 1 | W/mK | Cemento
Sp. 3° strato = | 0.05 | m | λ 3° strato = |  | W/mK | Aria
Sp. 4° strato = | 0.2 | m | λ 4° strato = | 0.5 | W/mK | Mattoni
Sp. 5° strato = | 0.01 | m | λ 5° strato = | 0.2 | W/mK | Intonaco
Tin. = | 20 | °C
Tout. = | 0 | °C
σ0 = | 5.67e-08 | W/m²K4
a1 = | 0.6 |  |  |  |  | LEGENDA
a2 = | 0.8
S = | 1 | m² |  |  |  | Dati da inserire
T 2° strato = | 5 | °C |  |  |  | Dati da tabelle
T 4° strato = | 15 | °C
Dati da ipotizzare
q = | 26.8282 | W/m² | (calore scambiato per irragiamento)
hr = | 2.6828 | W/m²K | (resitenza raggiante) |  |  | Costanti
h = | 5 | W/m²K | (resistenza di convezione)
R 3° strato = | 0.13016 | W/mK | (resistenza equivalente)
R tot. = | 0.73016 | m²K/W | (resistenza totale)
Q = | 27.3912 | W | (flusso di calore complessivo)
T interna = | Tint. | 20
T 1° strato = | Tp1 | 18.6304
T 2° strato = | Tp2 | 15.8913 |  |  | Questi 2 valori DEVONO risultare uguali ai dati ipotizzati prima (se non lo sono ipotizzarne dei nuovi per tentativi)
T 3° strato = | Tp3 | 12.3261
T 4° strato = | Tp4 | 1.3696
T esterna = | Tout. | 0
Note on B13: Matteo: Costante di Boltzmann
Note on B14: Matteo: Coefficiente di assorbimento 1
Note on B15: Matteo: Coefficiente di assorbimento 2
Note on F8: Matteo: Non c'e' perché si tratta di aria e quindi devo considerare convezione ed irraggiamento

## Tubo H20 - Tubo aria
Consideriamo dell'ACQUA che scorre in un tubo di diametro D di 0,05 m. La temperatura di parete del tubo sia costante e pari a Tp H2O= 10°C e dunque vi sia una differenza di temperatura tra la parete del tubo e il fluido in moto di 90°C. Sia la velocità w dell'acqua di 2 m/s. Trovare il coefficiente di convezione h e poi ipotizzando la lunghezza del tubo di 5 m calcolare la temperatura di uscita T out dell'acqua e la temperatura finale del tubo. |  |  |  |  | Consideriamo dell'ARIA che scorre in un tubo di diametro D di 0,05 m. La temperatura di parete del tubo sia costante e pari a Tp H2O= 10°C e dunque vi sia una differenza di temperatura tra la parete del tubo e il fluido in moto di 90°C. Sia la velocità w dell'aria di 2 m/s. Trovare il coefficiente di convezione h e poi ipotizzando la lunghezza del tubo di 5 m calcolare la temperatura di uscita T out dell'acqua e la temperatura finale del tubo.
| D | 0.05 | m |  |  | D | 0.05 | m
| T parete | 100 | °C |  |  | T parete | 100 | °C
| T in H2O | 20 | °C |  |  | T in H2O | 20 | °C
| ∆T | 80 | °C |  |  | ∆T | 80 | °C
| w | 2 | m/s |  |  | w | 2 | m/s
| v | 6.5847e-07 | m²/s |  |  | v | 1.7266e-05 | m²/s
| λ | 0.6305 | W/mK |  |  | λ | 0.02716 | W/mK
| L | 5 | m |  |  | L | 5 | m
| ρ | 992 | Kg/m³ |  |  | ρ | 1.112 | Kg/m³
| Re = | 151867.7281 |  | (numero di Reynolds) |  | Re = | 5791.6667 |  | (numero di Reynolds)
| Pr = | 4.3377 |  | (numero di Prandtl) |  | Pr = | 0.71187 |  | (numero di Prandtl)
| Nu = | 577.8377 |  | (numero di Nusselt) |  | Nu = | 20.5556 |  | (numero di Nusselt)
| h = | 7286.533 | W/m²K | (coefficiente di convezione) |  | h = | 11.1658 | W/m²K | (coefficiente di convezione)
| Q = | 457826.3727 | W | (potenza termica ricevuta dal fluido) |  | Q = | 701.5695 | W | (potenza termica ricevuta dal fluido)
| M = | 3.8956 | Kg/s | (portata in massa) |  | M = | 0.0043668 | Kg/s | (portata in massa)
| Tout = | 48.069 | °C | (temperatura di uscita del fluido) |  | Tout = | 58.371 | °C | (temperatura di uscita del fluido)
| Tfin = | 71.931 | °C | (temperatura finale del tubo) |  | Tfin = | 61.629 | °C | (temperatura finale del tubo)
VARIANTE ALL' ESERCIZIO SOPRA |  |  |  |  | Si calcoli, per un condotto circolare con diametro esterno D = 12,5 cm disposto orizzontalmente in aria in quiete, la quantità di calore per unità di lunghezza trasmessa per convezione dalla superficie del condotto, alla temperatura Ts = 280°C, all'aria ambiente alla temperatura di Tc = 20°C.
Consideriamo ora un tubo CORRUGATO, quindi non posso più utilizzare il metodo di prima..In particolare posso si calcolare Re e Pr, ma non esiste ancora una formula tipo quella di Dittus e Boelter (pag. 226/227 del libro di Fisica 2) usata precedentemente per calcolare Nu nei tubi corrugati.
[6 empty] | D | 0.125 | m
| D | 0.026 | m |  |  | T parete | 280 | °C
| T parete | 95 | °C |  |  | T in aria | 20 | °C
| Tin H2O | 16 | °C |  |  | ∆T | 260 | °C
| Tout H2O | 65 | °C |  |  | Cp aria | 1015 | J/kgK
| L | 19 | m |  |  | v | 2.6882e-05 | m²/s
| M = | 15 | Kg/s |  |  | λ | 0.033415 | W/mK
[6 empty] | L | 1 | m
[6 empty] | ρ | 0.86395 | Kg/m³
| Q = | 3077445 | W | (potenza termica ricevuta dal fluido) |  | β = | 0.0024814 | 1/K | (coefficiente di dilatazione β)
| ΔTml | 48.0163 | °C | (Differenza logaritmica tra Tin e Tout) |  | Gr = | 12767631.4771 |  | (numero di Grashof)
| h = | 41297.6134 | W/m²K | (coefficiente di convezione) |  | Pr = | 0.81657 |  | (numero di Prandtl)
[6 empty] | Ra = | 10425623.309 |  | (numero di Rayleigh)
[6 empty] | Nu = | 30.1163 |  | (numero di Nusselt)
[6 empty] | h = | 8.0507 | W/m²K | (coefficiente di convezione)
[6 empty] | Q = | 821.9891 | W | (potenza termica ricevuta dal fluido)
Note on C13: Matteo: Viscosità cinematica
Note on C14: Matteo: Conducibilità del fluido
Note on C16: Matteo: Densità del fluido
Note on C40: Matteo: Portata in massa
Note on C44: Matteo: Differenza logaritmica tra la temperatura in entrata e quella in uscita dell'acqua. Si potrebbe considerare la differenza lineare, ma così il risultato viene + verosimile.
Note on O13: Matteo: Viscosità cinematica
Note on O14: Matteo: Conducibilità del fluido
Note on O16: Matteo: Densità del fluido
Note on O39: Matteo: Viscosità cinematica
Note on O40: Matteo: Conducibilità del fluido
Note on O42: Matteo: Densità del fluido

## Tubo con H20 (Q disp. e lung.)
Una conduttura per il teleriscaldamento ha un diametro 256 mm e trasporta una portata d'acqua pari a 104 kg/s. Se il valore del coeff. Globale di scambio termico K è pari a 0,8 W/m²K e la differenza media di temperatura fra acqua calda ed ambiente esterno ∆T1 è pari a 86 °C, determinare la lunghezza del condotto che da luogo ad una perdita di temperatura dell'acqua di 5°C e la potenza termica dispersa lungo tale lunghezza di condotto.
| D | 0.256 | m
| ∆T1 | 86 | °C
| K | 0.8 | W/mqK
| m | 104 | kg/s
| ∆T2 | 5 | °C
| Q | 2177.24 | KW
| L | 39348.4861 | m

## Tubo convezione interna
Si abbaia un canale di sezione rettangolare contenente aria ferma (quindi tale da poter subito supporre di trovarsi nella situazione di convezione naturale). Le dimensioni del canale sono le seguenti: b= 2,0 m, h= 1,5 m. Le pareti del canale si trovano alle seguenti condizioni di temperatura: T1= 0°C, T2=T4= 100°C. La parte 3 si suppone costituita da materiale adiabatico, essa cioè è tale da non dare luogo a scambio di calore con l'ambienteesterno. Si consideri un canale di lunghezza pari a B= 1 m. Trovare la temperatura Ti media al centro del canale. |  |  |  | LEGENDA
Dati da inserire
Dati da tabelle
Dati da ipotizzare
b = | 2 | m | larghezza tubazione
h = | 1.5 | m | altezza tubazione
L = | 1 | m | lunghezza tubazione
T1 | 0 | °C | Temperatura parete 1
T2=T4 = | 100 | °C | Temperatura parete 2 e 4
Ti = | 60 | °C | temperatura al centro del condotto
v = | 1.9273e-05 | m²/s | viscosità cinematica aria
β = | 0.003003 | 1/K | coefficiente di dilatazione β
Pr1 = | 0.71053 |  | numero di Prandtl
Gr1 = | 4758714748.9248 |  | numero di Grashof
Ra1 = | 3381226562.1935 |  | numero di Rayleigh
C = | 0.14
b = | 0.333
c = | 0.333
Nu1 = | 208.5978 |  | numero di Nusselt
λ1 = | 0.0286 | W/mK | conducibilità termica aria
h1 = | 5.9659 | W/m²K | coefficiente di convezione
v = | 1.89e-05 | m²/s | viscosità cinematica aria
β = | 0.0031949 | 1/K | coefficiente di dilatazione β
Pr2 = | 0.71187 |  | numero di Prandtl
Gr2 = | 3509627729.9229 |  | numero di Grashof
Ra2 = | 2498400087.6812 |  | numero di Rayleigh
C = | 0.14
b = | 0.333
c = | 0.333
Nu2 = | 188.6034 |  | numero di Nusselt
λ2 = | 0.02716 | W/mK | conducibilità termica aria
h2 = | 5.1225 | W/m²K | coefficiente di convezione
Ti = | 56.2925 | °C | temperatura al centro del condotto
Variare la "Ti" ipotizzata fino a quando questo valore non risulta uguale
Note on B24: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B25: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B26: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B36: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B37: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B38: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2

## Tubo con olio
Si calcoli il coefficiente di convezione per un olio per trasformatori che scorre con velocità media w= 2 m/s all'interno di un condotto di diametro D= 6 mm e lunghezza l= 15 cm. Si utilizzi, per il calcolo del numero di Nusselt la formula di Sieder e Tate, valida per Re<2300.
Capacità termica specifica a volume costante (Cp) | 1934 | J/kgK
Densità olio (ρ) | 852 | kg/m³
Viscosità cinematica (v) | 0.01422 | kg/m²
Conducibilità termica (λ) | 0.123 | W/mK
Lunghezza tubatura (L) | 0.15 | m
Diametro tubo (D) | 0.006 | m
Velocità media olio (w) | 2 | m/s
Numero di Reynolds (Re) | 719.0076 |  | Re= D*w*ρ/v
Numero di Prandtl (Pr) | 223.583 |  | Pr= Cp*v/λ
Numero di Nusselt (Nu) | 33.5915 |  | Nu= 1,86*((D/L)*ρ*Re)^0,33
Coefficiente di convezione olio (h) | 688.626 | W/m²K | h= Nu*λ/D
Una portata V pari a 1m³/h di olio industriale (ρ=850 kg/m³, v=0,0000375 m²/s) scorre all’interno di una tubazione circolare rettilinea in moto laminare. Avendo come vincolo quello di non far superare alle perdite di carico per unità di lunghezza (ΔP/l) il valore di 10 Pa/m si determini il valore minimo da adottare per il diametro della tubazione ed il corrispondente valore assunto dalla velocità media del fluido.
Densità olio (ρ) | 850 | kg/m³
Viscosità cinematica (v) | 3.75e-05 | kg/m²
Portata (V) | 13 | m³/h | 0.0036111 | m³/s
Percite di carico distribuite (ΔP/l) | 110 | Pa/m
Viscosità dinamica (μ) | 0.031875 | kg/sm
Coefficiente di attrito in moto laminare (f) | f= 64/Re
Formula di Darcy-Weisbach | ΔP/l= (f*w²*p)/2D
ΔP/l= (32*w*μ)/D²
Velocità olio (w) | w= 4*V/(π*D²)
Diametro tubo (D) | 0.080805 | m | D= ((128*μ*V)/(π*(ΔP/l)))^0,25
Velocità olio (w) | 2534.9783 | m/s
Numero di Reynolds (Re) | 4643030266.758
Coefficiente di attrito in moto laminare (f) | 1.3784e-08

## Camino
Si determini la temperatura esterna di un tubo di lamiera a sezione quadrata attraverso il quale si scaricano fumi caldi.
| D | 1 | m
| Tin | 350 | °C
| T∞ | 0 | °C
| ∆T | 350 | °C
| w | 3 | m/s
| v350 | 5.665e-05 | m²/s
| vT∞ | 1.3522e-05 | m²/s
| λlamiera | 40 | W/mK
| λfumi | 0.04705 | W/mK
| λT∞ | 0.02418 | W/mK
| s | 0.001 | m
| L | 5 | m
| β = | 0.0016051 | 1/K
| ρ | 0.77697 | Kg/m³
| Re = | 52956.752 |  | (numero di Reynolds interno)
| Pr = | 0.71 |  | (numero di Prandtl interno)
| Nu = | 124.808 |  | (numero di Nusselt interno)
| hi = | 5.8722 | W/m²K | (coefficiente di convezione interno)
| Tp = | 340 | °C | (temperatura parete esterna ipotetica)
| Gr = | 29282336316.2592 |  | (numero di Grashof per aria esterna)
| Ra = | 20790458784.544 |  | (numero di Rayleigh per aria esterna)
| C = | 0.13
| b = | 0.33
| c = | 0.33
| Nu = | 294.9536 |  | (numero di Nusselt per aria esterna)
| he = | 7.132 | W/m²K | (coefficiente di convezione esterna)
| S = | 15.708 | m² | (superficie totale disperdente)
| Rtot = | 0.019769 | K/W | (resistenza termica totale)
| Qtot = | 17704.4144 | W | (potenza termica scambiata) | Variare la "T pei" ipotizzata fino a quando questo valore non risulta uguale
| M = | 1.8307 | kg/s | (portata in massa)
| Tout = | 340.6562 | °C | (temperatura parete esterna)
Note on C11: Matteo: Viscosità cinematica dell'aria a 350°C
Note on C12: Casa: Viscosità cinematica dell'aria a T∞
Note on C13: Casa: Conducibilità lamiera
Note on C14: Matteo: Conducibilità del fluido a 350°C
Note on C15: Matteo: Conducibilità del fluido a T∞
Note on C16: Casa: Spessore lamiera
Note on C19: Matteo: Densità del fluido
Note on C28: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on C29: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on C30: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2

## Isolamento anticondensa tubo
Si consideri un tubo in acciaio entro il quale scorre acqua fredda alla temperatura di 5°C. Le dimensioni del tubo sono: raggio interno 13 mm, raggio esterno 17 mm. Si vuole progettare lo spessore del materiale isolante di rivestimento, con lo scopo di impedire la formazione di rugiada sulla parete esterna, tale da danneggiare il condotto stesso. Il tratto di tubazione considerato è di 1 m, mentre l'aria esterna si trova alla temperatura di 20°C e grado igrometrico pari a φ=0,5.
Raggio isolante
lungh. tubo | 1 | m
r int. tubo | 0.013 | m
r ext. tubo | 0.017 | m
T fluido | 5 | °C
T out. | 20 | °C |  |  |  |  | Raggio int. Tubo
T parete | 10 | °C |  | Ipotizzo un valore pari a 10°C perché è appena superiore a 9° C che è la temperatura di rugiada per l'aria a 20°C e φ=0,5 (VEDI DIAGRAMMA PSICROMETRICO).La T parete finale dovrà essere circa uguale…
w fluido | 1 | m/s
v aria | 1.5354e-05 | m²/s
λ aria ext. | 0.02569 | W/mK
λ fluido | 0.5705 | W/mK
r isolante | 0.02 | m |  |  | Raggio ext. Tubo
a1 = | 0.9
σ0 = | 5.67e-08 | W/m²K4
LEGENDA
λ tubo | 75 | W/mK
λ Isolante | 0.04 | W/mK |  |  | Dati da inserire
Dati da tabelle
Re = | 16779.4385 |  | (numero di Reynolds per il fluido) |  | Dati da ipotizzare
Pr = | 8.941 |  | (numero di Prandtl per il fluido)
Nu = | 132.4659 |  | (numero di Nusselt per il fluido) |  | Costanti
h1 = | 2906.607 | W/m²K | (coefficiente di convezione fluido)
Gr = | 95804.8287 |  | (numero di Grashof per l'aria ext.)
Ra = | 68497.9539 |  | (numero di Rayleigh per l'aria ext.)
C = | 0.53
b = | 0.25
c = | 0.25
Nu = | 7.96 |  | (numero di Nusselt per l'aria ext.)
h2 = | 5.1123 | W/mqK | (coefficiente di convezione aria ext.)
hn = | 4.8775 | W/mqK | (coefficiente termico di irragiamento)
Rt1 = | 0.0042121 |  | (resistenza termica conv. fluido)
Rt2 = | 0.00056929 |  | (resistenza termica conv. acciaio)
Rt3 = | 0.64666 |  | (resistenza termica conv. isolante)
Rt4 = | 0.79661 |  | (resistenza termica conv.+ irrag. aria ext.)
Q = | 10.3587 | W | (calore scambiato)
T parete finale | 11.7481 | °C
Note on B16: Matteo: Viscosità cinematica da considerare uguale a: viscosità dinamica/densità
Note on B19: Matteo: Non vuol dire che ci sono 2 cm di isolante intorno ad un tubo di raggio 1,7 cm…ma come da disegnino a lato questo raggio si intende fino al centro del tubo!
Note on B20: Matteo: Coefficiente di assorbimento 1
Note on B21: Matteo: Costante di Boltzmann
Note on B34: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B35: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B36: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2

## Sfera
Sfera cava avvolta da materiale isolante |  |  |  | Una resistenza elettrica di 200 Ω riscalda la superficie interna di una sfera cava in ottone di raggio interno r1 = 15 cm e spessore s = 15 mm. Si calcoli l'intensità di corrente elettrica necessaria, a regime, a mantenere tra la superficie interna e la superficie esterna della sfera un ΔT = 8,5°C, assumendo per la conducibilità termica λ = 70 Kcal/hm°C
Tmf = | 80 |  | temperatura media fluido
T = | 20 |  | temperatura ambiente
h1 = | 100 | W/mqK | coeff. di convezione forzata fluido
h2 = | 5 | W/mqK | coeff. di convezione esterna naturale
r1 = | 0.05 | m | raggio interno tubo
r2 = | 0.055 | m | raggio esterno tubo | Resistenza elettrica (R ) | 200 | Ω
r3 = | 0.07 | m | raggio isolante | Raggio interno sfera (r1) | 0.15 | m
λ1 = | 50 | W/mK | conduttività del tubo | Spessore sfera (s) | 0.015 | m
λ2 = | 0.05 | W/mK | conduttività dell' isolante | Conducibilità termica (λ) | 81.41 | W/m°C
|  |  |  | Differenza di temperatura (ΔT) | 8.5 | °C
R1 = | 0.31832 |  | (resistenza covezione interna) | Resistenza termica sfera (Rt) | 0.00059242 | K/W | (Rt)= ((1/r1)-(1/(r1+s)))/(4*π*λ)
R2 = | 0.0028938 |  | (resistenza conduzione sfera) | Intensità di corrente (i) | 8.4699 | A | (i)= (ΔT/Rt*R)^0,5
R3 = | 6.201 |  | (resistenza conduzione isolante)
R4 = | 3.2482 |  | (resistenza convezione esterna)
Q | 6.141 | W | (flusso di calore)
Rc = | 0.01 | m | (raggio critico per max dissipazione)
Rm = | 0.02 | m | (raggio min. per funzionare da isolante)

## Raffreddamento sfera
Raffreddamento sfera sotto flusso forzato
Diametro sfera (ø) | 0.08 | m | 80 | mm
Densità (D) | 936 | kg/m³
Volume (V) | 0.00026808 | m³
Massa (M) | 0.25093 | kg
Superfice (S) | 0.020106 | m²
Capacità termica sfera (Cp) | 3500 | J/kgK
T1 sfera | 100 | °C | 373.15 | K
T2 sfera | 46 | °C | 319.15 | K
Temperatura ambiente (T∞) | 20 | °C | 293.15 | K
Velocita aria | 6 | m/s
Massimo lavoro estraibile | 3610.1789 | J
Conducibilità termica(λ) | 0.02569 | W/mK
Viscosità cinematica aria (v) | 1.5354e-05
Reynolds | 31263.1579
Nu | 184.1711
h | 59.1419 | N/m²K
Tempo di raffreddamento (t) | 830.0923 | s
Note on B22: Matteo: Il valore di Nusselt per le sfere in convezione forzata vale: Nu = 0,37 * Re0,6 (non c'è sul libro...)

## Piastre
Una sottile piastra metallica, avente dimensioni di mm 500x500, è riscaldata elettricamente con una potenza di 500 W. Essa è inserita fra due strati di materiale isolante, di spessore pari a 100 mm cadauno, di diversa conducibilità: quello superiore ha una conducibilità di 3 W/mK, quello inferiore di 0.5W/mK. La faccia esterna degli strati isolanti è mantenuta a temperatura ambiente (20 °C). Determinare la temperatura della piastra e la quota percentuale della potenza dissipata totale che viene ad attraversare lo strato isolante inferiore. |  |  |  |  | Una piastra scaldante è posizionata verticalmente in un ambiente a 20°C ed è costituita da 2 lastre di ceramica (λ=0,22 W/mK) fra le quali si trova un sottile strato metallico che funge da resistenza elettrica. Lo spessore di ciascuno delle 2 lastre di ceramica è di 1 cm, e le dimensioni sono di 50 x 50 cm. Nota la potenza assorbita dalla resistenza elettrica, pari a 750W e la temperatura della superficie esterna della piastra, pari a 152°C calcolare la temperatura interna della piastra e il coefficiente di convezione + irraggiamento.
Temperatura strato inferiore | 20 | °C
Temperatura strato superiore | 20 | °C
[5 empty] | Potenza assorbita (Q) | 750 | W
| Spessore (m) | λ (W/mK) | Resistenza |  | Superficie piastra (S) | 0.25 | m²
Strato inferiore | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | Spessore piastra (s) | 0.01 | m
Piastra | 0.05 | 200 | 0.00025 |  | Coef. cond. ceramica (λ) | 0.22 | W/mk
Strato superiore | 0.1 | 3 | 0.033333 |  | Temperatura piastra in (Tp) | 152 | °C
[5 empty] | Temperatura esterna (Text) | 20 | °C
Superfice piastra | 0.25 | m² |  |  | Coef.conv. + irr. (htot) | 11.3636 | W/m²K | (Q/2)/(S*ΔT)
Q piastra | 500 | W |  |  | Temperatura interna piastra (Tin) | 220.1818 | °C | Tp+((Q/2)*s/(S*λ))
Temperatura piastra | 20.25 | °C
Q dissipata da Str. inferiore | 1.25 | W | 14.2857 | %
Q dissipata da Str. superiore | 7.5 | W | 85.7143 | %
Q dissipata totale | 8.75 | W | 100 | %
Una resistenza elettrica a lamina è posta tra due piastre, l'una di rame con spessore s1 di 2 cm, l'altra di acciaio con spessore s2 di 4 cm. Si supponga trascurabile lo spessore della resistenza e si assuma per la temperatura superficiale esterna del rame T1 e dell'acciaio T2 rispettivamente pari a 50°C e 80°C. Considerando che la resistenza dissipi per effetto Joule 30000 W/m² e assumendo λ1 = 300 W/mK e λ1 = 85 W/mK, si calcoli il flusso termico attraverso ciascuna delle piastre e la temperatura Tx di funzionamento della resistenza. |  |  |  |  | In uno strato di materiale (λ = 0,017 W/cmK), supposto piano, di spessore s = 12 mm si generano 580 W/dm³. Il calore generato viene disperso all'esterno attraverso una sola delle due superfici, mentre l'altra si suppone isolata termicamente. Assumendo per il coefficente globale di scambio K = 730 W/m²K, ed una temperatura esterna di riferimento Te = 21°C. si calcoli la temperatura all'interno del materiale.
Spessore rame (s1) | 0.02 | m |  |  | Coeff. cond. materiale (λ) | 1.7 | W/mK
Spessore acciaio (s2) | 0.04 | m |  |  | Spessore materiale (s) | 0.012 | m
Coeff. cond. rame (λ1) | 300 | W/mK |  |  | Calore generato (Q) | 580000 | W/m³
Coeff. cond. acciaio (λ2) | 85 | W/mK |  |  | Coeff. Globale di scambio (K) | 730 | W/m²K
Temperatura rame (T1) | 80 | °C |  |  | Temperatura esterna (Te) | 21 | °C
Temperatura acciaio (T2) | 50 | °C |  |  | Temperatura superficie (Ts) | 30.5342 | °C | Ts= Te+(Q*s/K)
Resistenza rame (Rt1) | 6.6667e-05 | K/W |  | Rt1= s1/λ1 | Temperatura max (Tmax) | 55.099 | °C | Tmax= Ts+(Q/2*π)
Resistenza acciaio (Rt2) | 0.00047059 | K/W |  | Rt2= s2/λ2
Calore dissipato (Q) | 30000 | W
Temperatura resistenza (Tx) | 78.0292 | °C |  | Tx=((Q*Rt2*Rt1)+(Rt1*T2)+(Rt2*T1))/(Rt1+Rt2)
Calore dissipato rame (q1) | -29562.0438 | W/m² |  | q1= (Tx-T1/Rt1)
Calore dissipato acciaio (q2) | 59562.0438 | W/m² |  | q2= /Tx-T2)/Rt2

## Dissipatori di calore
Si abbia un involucro metallico verticale di altezza H = 0.5 m e larghezza L = 0.7 m che racchiude dei componenti elettronici che dissipano complessivamente 150 W. La parte posteriore dell’involucro è isolata termicamente. Affinchè i componenti non si danneggino la temperatura esterna dell’involucro non deve superare i 70 °C. La temperatura dell’aria ambiente è di 30 °C. Trascurando il calore dissipato per irraggiamento e l’effetto ai bordi, verificare se l’involucro è in grado di dissipare per convezione naturale tutta la potenza termica prodotta all’interno. Se non è sufficiente determinare il numero minimo di alette verticali metalliche (λ=20 W/mK) da aggiungere all’involucro per ottenere il raffreddamento richiesto. Le alette abbiano le seguenti dimensioni: altezza H=0.5 m come l’involucro, larghezza b = 5 cm e spessore s = 4 mm. Le proprietà dell’aria nel campo di temperatura considerato siano le seguenti: Numero di Prandtl Pr=0.71, viscosità cinematica v=1.7x10-5 (m2/s), conducibilità=0.027 (W/mK)
H = | 0.5 | m | altezza involucro
L = | 0.7 | m | larghezza involucro
Qdis = | 150 | W | calore da dissipare
Text. = | 70 | °C | temperatura involucro esterno
Tamb. = | 30 | °C | temperatura ambiente
k = | 20 | W/mK | conducibilità alette
b = | 0.05 | m | larghezza alette
s = | 0.004 | m | spessore alette
v = | 1.6278e-05 | m²/s | viscosità cinematica dell'aria
Pr = | 0.71338 |  | numero di Prandtl per l'aria
λ1 = | 0.026425 | W/mK | conducibilità aria
β = | 0.003096 | 1/K | coefficiente di dilatazione
Gr = | 573086900.1421 |  | numero di Grashof
Ra = | 408828158.1099 |  | numero di Rayleigh
C = | 0.59
b = | 0.25
c = | 0.25
Nu = | 83.8952 |  | numero di Nusselt
h = | 4.4339 | W/m²K | coefficiente di convezione
Lc = | 0.052 | m
Am = | 0.000208 | m²
X = | 0.38712
η = | 0.87 | % | rendimento aletta
Saletta = | 0.052 | m² | superficie aletta
Qmax aletta = | 9.2224 | W | massimo calore disperso teorico di un'aletta
Qaletta = | 8.0235 | W | calore disperso da un'aletta
N° alette = | 12 |  | numero di alette ipotizzate
Qtot = | 154.0998 | W | calore totale disperso
CORRETTO
Un transitore di potenza dissipa, a regime, 20W. La temperatura di funzionamento deve essere mantenuta entro il valore Ts= 80°C; ciò viene ottenuto mediante tra alette metalliche di raffreddamento, di forma quadrata e lato L. Trascurando lo scambio radiativo, dimensionare le alette considerando che l'aria ambiente sia a temperatura Ta=20°C.
N° alette = | 3 |  | numero di alette
Qdis = | 20 | W | calore da dissipare
Text. = | 80 | °C | temperatura transitore
Tamb. = | 20 | °C | temperatura ambiente
v = | 1.8238e-05 | m²/s | viscosità cinematica dell'aria
Pr = | 0.71117 |  | numero di Prandtl per l'aria
λ1 = | 0.02788 | W/mK | conducibilità aria
β = | 0.003096 | 1/K | coefficiente di dilatazione
Gr = | 5478344191.4171 | L³ | numero di Grashof | Gr = g*β*(ΔT)/v²
Ra = | 3896022327.3722 | L³ | numero di Rayleigh | Ra = Gr*Pr
S= | 6 | L² | superficie disperdente (2 facce!) | S = N° alette*2
C = | 0.59
b = | 0.25
c = | 0.25
Nu = | 147.4034 | L¾ | numero di Nusselt | Nu =
h = | 4.1096 | W/m²K | coefficiente di convezione | h = Nu*λ1
L = | 0.056748 | m | lato alette disperdenti | 6L² = (Qdis/(h*ΔT)^(1/3)
Note on B29: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B30: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B31: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B37: Matteo: Usare la tabella a fianco
Note on B60: Matteo: Se questo valore non viene fornito cercarlo nella 6° colonna della scheda "Tabella Aria"
Note on B61: Matteo: Se questo valore non viene fornito cercarlo nell'ultima colonna della scheda "Tabella Aria"
Note on B62: Matteo: Se questo valore non viene fornito cercarlo nella 4° colonna della scheda "Tabella Aria"
Note on B67: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B68: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B69: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2

## Mattonella - Automobili
Una mattonella lunga 0,5m , appoggiata su un materiale isolante (ad esempio lana), è esposta ai raggi solari, inclinati di un angolo di 30° rispetto alla verticale. L’aria è ferma e alla temperatura di 20°C. La potenza termica emanata dal sole per unità di tempo e di superficie è 100W/m². E’ noto inoltre il coefficiente di assorbimento della mattonella (a1 =0,8). Si domanda qual è l'incremento di temperatura della mattonella (per unità di tempo).
LEGENDA
Dati da inserire
Dati da tabelle
L = | 0.5 | m | (lunghezza mattonella) |  |  |  | Dati da ipotizzare
α = | 30 |  | (inclinazione raggi solari)
T1 = | 20 | °C | (temperatura aria) |  |  |  | Costanti
q = | 100 | W/m² | (potenza termica sole)
a1 = | 0.8 |  | (coefficiente di assorbimento mattonella)
λ = | 0.03 | W/mK | (conducibilità termica mattonella)
v aria = | 1.5354e-05 | m²/s | (viscosità cinematica dell'aria)
T pei = | 27.66 | °C | (temperatura ipotizzata della mattonella)
β = | 0.003413 | 1/K | (coefficente dilatazione termica mattonella) |  |  |  | Variare la "T pei" ipotizzata fino a quando questo valore non risulta uguale
σ0 = | 5.67e-08 | W/m²K4 | (costante di Boltzmann)
q inc. = | 86.6025 | W/m² | (potenza incidente la mattonella)
q ass. = | 69.282 | W/m² | (potenza incidente la mattonella assorbita)
Gr = | 135995138.284 |  | (numero di Grashof)
Ra = | 161562224.2815 |  | (numero di Rayleigh)
C = | 0.14
b = | 0.33
c = | 0.33
Pr = | 1.188 |  | (numero di Prandtl per l'aria ext.)
Nu = | 71.5946 |  | (numero di Nusselt per l'aria ext.)
h = | 4.2957 | W/m²K | (coefficiente di convezione)
T pei = | 300.6646 | K |  | 27.6646 | °C | (temperatura finale mattonella)
Determinare la temperatura a cui si porta la superficie del tetto di due autovetture, una bianca (a=0,14) ed una nera (a=0,70), durante una giornata estiva in cui la radiazione solare fornisce un flusso incidente su una superficie orizzontale pari a 1230 W/m². Si supponga che la temperatura dell'aria sia pari a 36°C e che il coefficiente di convezione forzata sia pari a 14 W/m²K.
σ0 = | 5.67e-08 | W/m²K4 | (costante di Boltzmann)
a1 = | 0.14 |  | (coefficiente di assorbimento auto bianca)
a2 = | 0.7 |  | (coefficiente di assorbimento auto nera)
h = | 14 | W/m²K | (coefficiente di convezione forzata)
T1 = | 36 | °C | (temperatura esterna)
Qinc = | 1230 | W/m² | (potenza termica solare)
Variare la "T pei" ipotizzata fino a quando questo valore non risulta uguale
T pei = | 42.67 | °C | (temperatura ipotizzata auto bianca)
Qirr = | 172.2014 | W/m² | (potenza termica irraggiata)
T pei = | 42.6699 |  | (temperatura finale auto bianca)
T pei = | 61.86 | °C | (temperatura ipotizzata auto nera) |  |  |  | Variare la "T pei" ipotizzata fino a quando questo valore non risulta uguale
Qirr = | 861.0787 | W/m² | (potenza termica irraggiata)
T pei = | 61.8544 |  | (temperatura finale auto nera)
Note on B17: Matteo: Viscosità cinematica = viscosità dinamica/densità
Note on B25: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B26: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2
Note on B27: Matteo: Pagina 227-228 del libro di Fisica Tecnica 2

## Tubo in stanza
Un condotto di rame ossidato (a= 0,7) di diametro D = 26 mm alla temperatura di Ts = 150°C attraversa un vasto ambiente alla temperatura Ta = 22°C. Considerando il condotto come un corpo grigio si valuti la quantità di calore da esso emessa per unità di lunghezza e di tempo.
σ0 = | 5.67e-08 | W/m²K4 | (costante di Boltzmann)
a1 = | 0.7 |  | (coefficiente di assorbimento)
Ts = | 150 | °C | (temperatura tubo)
Ta = | 22 | °C | (temperatura esterna)
D = | 0.026 | m | (diametro tubo)
Q = | 79.2401 | W/m | (potenza termica scambiata per metro lineare)
Note on B14: Matteo: La quantità di calore scambiata tra due superfici grigie a e b, l'una interna all'altra (a= superficie esterna, b= superficie interna) è data, in generale dalla relazione: Q=σ0*│s1*(s2/s1)*(Ts^4)-(s2*Ta^4)│/((1/a2)+(s2/s1)*((1-a1)/a1)) Nel caso in esame, essendo s1 molto più grande di s2, il loro rapporto tende a zero.

## Tabella Aria e Acqua
Proprietà dell'aria a pressione atmosferica | [7 empty] | Proprietà dell'acqua a pressione atmosferica | [7 empty] | Viscosità cinematica di alcuni fluidi (v) m²/s
T (°C) | β (1/K) | Cp (J/kgK) | λ (W/mK) | μ (kg/sm) | v (m²/s) | ρ (kg/m³) | Pr | T (°C) | β (1/K) | Cp (J/kgK) | λ (W/mK) | μ (kg/sm) | v (m²/s) | ρ (kg/m³) | Pr | T (°C) | Benzina | Kerosene | Olio grezzo | Anidride carbonica | Idrogeno | Elio | Glicerina
-200 | 0.013699 | 1186 | 0.006886 | 4.997e-06 | 9.7865e-07 | 5.106 | 0.86065 | 0 | -0.08044 | 4229 | 0.561 | 0.001792 | 1.7922e-06 | 999.87 | 13.5087 | 0 | 6.019e-07 | 3.824e-06 | 1.842e-05 | 6.676e-06 | 9.6839e-05 | 0.00011667
-199 | 0.013514 | 1180.25 | 0.0069805 | 5.0783e-06 | 1.0069e-06 | 5.0432 | 0.85864 | 1 | 0.115 | 4224.9 | 0.5629 | 0.0017435 | 1.7437e-06 | 999.9025 | 13.086 | 1 | 5.926e-07 | 3.7405e-06 | 1.7777e-05 | 6.7107e-06 | 9.8273e-05 | 0.00011818
-198 | 0.013333 | 1174.5 | 0.0070749 | 5.1596e-06 | 1.036e-06 | 4.9805 | 0.85654 | 2 | 0.31045 | 4220.8 | 0.5648 | 0.001695 | 1.6951e-06 | 999.935 | 12.6669 | 2 | 5.833e-07 | 3.657e-06 | 1.7134e-05 | 6.7454e-06 | 9.9708e-05 | 0.00011968
-197 | 0.013158 | 1168.75 | 0.0071693 | 5.2409e-06 | 1.0657e-06 | 4.9177 | 0.85437 | 3 | 0.50589 | 4216.7 | 0.5667 | 0.0016465 | 1.6466e-06 | 999.9675 | 12.2513 | 3 | 5.74e-07 | 3.5735e-06 | 1.6491e-05 | 6.7801e-06 | 0.00010114 | 0.00012119
-196 | 0.012987 | 1163 | 0.0072638 | 5.3222e-06 | 1.0962e-06 | 4.855 | 0.85213 | 4 | 0.70134 | 4212.6 | 0.5686 | 0.001598 | 1.598e-06 | 1000 | 11.8391 | 4 | 5.647e-07 | 3.49e-06 | 1.5848e-05 | 6.8148e-06 | 0.00010258 | 0.0001227
-195 | 0.012821 | 1157.25 | 0.0073583 | 5.4035e-06 | 1.1275e-06 | 4.7923 | 0.84982 | 5 | 0.89678 | 4208.5 | 0.5705 | 0.0015495 | 1.5495e-06 | 999.99 | 11.4304 | 5 | 5.554e-07 | 3.4065e-06 | 1.5205e-05 | 6.8495e-06 | 0.00010401 | 0.0001242
-194 | 0.012658 | 1151.5 | 0.0074527 | 5.4848e-06 | 1.1597e-06 | 4.7295 | 0.84744 | 6 | 1.0922 | 4204.4 | 0.5724 | 0.001501 | 1.5011e-06 | 999.938 | 11.0252 | 6 | 5.461e-07 | 3.323e-06 | 1.4562e-05 | 6.8842e-06 | 0.00010545 | 0.00012571
-193 | 0.0125 | 1145.75 | 0.0075471 | 5.5661e-06 | 1.1927e-06 | 4.6668 | 0.845 | 7 | 1.2877 | 4200.3 | 0.5743 | 0.0014525 | 1.4527e-06 | 999.886 | 10.6233 | 7 | 5.368e-07 | 3.2395e-06 | 1.3919e-05 | 6.9189e-06 | 0.00010688 | 0.00012721
-192 | 0.012346 | 1140 | 0.0076416 | 5.6474e-06 | 1.2266e-06 | 4.604 | 0.8425 | 8 | 1.4831 | 4196.2 | 0.5762 | 0.001404 | 1.4042e-06 | 999.834 | 10.2247 | 8 | 5.275e-07 | 3.156e-06 | 1.3276e-05 | 6.9536e-06 | 0.00010832 | 0.00012872
-191 | 0.012195 | 1134.25 | 0.0077361 | 5.7287e-06 | 1.2615e-06 | 4.5412 | 0.83993 | 9 | 1.6786 | 4192.1 | 0.5781 | 0.0013555 | 1.3558e-06 | 999.782 | 9.8294 | 9 | 5.182e-07 | 3.0725e-06 | 1.2633e-05 | 6.9883e-06 | 0.00010975 | 0.00013022
-190 | 0.012048 | 1128.5 | 0.0078305 | 5.81e-06 | 1.2973e-06 | 4.4785 | 0.83731 | 10 | 1.874 | 4188 | 0.58 | 0.001307 | 1.3074e-06 | 999.73 | 9.4374 | 10 | 5.089e-07 | 2.989e-06 | 1.199e-05 | 7.023e-06 | 0.00011118 | 0.00013173 | 0.0010789
-189 | 0.011905 | 1122.75 | 0.007925 | 5.8913e-06 | 1.3342e-06 | 4.4158 | 0.83464 | 11 | 1.8748 | 4187.5 | 0.58184 | 0.0012767 | 1.2772e-06 | 999.61 | 9.1884 | 11 | 5.0155e-07 | 2.9346e-06 | 1.1595e-05 | 7.1023e-06 | 0.00011249 | 0.000133 | 0.0010169
-188 | 0.011765 | 1117 | 0.0080194 | 5.9726e-06 | 1.3721e-06 | 4.353 | 0.83191 | 12 | 1.8756 | 4187 | 0.58368 | 0.0012464 | 1.247e-06 | 999.49 | 8.941 | 12 | 4.942e-07 | 2.8802e-06 | 1.12e-05 | 7.1816e-06 | 0.00011379 | 0.00013427 | 0.0009549
-187 | 0.011628 | 1111.25 | 0.0081139 | 6.0539e-06 | 1.4111e-06 | 4.2903 | 0.82913 | 13 | 1.8764 | 4186.5 | 0.58552 | 0.0012161 | 1.2169e-06 | 999.37 | 8.6952 | 13 | 4.8685e-07 | 2.8258e-06 | 1.0805e-05 | 7.2609e-06 | 0.0001151 | 0.00013554 | 0.00089287
-186 | 0.011494 | 1105.5 | 0.0082083 | 6.1352e-06 | 1.4513e-06 | 4.2275 | 0.82629 | 14 | 1.8772 | 4186 | 0.58736 | 0.0011858 | 1.1867e-06 | 999.25 | 8.451 | 14 | 4.795e-07 | 2.7714e-06 | 1.041e-05 | 7.3402e-06 | 0.0001164 | 0.00013681 | 0.00083085
-185 | 0.011364 | 1099.75 | 0.0083027 | 6.2165e-06 | 1.4926e-06 | 4.1647 | 0.82341 | 15 | 1.878 | 4185.5 | 0.5892 | 0.0011555 | 1.1565e-06 | 999.13 | 8.2083 | 15 | 4.7215e-07 | 2.717e-06 | 1.0015e-05 | 7.4195e-06 | 0.0001177 | 0.00013808 | 0.00076883
-184 | 0.011236 | 1094 | 0.0083972 | 6.2978e-06 | 1.5353e-06 | 4.102 | 0.82049 | 16 | 1.8788 | 4185 | 0.59104 | 0.0011252 | 1.1264e-06 | 998.904 | 7.9672 | 16 | 4.648e-07 | 2.6626e-06 | 9.62e-06 | 7.4988e-06 | 0.00011901 | 0.00013936 | 0.0007068
-183 | 0.011111 | 1088.25 | 0.0084916 | 6.3791e-06 | 1.5793e-06 | 4.0393 | 0.81752 | 17 | 1.8796 | 4184.5 | 0.59288 | 0.0010949 | 1.0963e-06 | 998.678 | 7.7277 | 17 | 4.5745e-07 | 2.6082e-06 | 9.225e-06 | 7.5781e-06 | 0.00012031 | 0.00014063 | 0.00064478
-182 | 0.010989 | 1082.5 | 0.0085861 | 6.4604e-06 | 1.6246e-06 | 3.9765 | 0.8145 | 18 | 1.8804 | 4184 | 0.59472 | 0.0010646 | 1.0663e-06 | 998.452 | 7.4897 | 18 | 4.501e-07 | 2.5538e-06 | 8.83e-06 | 7.6574e-06 | 0.00012161 | 0.0001419 | 0.00058276
-181 | 0.01087 | 1076.75 | 0.0086806 | 6.5417e-06 | 1.6715e-06 | 3.9137 | 0.81144 | 19 | 1.8812 | 4183.5 | 0.59656 | 0.0010343 | 1.0361e-06 | 998.226 | 7.2532 | 19 | 4.4275e-07 | 2.4994e-06 | 8.435e-06 | 7.7367e-06 | 0.00012292 | 0.00014317 | 0.00052074
-180 | 0.010753 | 1071 | 0.008775 | 6.623e-06 | 1.7198e-06 | 3.851 | 0.80835 | 20 | 1.882 | 4183 | 0.5984 | 0.001004 | 1.006e-06 | 998 | 7.0183 | 20 | 4.354e-07 | 2.445e-06 | 8.04e-06 | 7.816e-06 | 0.00012422 | 0.00014444 | 0.00045871
-179 | 0.010638 | 1069.25 | 0.0088682 | 6.6916e-06 | 1.7541e-06 | 3.8148 | 0.8068 | 21 | 1.883 | 4183 | 0.6001 | 0.00098337 | 9.8554e-07 | 997.8 | 6.8546 | 21 | 4.299e-07 | 2.3964e-06 | 7.8923e-06 | 7.8909e-06 | 0.00012539 | 0.00014558 | 0.00043265
-178 | 0.010526 | 1067.5 | 0.0089615 | 6.7601e-06 | 1.7891e-06 | 3.7785 | 0.80527 | 22 | 1.884 | 4183 | 0.6018 | 0.00096274 | 9.6506e-07 | 997.6 | 6.6918 | 22 | 4.244e-07 | 2.3478e-06 | 7.7446e-06 | 7.9658e-06 | 0.00012656 | 0.00014673 | 0.00040659
-177 | 0.010417 | 1065.75 | 0.0090548 | 6.8287e-06 | 1.8247e-06 | 3.7422 | 0.80374 | 23 | 1.885 | 4183 | 0.6035 | 0.00094211 | 9.4457e-07 | 997.4 | 6.53 | 23 | 4.189e-07 | 2.2992e-06 | 7.5969e-06 | 8.0407e-06 | 0.00012773 | 0.00014787 | 0.00038053
-176 | 0.010309 | 1064 | 0.009148 | 6.8972e-06 | 1.8611e-06 | 3.706 | 0.80221 | 24 | 1.886 | 4183 | 0.6052 | 0.00092148 | 9.2407e-07 | 997.2 | 6.3691 | 24 | 4.134e-07 | 2.2506e-06 | 7.4492e-06 | 8.1156e-06 | 0.0001289 | 0.00014902 | 0.00035447
-175 | 0.010204 | 1062.25 | 0.0092412 | 6.9658e-06 | 1.8982e-06 | 3.6698 | 0.80069 | 25 | 1.887 | 4183 | 0.6069 | 0.00090085 | 9.0356e-07 | 997 | 6.209 | 25 | 4.079e-07 | 2.202e-06 | 7.3015e-06 | 8.1905e-06 | 0.00013007 | 0.00015016 | 0.0003284
-174 | 0.010101 | 1060.5 | 0.0093345 | 7.0343e-06 | 1.936e-06 | 3.6335 | 0.79917 | 26 | 1.888 | 4183 | 0.6086 | 0.00088022 | 8.8305e-07 | 996.8 | 6.0499 | 26 | 4.024e-07 | 2.1534e-06 | 7.1538e-06 | 8.2654e-06 | 0.00013124 | 0.00015131 | 0.00030234
-173 | 0.01 | 1058.75 | 0.0094278 | 7.1029e-06 | 1.9745e-06 | 3.5972 | 0.79766 | 27 | 1.889 | 4183 | 0.6103 | 0.00085959 | 8.6252e-07 | 996.6 | 5.8916 | 27 | 3.969e-07 | 2.1048e-06 | 7.0061e-06 | 8.3403e-06 | 0.00013241 | 0.00015245 | 0.00027628
-172 | 0.009901 | 1057 | 0.009521 | 7.1714e-06 | 2.0139e-06 | 3.561 | 0.79615 | 28 | 1.89 | 4183 | 0.612 | 0.00083896 | 8.4199e-07 | 996.4 | 5.7343 | 28 | 3.914e-07 | 2.0562e-06 | 6.8584e-06 | 8.4152e-06 | 0.00013358 | 0.00015359 | 0.00025022
-171 | 0.0098039 | 1055.25 | 0.0096142 | 7.24e-06 | 2.054e-06 | 3.5248 | 0.79465 | 29 | 1.891 | 4183 | 0.6137 | 0.00081833 | 8.2145e-07 | 996.2 | 5.5778 | 29 | 3.859e-07 | 2.0076e-06 | 6.7107e-06 | 8.4901e-06 | 0.00013475 | 0.00015474 | 0.00022416
-170 | 0.0097087 | 1053.5 | 0.0097075 | 7.3085e-06 | 2.095e-06 | 3.4885 | 0.79315 | 30 | 1.892 | 4183 | 0.6154 | 0.0007977 | 8.009e-07 | 996 | 5.4221 | 30 | 3.804e-07 | 1.959e-06 | 6.563e-06 | 8.565e-06 | 0.00013592 | 0.00015588 | 0.0001981
-169 | 0.0096154 | 1051.75 | 0.0098008 | 7.377e-06 | 2.1369e-06 | 3.4522 | 0.79165 | 31 | 1.8932 | 4183.4 | 0.61691 | 0.00078325 | 7.8671e-07 | 995.6 | 5.3114 | 31 | 3.7717e-07 | 1.9264e-06 | 6.4901e-06 | 8.6491e-06 | 0.00013683 | 0.00015684 | 0.00018628
-168 | 0.0095238 | 1050 | 0.009894 | 7.4456e-06 | 2.1796e-06 | 3.416 | 0.79016 | 32 | 1.8944 | 4183.8 | 0.61842 | 0.0007688 | 7.7251e-07 | 995.2 | 5.2012 | 32 | 3.7394e-07 | 1.8938e-06 | 6.4172e-06 | 8.7332e-06 | 0.00013774 | 0.00015781 | 0.00017446
-167 | 0.009434 | 1048.25 | 0.0099872 | 7.5141e-06 | 2.2233e-06 | 3.3798 | 0.78868 | 33 | 1.8956 | 4184.2 | 0.61993 | 0.00075435 | 7.5829e-07 | 994.8 | 5.0915 | 33 | 3.7071e-07 | 1.8612e-06 | 6.3443e-06 | 8.8173e-06 | 0.00013864 | 0.00015877 | 0.00016264
-166 | 0.0093458 | 1046.5 | 0.01008 | 7.5827e-06 | 2.2679e-06 | 3.3435 | 0.78719 | 34 | 1.8968 | 4184.6 | 0.62144 | 0.0007399 | 7.4407e-07 | 994.4 | 4.9823 | 34 | 3.6748e-07 | 1.8286e-06 | 6.2714e-06 | 8.9014e-06 | 0.00013955 | 0.00015973 | 0.00015082
-165 | 0.0092593 | 1044.75 | 0.010174 | 7.6513e-06 | 2.3135e-06 | 3.3072 | 0.78571 | 35 | 1.898 | 4185 | 0.62295 | 0.00072545 | 7.2983e-07 | 994 | 4.8736 | 35 | 3.6425e-07 | 1.796e-06 | 6.1985e-06 | 8.9855e-06 | 0.00014046 | 0.0001607 | 0.00013899
-164 | 0.0091743 | 1043 | 0.010267 | 7.7198e-06 | 2.3601e-06 | 3.271 | 0.78424 | 36 | 1.8992 | 4185.4 | 0.62446 | 0.000711 | 7.1558e-07 | 993.6 | 4.7654 | 36 | 3.6102e-07 | 1.7634e-06 | 6.1256e-06 | 9.0696e-06 | 0.00014137 | 0.00016166 | 0.00012717
-163 | 0.0090909 | 1041.25 | 0.01036 | 7.7883e-06 | 2.4077e-06 | 3.2348 | 0.78276 | 37 | 1.9004 | 4185.8 | 0.62597 | 0.00069655 | 7.0132e-07 | 993.2 | 4.6578 | 37 | 3.5779e-07 | 1.7308e-06 | 6.0527e-06 | 9.1537e-06 | 0.00014228 | 0.00016262 | 0.00011535
-162 | 0.009009 | 1039.5 | 0.010453 | 7.8569e-06 | 2.4564e-06 | 3.1985 | 0.78129 | 38 | 1.9016 | 4186.2 | 0.62748 | 0.0006821 | 6.8705e-07 | 992.8 | 4.5506 | 38 | 3.5456e-07 | 1.6982e-06 | 5.9798e-06 | 9.2378e-06 | 0.00014319 | 0.00016358 | 0.00010353
-161 | 0.0089286 | 1037.75 | 0.010547 | 7.9255e-06 | 2.5063e-06 | 3.1622 | 0.77983 | 39 | 1.9028 | 4186.6 | 0.62899 | 0.00066765 | 6.7276e-07 | 992.4 | 4.4439 | 39 | 3.5133e-07 | 1.6656e-06 | 5.9069e-06 | 9.3219e-06 | 0.0001441 | 0.00016455 | 9.1713e-05
-160 | 0.0088496 | 1036 | 0.01064 | 7.994e-06 | 2.5573e-06 | 3.126 | 0.77836 | 40 | 1.904 | 4187 | 0.6305 | 0.0006532 | 6.5847e-07 | 992 | 4.3377 | 40 | 3.481e-07 | 1.633e-06 | 5.834e-06 | 9.406e-06 | 0.00014501 | 0.00016551 | 7.9892e-05
-159 | 0.0087719 | 1034.7 | 0.010731 | 8.059e-06 | 2.5983e-06 | 3.1016 | 0.77703 | 41 | 1.9055 | 4186.5 | 0.6318 | 0.00064259 | 6.4803e-07 | 991.6 | 4.258 | 41 | 3.4516e-07 |  | 5.752e-06 | 9.5024e-06 | 0.00014582 | 0.00016622
-158 | 0.0086957 | 1033.4 | 0.010823 | 8.124e-06 | 2.64e-06 | 3.0773 | 0.77569 | 42 | 1.907 | 4186 | 0.6331 | 0.00063198 | 6.3759e-07 | 991.2 | 4.1786 | 42 | 3.4222e-07 |  | 5.67e-06 | 9.5988e-06 | 0.00014664 | 0.00016692
-157 | 0.0086207 | 1032.1 | 0.010915 | 8.189e-06 | 2.6823e-06 | 3.053 | 0.77437 | 43 | 1.9085 | 4185.5 | 0.6344 | 0.00062137 | 6.2714e-07 | 990.8 | 4.0995 | 43 | 3.3928e-07 |  | 5.588e-06 | 9.6952e-06 | 0.00014746 | 0.00016763
-156 | 0.008547 | 1030.8 | 0.011006 | 8.254e-06 | 2.7254e-06 | 3.0286 | 0.77305 | 44 | 1.91 | 4185 | 0.6357 | 0.00061076 | 6.1668e-07 | 990.4 | 4.0208 | 44 | 3.3634e-07 |  | 5.506e-06 | 9.7916e-06 | 0.00014828 | 0.00016834
-155 | 0.0084746 | 1029.5 | 0.011097 | 8.319e-06 | 2.7691e-06 | 3.0042 | 0.77174 | 45 | 1.9115 | 4184.5 | 0.637 | 0.00060015 | 6.0621e-07 | 990 | 3.9424 | 45 | 3.334e-07 |  | 5.424e-06 | 9.888e-06 | 0.00014909 | 0.00016905
-154 | 0.0084034 | 1028.2 | 0.011189 | 8.384e-06 | 2.8135e-06 | 2.9799 | 0.77044 | 46 | 1.913 | 4184 | 0.6383 | 0.00058954 | 5.9574e-07 | 989.6 | 3.8644 | 46 | 3.3046e-07 |  | 5.342e-06 | 9.9844e-06 | 0.00014991 | 0.00016975
-153 | 0.0083333 | 1026.9 | 0.011281 | 8.449e-06 | 2.8587e-06 | 2.9556 | 0.76914 | 47 | 1.9145 | 4183.5 | 0.6396 | 0.00057893 | 5.8525e-07 | 989.2 | 3.7867 | 47 | 3.2752e-07 |  | 5.26e-06 | 1.0081e-05 | 0.00015073 | 0.00017046
-152 | 0.0082645 | 1025.6 | 0.011372 | 8.514e-06 | 2.9046e-06 | 2.9312 | 0.76785 | 48 | 1.916 | 4183 | 0.6409 | 0.00056832 | 5.7476e-07 | 988.8 | 3.7093 | 48 | 3.2458e-07 |  | 5.178e-06 | 1.0177e-05 | 0.00015155 | 0.00017117
-151 | 0.0081967 | 1024.3 | 0.011463 | 8.579e-06 | 2.9513e-06 | 2.9068 | 0.76656 | 49 | 1.9175 | 4182.5 | 0.6422 | 0.00055771 | 5.6426e-07 | 988.4 | 3.6322 | 49 | 3.2164e-07 |  | 5.096e-06 | 1.0274e-05 | 0.00015236 | 0.00017187
-150 | 0.0081301 | 1023 | 0.011555 | 8.644e-06 | 2.9988e-06 | 2.8825 | 0.76528 | 50 | 1.919 | 4182 | 0.6435 | 0.0005471 | 5.5374e-07 | 988 | 3.5555 | 50 | 3.187e-07 |  | 5.014e-06 | 1.037e-05 | 0.00015318 | 0.00017258
-149 | 0.0080645 | 1021.7 | 0.011647 | 8.709e-06 | 3.0471e-06 | 2.8582 | 0.76401 | 51 | 1.9208 | 4182.1 | 0.64458 | 0.00053905 | 5.4587e-07 | 987.5 | 3.4974 | 51 | 3.1602e-07 |  | 4.9342e-06 | 1.0467e-05 | 0.00015413 | 0.00017332
-148 | 0.008 | 1020.4 | 0.011738 | 8.774e-06 | 3.0962e-06 | 2.8338 | 0.76274 | 52 | 1.9226 | 4182.2 | 0.64566 | 0.000531 | 5.3799e-07 | 987 | 3.4395 | 52 | 3.1334e-07 |  | 4.8544e-06 | 1.0564e-05 | 0.00015507 | 0.00017405
-147 | 0.0079365 | 1019.1 | 0.011829 | 8.839e-06 | 3.1462e-06 | 2.8095 | 0.76147 | 53 | 1.9244 | 4182.3 | 0.64674 | 0.00052295 | 5.3011e-07 | 986.5 | 3.3818 | 53 | 3.1066e-07 |  | 4.7746e-06 | 1.0661e-05 | 0.00015602 | 0.00017479
-146 | 0.007874 | 1017.8 | 0.011921 | 8.904e-06 | 3.197e-06 | 2.7851 | 0.76021 | 54 | 1.9262 | 4182.4 | 0.64782 | 0.0005149 | 5.2221e-07 | 986 | 3.3243 | 54 | 3.0798e-07 |  | 4.6948e-06 | 1.0758e-05 | 0.00015696 | 0.00017552
-145 | 0.0078125 | 1016.5 | 0.012013 | 8.969e-06 | 3.2488e-06 | 2.7607 | 0.75896 | 55 | 1.928 | 4182.5 | 0.6489 | 0.00050685 | 5.1431e-07 | 985.5 | 3.2669 | 55 | 3.053e-07 |  | 4.615e-06 | 1.0855e-05 | 0.00015791 | 0.00017626
-144 | 0.0077519 | 1015.2 | 0.012104 | 9.034e-06 | 3.3014e-06 | 2.7364 | 0.75771 | 56 | 1.9298 | 4182.6 | 0.64998 | 0.0004988 | 5.064e-07 | 985 | 3.2098 | 56 | 3.0262e-07 |  | 4.5352e-06 | 1.0952e-05 | 0.00015885 | 0.00017699
-143 | 0.0076923 | 1013.9 | 0.012195 | 9.099e-06 | 3.355e-06 | 2.7121 | 0.75647 | 57 | 1.9316 | 4182.7 | 0.65106 | 0.00049075 | 4.9848e-07 | 984.5 | 3.1528 | 57 | 2.9994e-07 |  | 4.4554e-06 | 1.1049e-05 | 0.0001598 | 0.00017773
-142 | 0.0076336 | 1012.6 | 0.012287 | 9.164e-06 | 3.4096e-06 | 2.6877 | 0.75523 | 58 | 1.9334 | 4182.8 | 0.65214 | 0.0004827 | 4.9055e-07 | 984 | 3.096 | 58 | 2.9726e-07 |  | 4.3756e-06 | 1.1146e-05 | 0.00016074 | 0.00017846
-141 | 0.0075758 | 1011.3 | 0.012379 | 9.229e-06 | 3.4652e-06 | 2.6633 | 0.75399 | 59 | 1.9352 | 4182.9 | 0.65322 | 0.00047465 | 4.8261e-07 | 983.5 | 3.0394 | 59 | 2.9458e-07 |  | 4.2958e-06 | 1.1243e-05 | 0.00016169 | 0.0001792
-140 | 0.0075188 | 1010 | 0.01247 | 9.294e-06 | 3.5218e-06 | 2.639 | 0.75276 | 60 | 1.937 | 4183 | 0.6543 | 0.0004666 | 4.7467e-07 | 983 | 2.983 | 60 | 2.919e-07 |  | 4.216e-06 | 1.134e-05 | 0.00016263 | 0.00017993
-139 | 0.0074627 | 1010.2 | 0.012559 | 9.3568e-06 | 3.5694e-06 | 2.6214 | 0.7526 | 61 | 1.9391 | 4183.4 | 0.6555 | 0.00046035 | 4.6855e-07 | 982.5 | 2.938 | 61 |  |  | 4.1708e-06 | 1.1438e-05 | 0.00016341 | 0.00018073
-138 | 0.0074074 | 1010.4 | 0.012649 | 9.4196e-06 | 3.6176e-06 | 2.6038 | 0.75244 | 62 | 1.9412 | 4183.8 | 0.6567 | 0.0004541 | 4.6242e-07 | 982 | 2.893 | 62 |  |  | 4.1256e-06 | 1.1536e-05 | 0.0001642 | 0.00018152
-137 | 0.0073529 | 1010.6 | 0.012738 | 9.4824e-06 | 3.6665e-06 | 2.5862 | 0.75228 | 63 | 1.9433 | 4184.2 | 0.6579 | 0.00044785 | 4.5629e-07 | 981.5 | 2.8483 | 63 |  |  | 4.0804e-06 | 1.1634e-05 | 0.00016498 | 0.00018232
-136 | 0.0072993 | 1010.8 | 0.012828 | 9.5452e-06 | 3.7161e-06 | 2.5686 | 0.75213 | 64 | 1.9454 | 4184.6 | 0.6591 | 0.0004416 | 4.5015e-07 | 981 | 2.8037 | 64 |  |  | 4.0352e-06 | 1.1732e-05 | 0.00016576 | 0.00018311
-135 | 0.0072464 | 1011 | 0.012918 | 9.608e-06 | 3.7664e-06 | 2.551 | 0.75198 | 65 | 1.9475 | 4185 | 0.6603 | 0.00043535 | 4.4401e-07 | 980.5 | 2.7593 | 65 |  |  | 3.99e-06 | 1.183e-05 | 0.00016654 | 0.00018391
-134 | 0.0071942 | 1011.2 | 0.013007 | 9.6708e-06 | 3.8173e-06 | 2.5334 | 0.75183 | 66 | 1.9496 | 4185.4 | 0.6615 | 0.0004291 | 4.3786e-07 | 980 | 2.715 | 66 |  |  | 3.9448e-06 | 1.1928e-05 | 0.00016733 | 0.0001847
-133 | 0.0071429 | 1011.4 | 0.013097 | 9.7336e-06 | 3.869e-06 | 2.5158 | 0.75169 | 67 | 1.9517 | 4185.8 | 0.6627 | 0.00042285 | 4.317e-07 | 979.5 | 2.6708 | 67 |  |  | 3.8996e-06 | 1.2026e-05 | 0.00016811 | 0.00018549
-132 | 0.0070922 | 1011.6 | 0.013186 | 9.7964e-06 | 3.9214e-06 | 2.4982 | 0.75156 | 68 | 1.9538 | 4186.2 | 0.6639 | 0.0004166 | 4.2554e-07 | 979 | 2.6269 | 68 |  |  | 3.8544e-06 | 1.2124e-05 | 0.00016889 | 0.00018629
-131 | 0.0070423 | 1011.8 | 0.013276 | 9.8592e-06 | 3.9745e-06 | 2.4806 | 0.75142 | 69 | 1.9559 | 4186.6 | 0.6651 | 0.00041035 | 4.1937e-07 | 978.5 | 2.583 | 69 |  |  | 3.8092e-06 | 1.2222e-05 | 0.00016968 | 0.00018708
-130 | 0.006993 | 1012 | 0.013365 | 9.922e-06 | 4.0284e-06 | 2.463 | 0.7513 | 70 | 1.958 | 4187 | 0.6663 | 0.0004041 | 4.1319e-07 | 978 | 2.5393 | 70 |  |  | 3.764e-06 | 1.232e-05 | 0.00017046 | 0.00018788
-129 | 0.0069444 | 1012.2 | 0.013454 | 9.9848e-06 | 4.0831e-06 | 2.4454 | 0.75117 | 71 | 1.9605 | 4187.7 | 0.66667 | 0.00039914 | 4.0837e-07 | 977.4 | 2.5072 | 71 |  |  | 3.7307e-06 | 1.2419e-05 | 0.00017117 | 0.0001886
-128 | 0.0068966 | 1012.4 | 0.013544 | 1.0048e-05 | 4.1386e-06 | 2.4278 | 0.75105 | 72 | 1.963 | 4188.4 | 0.66704 | 0.00039418 | 4.0354e-07 | 976.8 | 2.4751 | 72 |  |  | 3.6974e-06 | 1.2518e-05 | 0.00017187 | 0.00018933
-127 | 0.0068493 | 1012.6 | 0.013633 | 1.011e-05 | 4.1948e-06 | 2.4102 | 0.75093 | 73 | 1.9655 | 4189.1 | 0.66741 | 0.00038922 | 3.9871e-07 | 976.2 | 2.443 | 73 |  |  | 3.6641e-06 | 1.2617e-05 | 0.00017258 | 0.00019006
-126 | 0.0068027 | 1012.8 | 0.013723 | 1.0173e-05 | 4.2519e-06 | 2.3926 | 0.75081 | 74 | 1.968 | 4189.8 | 0.66778 | 0.00038426 | 3.9387e-07 | 975.6 | 2.4109 | 74 |  |  | 3.6308e-06 | 1.2716e-05 | 0.00017328 | 0.00019078
-125 | 0.0067568 | 1013 | 0.013813 | 1.0236e-05 | 4.3099e-06 | 2.375 | 0.7507 | 75 | 1.9705 | 4190.5 | 0.66815 | 0.0003793 | 3.8903e-07 | 975 | 2.3789 | 75 |  |  | 3.5975e-06 | 1.2815e-05 | 0.00017399 | 0.00019151
-124 | 0.0067114 | 1013.2 | 0.013902 | 1.0299e-05 | 4.3687e-06 | 2.3574 | 0.75059 | 76 | 1.973 | 4191.2 | 0.66852 | 0.00037434 | 3.8417e-07 | 974.4 | 2.3469 | 76 |  |  | 3.5642e-06 | 1.2914e-05 | 0.00017469 | 0.00019224
-123 | 0.0066667 | 1013.4 | 0.013992 | 1.0362e-05 | 4.4284e-06 | 2.3398 | 0.75049 | 77 | 1.9755 | 4191.9 | 0.66889 | 0.00036938 | 3.7932e-07 | 973.8 | 2.3149 | 77 |  |  | 3.5309e-06 | 1.3013e-05 | 0.0001754 | 0.00019296
-122 | 0.0066225 | 1013.6 | 0.014081 | 1.0424e-05 | 4.489e-06 | 2.3222 | 0.75039 | 78 | 1.978 | 4192.6 | 0.66926 | 0.00036442 | 3.7446e-07 | 973.2 | 2.2829 | 78 |  |  | 3.4976e-06 | 1.3112e-05 | 0.00017611 | 0.00019369
-121 | 0.0065789 | 1013.8 | 0.014171 | 1.0487e-05 | 4.5506e-06 | 2.3046 | 0.75029 | 79 | 1.9805 | 4193.3 | 0.66963 | 0.00035946 | 3.6959e-07 | 972.6 | 2.251 | 79 |  |  | 3.4643e-06 | 1.3211e-05 | 0.00017681 | 0.00019441
-120 | 0.0065359 | 1014 | 0.01426 | 1.055e-05 | 4.613e-06 | 2.287 | 0.75019 | 80 | 1.983 | 4194 | 0.67 | 0.0003545 | 3.6471e-07 | 972 | 2.2191 | 80 |  |  | 3.431e-06 | 1.331e-05 | 0.00017752 | 0.00019514
-119 | 0.0064935 | 1013.85 | 0.014348 | 1.0611e-05 | 4.667e-06 | 2.2736 | 0.74979 | 81 | 1.9858 | 4195 | 0.67053 | 0.0003505 | 3.6086e-07 | 971.3 | 2.1928 | 81 |  |  | 3.403e-06 | 1.3405e-05 | 0.0001781 | 0.00019597
-118 | 0.0064516 | 1013.7 | 0.014436 | 1.0672e-05 | 4.7217e-06 | 2.2602 | 0.74939 | 82 | 1.9886 | 4196 | 0.67106 | 0.0003465 | 3.57e-07 | 970.6 | 2.1666 | 82 |  |  | 3.375e-06 | 1.35e-05 | 0.00017869 | 0.00019679
-117 | 0.0064103 | 1013.55 | 0.014524 | 1.0733e-05 | 4.777e-06 | 2.2468 | 0.749 | 83 | 1.9914 | 4197 | 0.67159 | 0.0003425 | 3.5313e-07 | 969.9 | 2.1404 | 83 |  |  | 3.347e-06 | 1.3595e-05 | 0.00017928 | 0.00019762
-116 | 0.0063694 | 1013.4 | 0.014612 | 1.0794e-05 | 4.833e-06 | 2.2334 | 0.74861 | 84 | 1.9942 | 4198 | 0.67212 | 0.0003385 | 3.4926e-07 | 969.2 | 2.1142 | 84 |  |  | 3.319e-06 | 1.369e-05 | 0.00017986 | 0.00019845
-115 | 0.0063291 | 1013.25 | 0.0147 | 1.0855e-05 | 4.8896e-06 | 2.22 | 0.74822 | 85 | 1.997 | 4199 | 0.67265 | 0.0003345 | 3.4538e-07 | 968.5 | 2.0881 | 85 |  |  | 3.291e-06 | 1.3785e-05 | 0.00018045 | 0.00019927
-114 | 0.0062893 | 1013.1 | 0.014788 | 1.0916e-05 | 4.947e-06 | 2.2066 | 0.74784 | 86 | 1.9998 | 4200 | 0.67318 | 0.0003305 | 3.415e-07 | 967.8 | 2.062 | 86 |  |  | 3.263e-06 | 1.388e-05 | 0.00018103 | 0.0002001
-113 | 0.00625 | 1012.95 | 0.014876 | 1.0977e-05 | 5.005e-06 | 2.1932 | 0.74746 | 87 | 2.0026 | 4201 | 0.67371 | 0.0003265 | 3.3761e-07 | 967.1 | 2.0359 | 87 |  |  | 3.235e-06 | 1.3975e-05 | 0.00018162 | 0.00020093
-112 | 0.0062112 | 1012.8 | 0.014964 | 1.1038e-05 | 5.0638e-06 | 2.1798 | 0.74708 | 88 | 2.0054 | 4202 | 0.67424 | 0.0003225 | 3.3371e-07 | 966.4 | 2.0099 | 88 |  |  | 3.207e-06 | 1.407e-05 | 0.00018221 | 0.00020175
-111 | 0.0061728 | 1012.65 | 0.015052 | 1.1099e-05 | 5.1232e-06 | 2.1664 | 0.7467 | 89 | 2.0082 | 4203 | 0.67477 | 0.0003185 | 3.2981e-07 | 965.7 | 1.9839 | 89 |  |  | 3.179e-06 | 1.4165e-05 | 0.00018279 | 0.00020258
-110 | 0.006135 | 1012.5 | 0.01514 | 1.116e-05 | 5.1835e-06 | 2.153 | 0.74633 | 90 | 2.011 | 4204 | 0.6753 | 0.0003145 | 3.2591e-07 | 965 | 1.9579 | 90 |  |  | 3.151e-06 | 1.426e-05 | 0.00018338 | 0.00020341
-109 | 0.0060976 | 1012.35 | 0.015228 | 1.1221e-05 | 5.2444e-06 | 2.1396 | 0.74597 | 91 | 2.0143 | 4205.3 | 0.67568 | 0.00031124 | 3.2276e-07 | 964.3 | 1.9371 | 91 |  |  | 3.1352e-06 | 1.4352e-05 | 0.00018392 | 0.00020457
-108 | 0.0060606 | 1012.2 | 0.015316 | 1.1282e-05 | 5.3062e-06 | 2.1262 | 0.7456 | 92 | 2.0176 | 4206.6 | 0.67606 | 0.00030798 | 3.1961e-07 | 963.6 | 1.9163 | 92 |  |  | 3.1194e-06 | 1.4444e-05 | 0.00018446 | 0.00020573
-107 | 0.0060241 | 1012.05 | 0.015404 | 1.1343e-05 | 5.3687e-06 | 2.1128 | 0.74524 | 93 | 2.0209 | 4207.9 | 0.67644 | 0.00030472 | 3.1646e-07 | 962.9 | 1.8956 | 93 |  |  | 3.1035e-06 | 1.4536e-05 | 0.00018499 | 0.00020689
-106 | 0.005988 | 1011.9 | 0.015492 | 1.1404e-05 | 5.432e-06 | 2.0994 | 0.74488 | 94 | 2.0242 | 4209.2 | 0.67682 | 0.00030146 | 3.133e-07 | 962.2 | 1.8748 | 94 |  |  | 3.0877e-06 | 1.4628e-05 | 0.00018553 | 0.00020805
-105 | 0.0059524 | 1011.75 | 0.01558 | 1.1465e-05 | 5.4962e-06 | 2.086 | 0.74453 | 95 | 2.0275 | 4210.5 | 0.6772 | 0.0002982 | 3.1014e-07 | 961.5 | 1.8541 | 95 |  |  | 3.0719e-06 | 1.472e-05 | 0.00018607 | 0.00020921
-104 | 0.0059172 | 1011.6 | 0.015668 | 1.1526e-05 | 5.5611e-06 | 2.0726 | 0.74417 | 96 | 2.0308 | 4211.8 | 0.67758 | 0.00029494 | 3.0697e-07 | 960.8 | 1.8333 | 96 |  |  | 3.0561e-06 | 1.4812e-05 | 0.00018661 | 0.00021037
-103 | 0.0058824 | 1011.45 | 0.015756 | 1.1587e-05 | 5.6269e-06 | 2.0592 | 0.74382 | 97 | 2.0341 | 4213.1 | 0.67796 | 0.00029168 | 3.038e-07 | 960.1 | 1.8126 | 97 |  |  | 3.0403e-06 | 1.4904e-05 | 0.00018715 | 0.00021153
-102 | 0.005848 | 1011.3 | 0.015844 | 1.1648e-05 | 5.6936e-06 | 2.0458 | 0.74348 | 98 | 2.0374 | 4214.4 | 0.67834 | 0.00028842 | 3.0063e-07 | 959.4 | 1.7919 | 98 |  |  | 3.0244e-06 | 1.4996e-05 | 0.00018769 | 0.00021269
-101 | 0.005814 | 1011.15 | 0.015932 | 1.1709e-05 | 5.7612e-06 | 2.0324 | 0.74313 | 99 | 2.0407 | 4215.7 | 0.67872 | 0.00028516 | 2.9744e-07 | 958.7 | 1.7712 | 99 |  |  | 3.0086e-06 | 1.5088e-05 | 0.00018823 | 0.00021385
-100 | 0.0057803 | 1011 | 0.01602 | 1.177e-05 | 5.8296e-06 | 2.019 | 0.74279 | 100 | 2.044 | 4217 | 0.6791 | 0.0002819 | 2.9426e-07 | 958 | 1.7505 | 100 |  |  | 2.9928e-06 | 1.518e-05 | 0.00018876 | 0.00021502
-99 | 0.0057471 | 1010.9 | 0.016106 | 1.1829e-05 | 5.8895e-06 | 2.0084 | 0.74242 | [8 empty] | 101 |  |  | 2.9688e-06 | 1.5272e-05 | 0.00018929 | 0.00021617
-98 | 0.0057143 | 1010.8 | 0.016192 | 1.1887e-05 | 5.95e-06 | 1.9978 | 0.74206 | [8 empty] | 102 |  |  | 2.9448e-06 | 1.5364e-05 | 0.00018981 | 0.00021733
-97 | 0.0056818 | 1010.7 | 0.016278 | 1.1945e-05 | 6.0112e-06 | 1.9872 | 0.7417 | [8 empty] | 103 |  |  | 2.9209e-06 | 1.5456e-05 | 0.00019033 | 0.00021849
-96 | 0.0056497 | 1010.6 | 0.016364 | 1.2004e-05 | 6.0731e-06 | 1.9766 | 0.74134 | [8 empty] | 104 |  |  | 2.8969e-06 | 1.5548e-05 | 0.00019085 | 0.00021965
-95 | 0.005618 | 1010.5 | 0.01645 | 1.2063e-05 | 6.1356e-06 | 1.966 | 0.74098 | [8 empty] | 105 |  |  | 2.8729e-06 | 1.564e-05 | 0.00019137 | 0.0002208
-94 | 0.0055866 | 1010.4 | 0.016536 | 1.2121e-05 | 6.1987e-06 | 1.9554 | 0.74063 | [8 empty] | 106 |  |  | 2.8489e-06 | 1.5732e-05 | 0.00019189 | 0.00022196
-93 | 0.0055556 | 1010.3 | 0.016622 | 1.2179e-05 | 6.2626e-06 | 1.9448 | 0.74028 | [8 empty] | 107 |  |  | 2.8249e-06 | 1.5824e-05 | 0.00019241 | 0.00022312
-92 | 0.0055249 | 1010.2 | 0.016708 | 1.2238e-05 | 6.3272e-06 | 1.9342 | 0.73993 | [8 empty] | 108 |  |  | 2.801e-06 | 1.5916e-05 | 0.00019293 | 0.00022428
-91 | 0.0054945 | 1010.1 | 0.016794 | 1.2296e-05 | 6.3924e-06 | 1.9236 | 0.73959 | [8 empty] | 109 |  |  | 2.777e-06 | 1.6008e-05 | 0.00019345 | 0.00022543
-90 | 0.0054645 | 1010 | 0.01688 | 1.2355e-05 | 6.4584e-06 | 1.913 | 0.73925 | [8 empty] | 110 |  |  | 2.753e-06 | 1.61e-05 | 0.00019397 | 0.00022659
-89 | 0.0054348 | 1009.9 | 0.016966 | 1.2414e-05 | 6.5252e-06 | 1.9024 | 0.73891
-88 | 0.0054054 | 1009.8 | 0.017052 | 1.2472e-05 | 6.5927e-06 | 1.8918 | 0.73858
-87 | 0.0053763 | 1009.7 | 0.017138 | 1.253e-05 | 6.6609e-06 | 1.8812 | 0.73825
-86 | 0.0053476 | 1009.6 | 0.017224 | 1.2589e-05 | 6.7299e-06 | 1.8706 | 0.73792
-85 | 0.0053191 | 1009.5 | 0.01731 | 1.2648e-05 | 6.7997e-06 | 1.86 | 0.73759
-84 | 0.005291 | 1009.4 | 0.017396 | 1.2706e-05 | 6.8703e-06 | 1.8494 | 0.73726
-83 | 0.0052632 | 1009.3 | 0.017482 | 1.2764e-05 | 6.9418e-06 | 1.8388 | 0.73694
-82 | 0.0052356 | 1009.2 | 0.017568 | 1.2823e-05 | 7.014e-06 | 1.8282 | 0.73662
-81 | 0.0052083 | 1009.1 | 0.017654 | 1.2882e-05 | 7.0871e-06 | 1.8176 | 0.7363
-80 | 0.0051813 | 1009 | 0.01774 | 1.294e-05 | 7.161e-06 | 1.807 | 0.73599
-79 | 0.0051546 | 1008.9 | 0.017823 | 1.2996e-05 | 7.2265e-06 | 1.7985 | 0.73567
-78 | 0.0051282 | 1008.8 | 0.017907 | 1.3053e-05 | 7.2926e-06 | 1.7899 | 0.73535
-77 | 0.005102 | 1008.7 | 0.01799 | 1.311e-05 | 7.3593e-06 | 1.7813 | 0.73503
-76 | 0.0050761 | 1008.6 | 0.018074 | 1.3166e-05 | 7.4267e-06 | 1.7728 | 0.73471
-75 | 0.0050505 | 1008.5 | 0.018158 | 1.3222e-05 | 7.4947e-06 | 1.7643 | 0.7344
-74 | 0.0050251 | 1008.4 | 0.018241 | 1.3279e-05 | 7.5634e-06 | 1.7557 | 0.73409
-73 | 0.005 | 1008.3 | 0.018325 | 1.3335e-05 | 7.6327e-06 | 1.7471 | 0.73378
-72 | 0.0049751 | 1008.2 | 0.018408 | 1.3392e-05 | 7.7027e-06 | 1.7386 | 0.73348
-71 | 0.0049505 | 1008.1 | 0.018492 | 1.3449e-05 | 7.7735e-06 | 1.7301 | 0.73317
-70 | 0.0049261 | 1008 | 0.018575 | 1.3505e-05 | 7.8449e-06 | 1.7215 | 0.73287
-69 | 0.004902 | 1007.9 | 0.018659 | 1.3562e-05 | 7.917e-06 | 1.7129 | 0.73257
-68 | 0.004878 | 1007.8 | 0.018742 | 1.3618e-05 | 7.9899e-06 | 1.7044 | 0.73227
-67 | 0.0048544 | 1007.7 | 0.018825 | 1.3674e-05 | 8.0635e-06 | 1.6959 | 0.73197
-66 | 0.0048309 | 1007.6 | 0.018909 | 1.3731e-05 | 8.1379e-06 | 1.6873 | 0.73168
-65 | 0.0048077 | 1007.5 | 0.018992 | 1.3787e-05 | 8.213e-06 | 1.6787 | 0.73139
-64 | 0.0047847 | 1007.4 | 0.019076 | 1.3844e-05 | 8.2888e-06 | 1.6702 | 0.7311
-63 | 0.0047619 | 1007.3 | 0.019159 | 1.3901e-05 | 8.3655e-06 | 1.6617 | 0.73081
-62 | 0.0047393 | 1007.2 | 0.019243 | 1.3957e-05 | 8.4429e-06 | 1.6531 | 0.73052
-61 | 0.004717 | 1007.1 | 0.019326 | 1.4014e-05 | 8.5212e-06 | 1.6445 | 0.73024
-60 | 0.0046948 | 1007 | 0.01941 | 1.407e-05 | 8.6002e-06 | 1.636 | 0.72996
-59 | 0.0046729 | 1007 | 0.019491 | 1.4151e-05 | 8.6875e-06 | 1.6289 | 0.73112
-58 | 0.0046512 | 1007 | 0.019573 | 1.4233e-05 | 8.7755e-06 | 1.6219 | 0.73227
-57 | 0.0046296 | 1007 | 0.019654 | 1.4314e-05 | 8.8643e-06 | 1.6148 | 0.7334
-56 | 0.0046083 | 1007 | 0.019736 | 1.4396e-05 | 8.9538e-06 | 1.6078 | 0.73453
-55 | 0.0045872 | 1007 | 0.019817 | 1.4477e-05 | 9.0442e-06 | 1.6007 | 0.73565
-54 | 0.0045662 | 1007 | 0.019899 | 1.4559e-05 | 9.1353e-06 | 1.5937 | 0.73677
-53 | 0.0045455 | 1007 | 0.019981 | 1.464e-05 | 9.2273e-06 | 1.5866 | 0.73787
-52 | 0.0045249 | 1007 | 0.020062 | 1.4722e-05 | 9.3201e-06 | 1.5796 | 0.73896
-51 | 0.0045045 | 1007 | 0.020144 | 1.4803e-05 | 9.4137e-06 | 1.5725 | 0.74005
-50 | 0.0044843 | 1007 | 0.020225 | 1.4885e-05 | 9.5081e-06 | 1.5655 | 0.74112
-49 | 0.0044643 | 1007 | 0.020307 | 1.4966e-05 | 9.6035e-06 | 1.5584 | 0.74219
-48 | 0.0044444 | 1007 | 0.020388 | 1.5048e-05 | 9.6996e-06 | 1.5514 | 0.74325
-47 | 0.0044248 | 1007 | 0.02047 | 1.5129e-05 | 9.7967e-06 | 1.5443 | 0.7443
-46 | 0.0044053 | 1007 | 0.020551 | 1.5211e-05 | 9.8946e-06 | 1.5373 | 0.74534
-45 | 0.004386 | 1007 | 0.020633 | 1.5292e-05 | 9.9935e-06 | 1.5303 | 0.74637
-44 | 0.0043668 | 1007 | 0.020714 | 1.5374e-05 | 1.0093e-05 | 1.5232 | 0.7474
-43 | 0.0043478 | 1007 | 0.020796 | 1.5456e-05 | 1.0194e-05 | 1.5162 | 0.74842
-42 | 0.004329 | 1007 | 0.020877 | 1.5537e-05 | 1.0296e-05 | 1.5091 | 0.74943
-41 | 0.0043103 | 1007 | 0.020959 | 1.5618e-05 | 1.0398e-05 | 1.5021 | 0.75043
-40 | 0.0042918 | 1007 | 0.02104 | 1.57e-05 | 1.0502e-05 | 1.495 | 0.75142
-39 | 0.0042735 | 1007 | 0.021119 | 1.5726e-05 | 1.0561e-05 | 1.4891 | 0.74983
-38 | 0.0042553 | 1007 | 0.021199 | 1.5752e-05 | 1.062e-05 | 1.4832 | 0.74826
-37 | 0.0042373 | 1007 | 0.021278 | 1.5778e-05 | 1.068e-05 | 1.4773 | 0.74669
-36 | 0.0042194 | 1007 | 0.021358 | 1.5804e-05 | 1.0741e-05 | 1.4714 | 0.74514
-35 | 0.0042017 | 1007 | 0.021438 | 1.583e-05 | 1.0802e-05 | 1.4655 | 0.74359
-34 | 0.0041841 | 1007 | 0.021517 | 1.5856e-05 | 1.0863e-05 | 1.4596 | 0.74206
-33 | 0.0041667 | 1007 | 0.021597 | 1.5882e-05 | 1.0925e-05 | 1.4537 | 0.74054
-32 | 0.0041494 | 1007 | 0.021676 | 1.5908e-05 | 1.0988e-05 | 1.4478 | 0.73904
-31 | 0.0041322 | 1007 | 0.021756 | 1.5934e-05 | 1.1051e-05 | 1.4419 | 0.73754
-30 | 0.0041152 | 1007 | 0.021835 | 1.596e-05 | 1.1114e-05 | 1.436 | 0.73605
-29 | 0.0040984 | 1006.95 | 0.021914 | 1.5986e-05 | 1.1178e-05 | 1.4301 | 0.73454
-28 | 0.0040816 | 1006.9 | 0.021994 | 1.6012e-05 | 1.1243e-05 | 1.4242 | 0.73304
-27 | 0.004065 | 1006.85 | 0.022073 | 1.6038e-05 | 1.1308e-05 | 1.4183 | 0.73155
-26 | 0.0040486 | 1006.8 | 0.022153 | 1.6064e-05 | 1.1374e-05 | 1.4124 | 0.73007
-25 | 0.0040323 | 1006.75 | 0.022232 | 1.609e-05 | 1.144e-05 | 1.4065 | 0.7286
-24 | 0.0040161 | 1006.7 | 0.022312 | 1.6116e-05 | 1.1506e-05 | 1.4006 | 0.72714
-23 | 0.004 | 1006.65 | 0.022392 | 1.6142e-05 | 1.1574e-05 | 1.3947 | 0.72569
-22 | 0.0039841 | 1006.6 | 0.022471 | 1.6168e-05 | 1.1642e-05 | 1.3888 | 0.72425
-21 | 0.0039683 | 1006.55 | 0.022551 | 1.6194e-05 | 1.171e-05 | 1.3829 | 0.72283
-20 | 0.0039526 | 1007 | 0.02263 | 1.622e-05 | 1.1779e-05 | 1.377 | 0.72176
-19 | 0.003937 | 1006.95 | 0.022707 | 1.6271e-05 | 1.186e-05 | 1.3719 | 0.72153
-18 | 0.0039216 | 1006.9 | 0.022785 | 1.6322e-05 | 1.1942e-05 | 1.3668 | 0.72129
-17 | 0.0039062 | 1006.85 | 0.022863 | 1.6373e-05 | 1.2024e-05 | 1.3617 | 0.72106
-16 | 0.0038911 | 1006.8 | 0.02294 | 1.6424e-05 | 1.2107e-05 | 1.3566 | 0.72082
-15 | 0.003876 | 1006.75 | 0.023017 | 1.6475e-05 | 1.219e-05 | 1.3515 | 0.72059
-14 | 0.003861 | 1006.7 | 0.023095 | 1.6526e-05 | 1.2274e-05 | 1.3464 | 0.72036
-13 | 0.0038462 | 1006.65 | 0.023172 | 1.6577e-05 | 1.2359e-05 | 1.3413 | 0.72013
-12 | 0.0038314 | 1006.6 | 0.02325 | 1.6628e-05 | 1.2444e-05 | 1.3362 | 0.7199
-11 | 0.0038168 | 1006.55 | 0.023328 | 1.6679e-05 | 1.253e-05 | 1.3311 | 0.71968
-10 | 0.0038023 | 1006 | 0.023405 | 1.673e-05 | 1.2617e-05 | 1.326 | 0.71909
-9 | 0.0037879 | 1006.05 | 0.023482 | 1.6781e-05 | 1.2704e-05 | 1.3209 | 0.71894
-8 | 0.0037736 | 1006.1 | 0.02356 | 1.6832e-05 | 1.2792e-05 | 1.3158 | 0.71879
-7 | 0.0037594 | 1006.15 | 0.023637 | 1.6883e-05 | 1.2881e-05 | 1.3107 | 0.71864
-6 | 0.0037453 | 1006.2 | 0.023715 | 1.6934e-05 | 1.297e-05 | 1.3056 | 0.71849
-5 | 0.0037313 | 1006.25 | 0.023793 | 1.6985e-05 | 1.306e-05 | 1.3005 | 0.71834
-4 | 0.0037175 | 1006.3 | 0.02387 | 1.7036e-05 | 1.3151e-05 | 1.2954 | 0.7182
-3 | 0.0037037 | 1006.35 | 0.023948 | 1.7087e-05 | 1.3243e-05 | 1.2903 | 0.71805
-2 | 0.00369 | 1006.4 | 0.024025 | 1.7138e-05 | 1.3335e-05 | 1.2852 | 0.71791
-1 | 0.0036765 | 1006.45 | 0.024102 | 1.7189e-05 | 1.3428e-05 | 1.2801 | 0.71776
0 | 0.003663 | 1006 | 0.02418 | 1.724e-05 | 1.3522e-05 | 1.275 | 0.71726
1 | 0.0036496 | 1006.05 | 0.024255 | 1.729e-05 | 1.3607e-05 | 1.2707 | 0.71714
2 | 0.0036364 | 1006.1 | 0.024331 | 1.734e-05 | 1.3693e-05 | 1.2663 | 0.71702
3 | 0.0036232 | 1006.15 | 0.024407 | 1.739e-05 | 1.378e-05 | 1.2619 | 0.7169
4 | 0.0036101 | 1006.2 | 0.024482 | 1.744e-05 | 1.3868e-05 | 1.2576 | 0.71678
5 | 0.0035971 | 1006.25 | 0.024557 | 1.749e-05 | 1.3956e-05 | 1.2532 | 0.71666
6 | 0.0035842 | 1006.3 | 0.024633 | 1.754e-05 | 1.4044e-05 | 1.2489 | 0.71654
7 | 0.0035714 | 1006.35 | 0.024709 | 1.759e-05 | 1.4134e-05 | 1.2446 | 0.71642
8 | 0.0035587 | 1006.4 | 0.024784 | 1.764e-05 | 1.4224e-05 | 1.2402 | 0.7163
9 | 0.0035461 | 1006.45 | 0.024859 | 1.769e-05 | 1.4314e-05 | 1.2358 | 0.71619
10 | 0.0035336 | 1007 | 0.024935 | 1.774e-05 | 1.4405e-05 | 1.2315 | 0.71643
11 | 0.0035211 | 1007 | 0.025011 | 1.779e-05 | 1.4497e-05 | 1.2271 | 0.71628
12 | 0.0035088 | 1007 | 0.025086 | 1.784e-05 | 1.4589e-05 | 1.2228 | 0.71613
13 | 0.0034965 | 1007 | 0.025161 | 1.789e-05 | 1.4683e-05 | 1.2185 | 0.71598
14 | 0.0034843 | 1007 | 0.025237 | 1.794e-05 | 1.4776e-05 | 1.2141 | 0.71584
15 | 0.0034722 | 1007 | 0.025313 | 1.799e-05 | 1.4871e-05 | 1.2098 | 0.71569
16 | 0.0034602 | 1007 | 0.025388 | 1.804e-05 | 1.4966e-05 | 1.2054 | 0.71555
17 | 0.0034483 | 1007 | 0.025464 | 1.809e-05 | 1.5062e-05 | 1.201 | 0.7154
18 | 0.0034364 | 1007 | 0.025539 | 1.814e-05 | 1.5158e-05 | 1.1967 | 0.71526
19 | 0.0034247 | 1007 | 0.025614 | 1.819e-05 | 1.5256e-05 | 1.1924 | 0.71512
20 | 0.003413 | 1007 | 0.02569 | 1.824e-05 | 1.5354e-05 | 1.188 | 0.71497
21 | 0.0034014 | 1007 | 0.025764 | 1.8288e-05 | 1.5443e-05 | 1.1842 | 0.71481
22 | 0.0033898 | 1007 | 0.025837 | 1.8336e-05 | 1.5534e-05 | 1.1804 | 0.71465
23 | 0.0033784 | 1007 | 0.02591 | 1.8384e-05 | 1.5625e-05 | 1.1766 | 0.71449
24 | 0.003367 | 1007 | 0.025984 | 1.8432e-05 | 1.5716e-05 | 1.1728 | 0.71433
25 | 0.0033557 | 1007 | 0.026058 | 1.848e-05 | 1.5808e-05 | 1.169 | 0.71417
26 | 0.0033445 | 1007 | 0.026131 | 1.8528e-05 | 1.5901e-05 | 1.1652 | 0.71401
27 | 0.0033333 | 1007 | 0.026204 | 1.8576e-05 | 1.5994e-05 | 1.1614 | 0.71385
28 | 0.0033223 | 1007 | 0.026278 | 1.8624e-05 | 1.6088e-05 | 1.1576 | 0.71369
29 | 0.0033113 | 1007 | 0.026351 | 1.8672e-05 | 1.6183e-05 | 1.1538 | 0.71353
30 | 0.0033003 | 1007 | 0.026425 | 1.872e-05 | 1.6278e-05 | 1.15 | 0.71338
31 | 0.0032895 | 1007.05 | 0.026499 | 1.8768e-05 | 1.6374e-05 | 1.1462 | 0.71326
32 | 0.0032787 | 1007.1 | 0.026572 | 1.8816e-05 | 1.6471e-05 | 1.1424 | 0.71314
33 | 0.003268 | 1007.15 | 0.026645 | 1.8864e-05 | 1.6568e-05 | 1.1386 | 0.71302
34 | 0.0032573 | 1007.2 | 0.026719 | 1.8912e-05 | 1.6665e-05 | 1.1348 | 0.71291
35 | 0.0032468 | 1007.25 | 0.026793 | 1.896e-05 | 1.6764e-05 | 1.131 | 0.71279
36 | 0.0032362 | 1007.3 | 0.026866 | 1.9008e-05 | 1.6863e-05 | 1.1272 | 0.71268
37 | 0.0032258 | 1007.35 | 0.02694 | 1.9056e-05 | 1.6963e-05 | 1.1234 | 0.71256
38 | 0.0032154 | 1007.4 | 0.027013 | 1.9104e-05 | 1.7063e-05 | 1.1196 | 0.71245
39 | 0.0032051 | 1007.45 | 0.027086 | 1.9152e-05 | 1.7164e-05 | 1.1158 | 0.71234
40 | 0.0031949 | 1007 | 0.02716 | 1.92e-05 | 1.7266e-05 | 1.112 | 0.71187
41 | 0.0031847 | 1007.1 | 0.027232 | 1.9247e-05 | 1.7361e-05 | 1.1086 | 0.7118
42 | 0.0031746 | 1007.2 | 0.027304 | 1.9294e-05 | 1.7456e-05 | 1.1053 | 0.71172
43 | 0.0031646 | 1007.3 | 0.027376 | 1.9341e-05 | 1.7552e-05 | 1.1019 | 0.71165
44 | 0.0031546 | 1007.4 | 0.027448 | 1.9388e-05 | 1.7648e-05 | 1.0986 | 0.71158
45 | 0.0031447 | 1007.5 | 0.02752 | 1.9435e-05 | 1.7745e-05 | 1.0953 | 0.71151
46 | 0.0031348 | 1007.6 | 0.027592 | 1.9482e-05 | 1.7842e-05 | 1.0919 | 0.71144
47 | 0.003125 | 1007.7 | 0.027664 | 1.9529e-05 | 1.794e-05 | 1.0885 | 0.71137
48 | 0.0031153 | 1007.8 | 0.027736 | 1.9576e-05 | 1.8039e-05 | 1.0852 | 0.7113
49 | 0.0031056 | 1007.9 | 0.027808 | 1.9623e-05 | 1.8138e-05 | 1.0818 | 0.71123
50 | 0.003096 | 1008 | 0.02788 | 1.967e-05 | 1.8238e-05 | 1.0785 | 0.71117
51 | 0.0030864 | 1008.1 | 0.027952 | 1.9717e-05 | 1.8339e-05 | 1.0752 | 0.7111
52 | 0.0030769 | 1008.2 | 0.028024 | 1.9764e-05 | 1.844e-05 | 1.0718 | 0.71104
53 | 0.0030675 | 1008.3 | 0.028096 | 1.9811e-05 | 1.8542e-05 | 1.0684 | 0.71097
54 | 0.0030581 | 1008.4 | 0.028168 | 1.9858e-05 | 1.8644e-05 | 1.0651 | 0.71091
55 | 0.0030488 | 1008.5 | 0.02824 | 1.9905e-05 | 1.8747e-05 | 1.0617 | 0.71084
56 | 0.0030395 | 1008.6 | 0.028312 | 1.9952e-05 | 1.8851e-05 | 1.0584 | 0.71078
57 | 0.0030303 | 1008.7 | 0.028384 | 1.9999e-05 | 1.8955e-05 | 1.0551 | 0.71072
58 | 0.0030211 | 1008.8 | 0.028456 | 2.0046e-05 | 1.9061e-05 | 1.0517 | 0.71066
59 | 0.003012 | 1008.9 | 0.028528 | 2.0093e-05 | 1.9166e-05 | 1.0483 | 0.71059
60 | 0.003003 | 1009 | 0.0286 | 2.014e-05 | 1.9273e-05 | 1.045 | 0.71053
61 | 0.002994 | 1009.05 | 0.028671 | 2.0185e-05 | 1.9371e-05 | 1.042 | 0.71042
62 | 0.0029851 | 1009.1 | 0.028741 | 2.0231e-05 | 1.947e-05 | 1.0391 | 0.71031
63 | 0.0029762 | 1009.15 | 0.028812 | 2.0277e-05 | 1.9569e-05 | 1.0361 | 0.7102
64 | 0.0029674 | 1009.2 | 0.028882 | 2.0322e-05 | 1.9669e-05 | 1.0332 | 0.71009
65 | 0.0029586 | 1009.25 | 0.028952 | 2.0368e-05 | 1.977e-05 | 1.0302 | 0.70999
66 | 0.0029499 | 1009.3 | 0.029023 | 2.0413e-05 | 1.9871e-05 | 1.0273 | 0.70988
67 | 0.0029412 | 1009.35 | 0.029094 | 2.0459e-05 | 1.9973e-05 | 1.0243 | 0.70977
68 | 0.0029326 | 1009.4 | 0.029164 | 2.0504e-05 | 2.0075e-05 | 1.0214 | 0.70967
69 | 0.002924 | 1009.45 | 0.029235 | 2.055e-05 | 2.0178e-05 | 1.0184 | 0.70956
70 | 0.0029155 | 1009.5 | 0.029305 | 2.0595e-05 | 2.0282e-05 | 1.0154 | 0.70946
71 | 0.002907 | 1009.55 | 0.029375 | 2.064e-05 | 2.0386e-05 | 1.0125 | 0.70935
72 | 0.0028986 | 1009.6 | 0.029446 | 2.0686e-05 | 2.0491e-05 | 1.0095 | 0.70925
73 | 0.0028902 | 1009.65 | 0.029517 | 2.0731e-05 | 2.0596e-05 | 1.0066 | 0.70915
74 | 0.0028818 | 1009.7 | 0.029587 | 2.0777e-05 | 2.0702e-05 | 1.0036 | 0.70905
75 | 0.0028736 | 1009.75 | 0.029657 | 2.0822e-05 | 2.0808e-05 | 1.0007 | 0.70894
76 | 0.0028653 | 1009.8 | 0.029728 | 2.0868e-05 | 2.0916e-05 | 0.99772 | 0.70884
77 | 0.0028571 | 1009.85 | 0.029798 | 2.0913e-05 | 2.1024e-05 | 0.99477 | 0.70874
78 | 0.002849 | 1009.9 | 0.029869 | 2.0959e-05 | 2.1132e-05 | 0.99181 | 0.70864
79 | 0.0028409 | 1009.95 | 0.02994 | 2.1004e-05 | 2.1241e-05 | 0.98886 | 0.70855
80 | 0.0028329 | 1010 | 0.03001 | 2.105e-05 | 2.1351e-05 | 0.9859 | 0.70845
81 | 0.0028249 | 1010.1 | 0.030079 | 2.1094e-05 | 2.1454e-05 | 0.98325 | 0.70839
82 | 0.0028169 | 1010.2 | 0.030148 | 2.1139e-05 | 2.1557e-05 | 0.9806 | 0.70833
83 | 0.002809 | 1010.3 | 0.030217 | 2.1184e-05 | 2.1661e-05 | 0.97795 | 0.70827
84 | 0.0028011 | 1010.4 | 0.030286 | 2.1228e-05 | 2.1766e-05 | 0.9753 | 0.70821
85 | 0.0027933 | 1010.5 | 0.030355 | 2.1273e-05 | 2.1871e-05 | 0.97265 | 0.70815
86 | 0.0027855 | 1010.6 | 0.030424 | 2.1317e-05 | 2.1976e-05 | 0.97 | 0.70809
87 | 0.0027778 | 1010.7 | 0.030493 | 2.1361e-05 | 2.2082e-05 | 0.96735 | 0.70803
88 | 0.0027701 | 1010.8 | 0.030562 | 2.1406e-05 | 2.2189e-05 | 0.9647 | 0.70798
89 | 0.0027624 | 1010.9 | 0.030631 | 2.1451e-05 | 2.2297e-05 | 0.96205 | 0.70792
90 | 0.0027548 | 1011 | 0.0307 | 2.1495e-05 | 2.2405e-05 | 0.9594 | 0.70786
91 | 0.0027473 | 1011.1 | 0.030769 | 2.1539e-05 | 2.2513e-05 | 0.95675 | 0.70781
92 | 0.0027397 | 1011.2 | 0.030838 | 2.1584e-05 | 2.2622e-05 | 0.9541 | 0.70775
93 | 0.0027322 | 1011.3 | 0.030907 | 2.1629e-05 | 2.2732e-05 | 0.95145 | 0.7077
94 | 0.0027248 | 1011.4 | 0.030976 | 2.1673e-05 | 2.2843e-05 | 0.9488 | 0.70765
95 | 0.0027174 | 1011.5 | 0.031045 | 2.1718e-05 | 2.2954e-05 | 0.94615 | 0.70759
96 | 0.00271 | 1011.6 | 0.031114 | 2.1762e-05 | 2.3065e-05 | 0.9435 | 0.70754
97 | 0.0027027 | 1011.7 | 0.031183 | 2.1806e-05 | 2.3177e-05 | 0.94085 | 0.70749
98 | 0.0026954 | 1011.8 | 0.031252 | 2.1851e-05 | 2.329e-05 | 0.9382 | 0.70744
99 | 0.0026882 | 1011.9 | 0.031321 | 2.1896e-05 | 2.3404e-05 | 0.93555 | 0.70739
100 | 0.002681 | 1012 | 0.03139 | 2.194e-05 | 2.3518e-05 | 0.9329 | 0.70734
101 | 0.0026738 | 1012.1 | 0.031458 | 2.1983e-05 | 2.3624e-05 | 0.93053 | 0.70726
102 | 0.0026667 | 1012.2 | 0.031526 | 2.2026e-05 | 2.3731e-05 | 0.92815 | 0.70719
103 | 0.0026596 | 1012.3 | 0.031594 | 2.2069e-05 | 2.3838e-05 | 0.92578 | 0.70711
104 | 0.0026525 | 1012.4 | 0.031662 | 2.2112e-05 | 2.3946e-05 | 0.9234 | 0.70704
105 | 0.0026455 | 1012.5 | 0.03173 | 2.2155e-05 | 2.4055e-05 | 0.92102 | 0.70696
106 | 0.0026385 | 1012.6 | 0.031798 | 2.2198e-05 | 2.4164e-05 | 0.91865 | 0.70689
107 | 0.0026316 | 1012.7 | 0.031866 | 2.2241e-05 | 2.4273e-05 | 0.91627 | 0.70682
108 | 0.0026247 | 1012.8 | 0.031934 | 2.2284e-05 | 2.4383e-05 | 0.9139 | 0.70675
109 | 0.0026178 | 1012.9 | 0.032002 | 2.2327e-05 | 2.4494e-05 | 0.91153 | 0.70668
110 | 0.002611 | 1013 | 0.03207 | 2.237e-05 | 2.4605e-05 | 0.90915 | 0.7066
111 | 0.0026042 | 1013.1 | 0.032138 | 2.2413e-05 | 2.4717e-05 | 0.90677 | 0.70653
112 | 0.0025974 | 1013.2 | 0.032206 | 2.2456e-05 | 2.483e-05 | 0.9044 | 0.70647
113 | 0.0025907 | 1013.3 | 0.032274 | 2.2499e-05 | 2.4943e-05 | 0.90202 | 0.7064
114 | 0.002584 | 1013.4 | 0.032342 | 2.2542e-05 | 2.5056e-05 | 0.89965 | 0.70633
115 | 0.0025773 | 1013.5 | 0.03241 | 2.2585e-05 | 2.5171e-05 | 0.89728 | 0.70626
116 | 0.0025707 | 1013.6 | 0.032478 | 2.2628e-05 | 2.5286e-05 | 0.8949 | 0.70619
117 | 0.0025641 | 1013.7 | 0.032546 | 2.2671e-05 | 2.5401e-05 | 0.89253 | 0.70613
118 | 0.0025575 | 1013.8 | 0.032614 | 2.2714e-05 | 2.5517e-05 | 0.89015 | 0.70606
119 | 0.002551 | 1013.9 | 0.032682 | 2.2757e-05 | 2.5634e-05 | 0.88777 | 0.70599
120 | 0.0025445 | 1014 | 0.03275 | 2.28e-05 | 2.5751e-05 | 0.8854 | 0.70593
121 | 0.0025381 | 1014.1 | 0.032816 | 2.2843e-05 | 2.5862e-05 | 0.88326 | 0.70588
122 | 0.0025316 | 1014.2 | 0.032883 | 2.2885e-05 | 2.5973e-05 | 0.88111 | 0.70583
123 | 0.0025253 | 1014.3 | 0.032949 | 2.2928e-05 | 2.6085e-05 | 0.87896 | 0.70579
124 | 0.0025189 | 1014.4 | 0.033016 | 2.297e-05 | 2.6197e-05 | 0.87682 | 0.70574
125 | 0.0025126 | 1014.5 | 0.033083 | 2.3013e-05 | 2.631e-05 | 0.87467 | 0.7057
126 | 0.0025063 | 1014.6 | 0.033149 | 2.3055e-05 | 2.6423e-05 | 0.87253 | 0.70565
127 | 0.0025 | 1014.7 | 0.033216 | 2.3098e-05 | 2.6537e-05 | 0.87038 | 0.70561
128 | 0.0024938 | 1014.8 | 0.033282 | 2.314e-05 | 2.6652e-05 | 0.86824 | 0.70556
129 | 0.0024876 | 1014.9 | 0.033349 | 2.3183e-05 | 2.6767e-05 | 0.86609 | 0.70552
130 | 0.0024814 | 1015 | 0.033415 | 2.3225e-05 | 2.6882e-05 | 0.86395 | 0.70547
131 | 0.0024752 | 1015.1 | 0.033481 | 2.3268e-05 | 2.6999e-05 | 0.86181 | 0.70543
132 | 0.0024691 | 1015.2 | 0.033548 | 2.331e-05 | 2.7115e-05 | 0.85966 | 0.70539
133 | 0.0024631 | 1015.3 | 0.033614 | 2.3353e-05 | 2.7233e-05 | 0.85752 | 0.70534
134 | 0.002457 | 1015.4 | 0.033681 | 2.3395e-05 | 2.7351e-05 | 0.85537 | 0.7053
135 | 0.002451 | 1015.5 | 0.033747 | 2.3438e-05 | 2.7469e-05 | 0.85323 | 0.70526
136 | 0.002445 | 1015.6 | 0.033814 | 2.348e-05 | 2.7588e-05 | 0.85108 | 0.70522
137 | 0.002439 | 1015.7 | 0.033881 | 2.3523e-05 | 2.7708e-05 | 0.84893 | 0.70518
138 | 0.0024331 | 1015.8 | 0.033947 | 2.3565e-05 | 2.7829e-05 | 0.84679 | 0.70514
139 | 0.0024272 | 1015.9 | 0.034014 | 2.3608e-05 | 2.795e-05 | 0.84464 | 0.7051
140 | 0.0024213 | 1016 | 0.03408 | 2.365e-05 | 2.8071e-05 | 0.8425 | 0.70506
141 | 0.0024155 | 1016.15 | 0.034146 | 2.3691e-05 | 2.8186e-05 | 0.84056 | 0.70505
142 | 0.0024096 | 1016.3 | 0.034211 | 2.3733e-05 | 2.83e-05 | 0.83861 | 0.70503
143 | 0.0024038 | 1016.45 | 0.034277 | 2.3775e-05 | 2.8416e-05 | 0.83666 | 0.70502
144 | 0.0023981 | 1016.6 | 0.034342 | 2.3816e-05 | 2.8532e-05 | 0.83472 | 0.70501
145 | 0.0023923 | 1016.75 | 0.034408 | 2.3857e-05 | 2.8648e-05 | 0.83278 | 0.70499
146 | 0.0023866 | 1016.9 | 0.034473 | 2.3899e-05 | 2.8765e-05 | 0.83083 | 0.70498
147 | 0.002381 | 1017.05 | 0.034538 | 2.394e-05 | 2.8883e-05 | 0.82888 | 0.70497
148 | 0.0023753 | 1017.2 | 0.034604 | 2.3982e-05 | 2.9001e-05 | 0.82694 | 0.70496
149 | 0.0023697 | 1017.35 | 0.034669 | 2.4024e-05 | 2.912e-05 | 0.825 | 0.70495
150 | 0.0023641 | 1017.5 | 0.034735 | 2.4065e-05 | 2.9239e-05 | 0.82305 | 0.70494
151 | 0.0023585 | 1017.65 | 0.0348 | 2.4107e-05 | 2.9359e-05 | 0.8211 | 0.70493
152 | 0.0023529 | 1017.8 | 0.034866 | 2.4148e-05 | 2.9479e-05 | 0.81916 | 0.70492
153 | 0.0023474 | 1017.95 | 0.034931 | 2.4189e-05 | 2.96e-05 | 0.81722 | 0.70491
154 | 0.0023419 | 1018.1 | 0.034997 | 2.4231e-05 | 2.9721e-05 | 0.81527 | 0.70491
155 | 0.0023364 | 1018.25 | 0.035063 | 2.4272e-05 | 2.9844e-05 | 0.81332 | 0.7049
156 | 0.002331 | 1018.4 | 0.035128 | 2.4314e-05 | 2.9966e-05 | 0.81138 | 0.70489
157 | 0.0023256 | 1018.55 | 0.035194 | 2.4356e-05 | 3.009e-05 | 0.80944 | 0.70488
158 | 0.0023202 | 1018.7 | 0.035259 | 2.4397e-05 | 3.0213e-05 | 0.80749 | 0.70488
159 | 0.0023148 | 1018.85 | 0.035325 | 2.4438e-05 | 3.0338e-05 | 0.80554 | 0.70487
160 | 0.0023095 | 1019 | 0.03539 | 2.448e-05 | 3.0463e-05 | 0.8036 | 0.70486
161 | 0.0023041 | 1019.15 | 0.035454 | 2.4521e-05 | 3.0581e-05 | 0.80183 | 0.70485
162 | 0.0022989 | 1019.3 | 0.035519 | 2.4561e-05 | 3.0699e-05 | 0.80005 | 0.70483
163 | 0.0022936 | 1019.45 | 0.035583 | 2.4602e-05 | 3.0818e-05 | 0.79827 | 0.70482
164 | 0.0022883 | 1019.6 | 0.035648 | 2.4642e-05 | 3.0938e-05 | 0.7965 | 0.70481
165 | 0.0022831 | 1019.75 | 0.035713 | 2.4682e-05 | 3.1058e-05 | 0.79473 | 0.70479
166 | 0.0022779 | 1019.9 | 0.035777 | 2.4723e-05 | 3.1179e-05 | 0.79295 | 0.70478
167 | 0.0022727 | 1020.05 | 0.035841 | 2.4764e-05 | 3.13e-05 | 0.79117 | 0.70477
168 | 0.0022676 | 1020.2 | 0.035906 | 2.4804e-05 | 3.1421e-05 | 0.7894 | 0.70476
169 | 0.0022624 | 1020.35 | 0.035971 | 2.4844e-05 | 3.1544e-05 | 0.78763 | 0.70475
170 | 0.0022573 | 1020.5 | 0.036035 | 2.4885e-05 | 3.1666e-05 | 0.78585 | 0.70474
171 | 0.0022523 | 1020.65 | 0.036099 | 2.4926e-05 | 3.179e-05 | 0.78407 | 0.70472
172 | 0.0022472 | 1020.8 | 0.036164 | 2.4966e-05 | 3.1914e-05 | 0.7823 | 0.70471
173 | 0.0022422 | 1020.95 | 0.036228 | 2.5006e-05 | 3.2038e-05 | 0.78053 | 0.7047
174 | 0.0022371 | 1021.1 | 0.036293 | 2.5047e-05 | 3.2163e-05 | 0.77875 | 0.70469
175 | 0.0022321 | 1021.25 | 0.036358 | 2.5087e-05 | 3.2289e-05 | 0.77697 | 0.70469
176 | 0.0022272 | 1021.4 | 0.036422 | 2.5128e-05 | 3.2415e-05 | 0.7752 | 0.70468
177 | 0.0022222 | 1021.55 | 0.036486 | 2.5169e-05 | 3.2542e-05 | 0.77343 | 0.70467
178 | 0.0022173 | 1021.7 | 0.036551 | 2.5209e-05 | 3.2669e-05 | 0.77165 | 0.70466
179 | 0.0022124 | 1021.85 | 0.036616 | 2.5249e-05 | 3.2797e-05 | 0.76987 | 0.70465
180 | 0.0022075 | 1022 | 0.03668 | 2.529e-05 | 3.2925e-05 | 0.7681 | 0.70465
181 | 0.0022026 | 1022.2 | 0.036743 | 2.533e-05 | 3.3047e-05 | 0.76648 | 0.70468
182 | 0.0021978 | 1022.4 | 0.036807 | 2.537e-05 | 3.317e-05 | 0.76485 | 0.70471
183 | 0.002193 | 1022.6 | 0.036871 | 2.541e-05 | 3.3293e-05 | 0.76323 | 0.70474
184 | 0.0021882 | 1022.8 | 0.036934 | 2.545e-05 | 3.3416e-05 | 0.7616 | 0.70478
185 | 0.0021834 | 1023 | 0.036998 | 2.549e-05 | 3.3541e-05 | 0.75997 | 0.70481
186 | 0.0021786 | 1023.2 | 0.037061 | 2.553e-05 | 3.3665e-05 | 0.75835 | 0.70485
187 | 0.0021739 | 1023.4 | 0.037124 | 2.557e-05 | 3.379e-05 | 0.75672 | 0.70488
188 | 0.0021692 | 1023.6 | 0.037188 | 2.561e-05 | 3.3916e-05 | 0.7551 | 0.70492
189 | 0.0021645 | 1023.8 | 0.037251 | 2.565e-05 | 3.4042e-05 | 0.75348 | 0.70495
190 | 0.0021598 | 1024 | 0.037315 | 2.569e-05 | 3.4169e-05 | 0.75185 | 0.70499
191 | 0.0021552 | 1024.2 | 0.037379 | 2.573e-05 | 3.4296e-05 | 0.75023 | 0.70502
192 | 0.0021505 | 1024.4 | 0.037442 | 2.577e-05 | 3.4424e-05 | 0.7486 | 0.70506
193 | 0.0021459 | 1024.6 | 0.037505 | 2.581e-05 | 3.4553e-05 | 0.74697 | 0.70509
194 | 0.0021413 | 1024.8 | 0.037569 | 2.585e-05 | 3.4682e-05 | 0.74535 | 0.70513
195 | 0.0021368 | 1025 | 0.037632 | 2.589e-05 | 3.4811e-05 | 0.74372 | 0.70517
196 | 0.0021322 | 1025.2 | 0.037696 | 2.593e-05 | 3.4941e-05 | 0.7421 | 0.70521
197 | 0.0021277 | 1025.4 | 0.03776 | 2.597e-05 | 3.5072e-05 | 0.74047 | 0.70524
198 | 0.0021231 | 1025.6 | 0.037823 | 2.601e-05 | 3.5203e-05 | 0.73885 | 0.70528
199 | 0.0021186 | 1025.8 | 0.037886 | 2.605e-05 | 3.5335e-05 | 0.73723 | 0.70532
200 | 0.0021142 | 1026 | 0.03795 | 2.609e-05 | 3.5468e-05 | 0.7356 | 0.70536
201 | 0.0021097 | 1026.18 | 0.038012 | 2.6129e-05 | 3.5588e-05 | 0.73419 | 0.70537
202 | 0.0021053 | 1026.36 | 0.038074 | 2.6167e-05 | 3.5709e-05 | 0.73279 | 0.70538
203 | 0.0021008 | 1026.54 | 0.038137 | 2.6206e-05 | 3.5831e-05 | 0.73138 | 0.70539
204 | 0.0020964 | 1026.72 | 0.038199 | 2.6244e-05 | 3.5952e-05 | 0.72998 | 0.70541
205 | 0.0020921 | 1026.9 | 0.038261 | 2.6283e-05 | 3.6075e-05 | 0.72857 | 0.70542
206 | 0.0020877 | 1027.08 | 0.038323 | 2.6322e-05 | 3.6198e-05 | 0.72716 | 0.70543
207 | 0.0020833 | 1027.26 | 0.038385 | 2.636e-05 | 3.6321e-05 | 0.72576 | 0.70544
208 | 0.002079 | 1027.44 | 0.038448 | 2.6399e-05 | 3.6445e-05 | 0.72435 | 0.70546
209 | 0.0020747 | 1027.62 | 0.03851 | 2.6437e-05 | 3.6569e-05 | 0.72295 | 0.70547
210 | 0.0020704 | 1027.8 | 0.038572 | 2.6476e-05 | 3.6694e-05 | 0.72154 | 0.70549
211 | 0.0020661 | 1027.98 | 0.038634 | 2.6515e-05 | 3.6819e-05 | 0.72013 | 0.7055
212 | 0.0020619 | 1028.16 | 0.038696 | 2.6553e-05 | 3.6945e-05 | 0.71873 | 0.70552
213 | 0.0020576 | 1028.34 | 0.038759 | 2.6592e-05 | 3.7071e-05 | 0.71732 | 0.70553
214 | 0.0020534 | 1028.52 | 0.038821 | 2.663e-05 | 3.7198e-05 | 0.71592 | 0.70555
215 | 0.0020492 | 1028.7 | 0.038883 | 2.6669e-05 | 3.7325e-05 | 0.71451 | 0.70556
216 | 0.002045 | 1028.88 | 0.038945 | 2.6708e-05 | 3.7453e-05 | 0.7131 | 0.70558
217 | 0.0020408 | 1029.06 | 0.039007 | 2.6746e-05 | 3.7581e-05 | 0.7117 | 0.7056
218 | 0.0020367 | 1029.24 | 0.03907 | 2.6785e-05 | 3.771e-05 | 0.71029 | 0.70561
219 | 0.0020325 | 1029.42 | 0.039132 | 2.6823e-05 | 3.7839e-05 | 0.70889 | 0.70563
220 | 0.0020284 | 1029.6 | 0.039194 | 2.6862e-05 | 3.7969e-05 | 0.70748 | 0.70565
221 | 0.0020243 | 1029.78 | 0.039256 | 2.6901e-05 | 3.8099e-05 | 0.70607 | 0.70566
222 | 0.0020202 | 1029.96 | 0.039318 | 2.6939e-05 | 3.823e-05 | 0.70467 | 0.70568
223 | 0.0020161 | 1030.14 | 0.039381 | 2.6978e-05 | 3.8361e-05 | 0.70326 | 0.7057
224 | 0.0020121 | 1030.32 | 0.039443 | 2.7016e-05 | 3.8493e-05 | 0.70186 | 0.70572
225 | 0.002008 | 1030.5 | 0.039505 | 2.7055e-05 | 3.8625e-05 | 0.70045 | 0.70574
226 | 0.002004 | 1030.68 | 0.039567 | 2.7094e-05 | 3.8758e-05 | 0.69904 | 0.70576
227 | 0.002 | 1030.86 | 0.039629 | 2.7132e-05 | 3.8892e-05 | 0.69764 | 0.70578
228 | 0.001996 | 1031.04 | 0.039692 | 2.7171e-05 | 3.9025e-05 | 0.69623 | 0.7058
229 | 0.001992 | 1031.22 | 0.039754 | 2.7209e-05 | 3.916e-05 | 0.69483 | 0.70582
230 | 0.0019881 | 1031.4 | 0.039816 | 2.7248e-05 | 3.9295e-05 | 0.69342 | 0.70584
231 | 0.0019841 | 1031.58 | 0.039878 | 2.7287e-05 | 3.9431e-05 | 0.69201 | 0.70586
232 | 0.0019802 | 1031.76 | 0.03994 | 2.7325e-05 | 3.9567e-05 | 0.69061 | 0.70588
233 | 0.0019763 | 1031.94 | 0.040003 | 2.7364e-05 | 3.9704e-05 | 0.6892 | 0.7059
234 | 0.0019724 | 1032.12 | 0.040065 | 2.7402e-05 | 3.9841e-05 | 0.6878 | 0.70592
235 | 0.0019685 | 1032.3 | 0.040127 | 2.7441e-05 | 3.9979e-05 | 0.68639 | 0.70594
236 | 0.0019646 | 1032.48 | 0.040189 | 2.748e-05 | 4.0117e-05 | 0.68498 | 0.70596
237 | 0.0019608 | 1032.66 | 0.040251 | 2.7518e-05 | 4.0256e-05 | 0.68358 | 0.70599
238 | 0.0019569 | 1032.84 | 0.040314 | 2.7557e-05 | 4.0396e-05 | 0.68217 | 0.70601
239 | 0.0019531 | 1033.02 | 0.040376 | 2.7595e-05 | 4.0536e-05 | 0.68077 | 0.70603
240 | 0.0019493 | 1033.2 | 0.040438 | 2.7634e-05 | 4.0677e-05 | 0.67936 | 0.70605
241 | 0.0019455 | 1033.38 | 0.0405 | 2.7673e-05 | 4.0818e-05 | 0.67795 | 0.70608
242 | 0.0019417 | 1033.56 | 0.040562 | 2.7711e-05 | 4.096e-05 | 0.67655 | 0.7061
243 | 0.001938 | 1033.74 | 0.040625 | 2.775e-05 | 4.1102e-05 | 0.67514 | 0.70613
244 | 0.0019342 | 1033.92 | 0.040687 | 2.7788e-05 | 4.1245e-05 | 0.67374 | 0.70615
245 | 0.0019305 | 1034.1 | 0.040749 | 2.7827e-05 | 4.1389e-05 | 0.67233 | 0.70617
246 | 0.0019268 | 1034.28 | 0.040811 | 2.7866e-05 | 4.1533e-05 | 0.67092 | 0.7062
247 | 0.0019231 | 1034.46 | 0.040873 | 2.7904e-05 | 4.1678e-05 | 0.66952 | 0.70622
248 | 0.0019194 | 1034.64 | 0.040936 | 2.7943e-05 | 4.1824e-05 | 0.66811 | 0.70625
249 | 0.0019157 | 1034.82 | 0.040998 | 2.7981e-05 | 4.197e-05 | 0.66671 | 0.70627
250 | 0.001912 | 1035 | 0.04106 | 2.802e-05 | 4.2116e-05 | 0.6653 | 0.7063
Note on C5: Matteo: Coefficiente volumetrico di dilatazione termica β
Note on D5: Matteo: Capacità termica specifica a volume costante
Note on E5: Matteo: Conducibilità termica
Note on F5: Matteo: Viscosità dinamica
Note on G5: Matteo: Viscosità cinematica
Note on H5: Matteo: Densità
Note on I5: Matteo: Numero di Prandtl
Note on L5: Matteo: Coefficiente volumetrico di dilatazione termica
Note on M5: Matteo: Capacità termica specifica a volume costante
Note on N5: Matteo: Conducibilità termica
Note on O5: Matteo: Viscosità dinamica
Note on P5: Matteo: Viscosità cinematica
Note on Q5: Matteo: Densità
Note on R5: Matteo: Numero di Prandtl