## Autori
Per la creazione di tutte le tabelle si ringrazia
Bianchi Michael
Bicchieri Stefano
Botti Matteo
Gerlando LoPresti
Gibellini Mjria

## Ventilazione locale
Determinare il diametro minimo di un condotto per la ventilazione che deve garantire due ricambi orari ad una aula scolastica, noto il volume della stessa, la temperatura dell’aria trasportata, e la velocità massima che essa deve assumere nel condotto per evitare una rumorosità eccessiva. Determinare inoltre la portata in massa di aria introdotta nell’ambiente.
| Volume ambiente (V) | 140 | m³
| Temperatura aria (T) | 23 | °C
| Velocità max. (vmax) | 2.5 | m/s
| Ricambi orari (Ric) | 2 | 1/h
| Volume totale orario (Vh) | 280 | m³/h | Vh= V*Ric
| Volume totale orario (Vs) | 0.077778 | m³/s | Vs= Vh/3600
| Area minima tubo (A) | 0.031111 | m² | A= Vs/vmax
| Diametro minimo (D) | 0.19903 | m | D= 2*((A/π)^0,5)
| Densità aria (ρ) | 1.1766 | kg/m³ | da tabella
| Portata in massa (Pt) | 329.448 | kg/s | Pt= Ric*ρ

## Locale (ventilatore)
Un ambiente di volume 256 m³ è dotato di un sistema di filtraggio dell'aria, costituito da un canale metallico circolare liscio avente lunghezza complessiva di m 9, diametro di mm 354, e che comprende: griglia di imbocco (β=1), 2 gomiti (β=0,5), filtro (β=5) e griglia di sbocco (β=1). Determinare portata e prevalenza di un ventilatore che garantisca il filtraggio di 2 volumi/h. Si consideri pressione atmosferca e T=20°C. | [5 empty] | Si consideri due ambienti aperti collegati tra loro da un impianto di ventilazione il quale trasporta l'aria da un locale all'altro. Si chiede di dimensionare il ventilatore calcolandone la prevalenza e la potenza
[7 empty] | Diametro tubazione (D) | 0.5 | m
[7 empty] | Lunghezza tubazione (L) | 150 | m
| Diametro tubazione (D) | 0.345 | m | 345 | mm |  | Temperatura ambiente (T) | 20 | °C
| Temperatura aria (T) | 20 | °C |  |  |  | Portata aria (v) | 0.8 | m³/s
| Volume ambiente (V) | 256 | m³ |  |  |  | Coefficiente d’attrito (ε) | 0.005 | mm
| Lunghezza tubazione (L) | 9 | m |  |  |  | Rendimento ventilatore (η) | 0.6
| Ricambi orari | 2 | 1/h |  |  |  | Perdite di carico concentrate (β) | 3.5
| Perdite di carico concentrate (β) | 8 |  |  |  |  | Densità aria (ρ) | 1.188
| Coefficiente d’attrito (ε) | 1e-06 | mm |  |  |  | Velocità aria (w) | 4.0744 | m/s
| Volume d'aria da fornire (Vf) | 512 | m³/h |  |  |  | Viscosità cinematica aria (v) | 1.5354e-05 | m²/s
| Densità aria (ρ) | 1.188 | kg/m³ |  |  |  | Reynolds (Re) | 132684.9631
| Massa aria da fornire (M) | 0.16896 | kg/s |  |  |  | Rugosità relativa (ε/D) | 0.01
| Velocità nel condotto (w) | 1.5214 | m/s |  |  |  | Fattore di attrito (ξ) | 0.038355
| Viscosità cinematica aria (v) | 1.5354e-05 | m²/s |  |  |  | Perdite di carico ( R ) | 124.5574 | J/kg
| Rugosità relativa (ε/D) | 2.8986e-06 |  |  |  |  | Prevalenza pompa (ΔP) | 147.9742 | Pa
| Reynolds (Re) | 34186.1419 |  |  |  |  | Potenza teorica (Q) | 118.3794 | W
| Fattore di attrito (ξ) | 0.0239 |  |  |  |  | Potenza reale (Q1) | 197.299 | W
| Perdite di carico ( R ) | 9.98 | J/kg
| Prevalenza ventilatore (ΔP) | 11.8563 | Pa
Note on C16: Matteo: Per tubi lisci (quindi con rugosità relativa ipotetica pari a zero) inserire il valore "0,000001"
Note on K12: Matteo: Per tubi lisci (quindi con rugosità relativa ipotetica pari a zero) inserire il valore "0,000001"

## Fontana
Una fontana viene azionata da una pompa che preleva acqua in una vasca attraverso un tubo a sezione circolare avente una scabrezza ε = 0,00002 m , diametro D1 = 5 cm e lunghezza L1 = 1,2 m e butta fuori l'acqua attraverso un tubo con scabrezza ε = 0,00002 m , diametro D2 = 5 cm e lunghezza L2 = 0,8 m, terminante con un restringimento (ugello di uscita) avente diametro D3 = 1 cm. Il dislivello tra il pelo libero dell'acqua e l'uscita dell'ugello è di H = 1,3 m. Determinare la prevalenza della pompa Δp sapendo che si vuole ottenere uno zampillo di altezza h = 3,0 m
β3 = | 0.3 |  | perdita di carico concentrata all'uscita dell'ugello
β1 = | 0.5 |  | perdita di carico concentrata all'entrata del tubo aspirante
D1 = | 0.05 | m | diametro tubo aspirante
D2 = | 0.05 | m | diametro tubo di espulsione
D3 = | 0.01 | m | diametro ugello
L1 = | 1.2 | m | lunghezza tubo apirante
L2 = | 0.8 | m | lunghezza tubo espulsione
h = | 3.1 | m | altezza zampillo
H = | 1.3 | m | dislivello tra pelo libero e ugello
ε = | 0.0002 | m | scabrezza tubo
w3 = | 7.7988 | m/s | velocità di uscita dell'acqua | w3= (2*g*h)^0,5
w2 = | 0.31195 | m/s | velocità all'interno del tubo | w2= w3*(D3²/D2²)
v = | 1e-06 | m²/s | viscositò cinematica dell'acqua
ρ = | 1000 | kg/m³ | densità del fluido | Re= (w2*D2)/v
Re = | 15597.6921 |  | numero di Reynolds | ε/D= ε/D2
ε/D = | 0.004 |  | rugosità relativa calcolata
ξ = | 0.036335 |  | fattore di attrito
R = | 0.10965 | J/Kg | perdite di carico | R= ξ*((L1+L2)/D2)+(β3+β1)*(w2²/2)
ΔP = | 43273.645 | Pa | prevalenza della pompa | ΔP= ρ*(w2*w2/2)+(ρ*g*H)+(ρ*R)
controllare

## Ugello fontana - Pompiere
Acqua alla pressione assoluta di 2,6 bar entra in un corto condotto di forma tronco-conica, liscio e perfettamente raccordato (nessuna perdita di carico), da cui fuoriesce sotto forma di getto verticale. Noto il diametro di ingresso (pari a 45 mm) ed il diametro di uscita (pari a 29 mm), determinare la velocità media di uscita e l'altezza raggiunta dal getto.
| P1 = | 2.6 | bar
| P2 = | 1 | bar
| D1 = | 0.045 | m
| D2 = | 0.029 | m
| ρ = | 1000 | kg/m³
| A1 = | 0.0015904 | m² | A1= (D1/2)*(D1/2)*π
| A2 = | 0.00066052 | m² | A2= (D2/2)*(D2/2)*π
| w2 = | 19.6646 | m/s | w2= ((2*(P1-P2))/(ρ*(1-((D2/D1)^4))))^0,5
| w1 = | 8.1669 | m/s | w1= w2*(D2²)/(D1²)
| ΔZ = | 19.7094 | m | ΔZ= w2²/(2*g)
Un pompiere tiene in mano un idrante, alimentato da una manichetta con diametro 56 mm, e PRESSIONE RELATIVA di 7,5 bar. Il diametro dell'ugello di uscita è pari a 22 mm, e si suppone che sia così ben profilato da rendere trascurabili le perdite di carico localizzate. Determinare la velocità del getto e la spinta che il pompiere deve contrastare.
| P1 = | 7.5 | bar
| P2 = | 0 | bar
| D1 = | 0.056 | m
| D2 = | 0.022 | m
| ρ = | 1000 | kg/m³
| A1 = | 0.002463 | m² | A1= (D1/2)*(D1/2)*π
| A2 = | 0.00038013 | m² | A2= (D2/2)*(D2/2)*π
| w2 = | 39.1995 | m/s | w2= ((2*(P1-P2))/(ρ*(1-((D2/D1)^4))))^0,5
| w1 = | 6.0499 | m/s | w1= w2*(D2²)/(D1²)
| M = | 14.901 | kg/s | M= ρ*w2*A2
| F = | 493.9625 | N | F= M*(w2-w1)
Note on C10: Matteo: Pressione di uscita dell'acqua = pressione atmosferica
Note on C13: Matteo: Densità del fluido
Note on C16: Matteo: Velocità di uscita dell'acqua
Note on C28: Matteo: Dovrei considerare la pressione atmosferica, ma siccome nel testo si parla di PRESSIONE RELATIVA, devo considerare una valore al netto della pressione atmosferica…quindi inserisco 0
Note on C31: Matteo: Densità del fluido
Note on C34: Matteo: Velocità di uscita dell'acqua
Note on C36: Matteo: Portata in massa

## Caduta sfera
LEGENDA
Determinare la velocità di caduta verso il fondo di un recipiente contenente acqua, di una sferetta di plexiglass (densità pari a 1600 kg/mc). Il diametro esterno della sfera è pari a 15 mm, la temperatura dell'acqua è di 16°C. Determinare inoltre il diametro che dovrebbe avere una cavità interna alla sferetta, riempita di un fluido (vedere cella B22), affinchè essa risulti idrostaticamente neutra.
Dati da inserire
Dati da tabelle
Diametro grave (D) | 15 | mm | 0.015 | m
Densità grave (ρsfera) | 1600 | kg/m³ |  |  |  | Dati da ipotizzare
Temperatura fluido (T) | 16 | °C | 293 | K
Area frontale del grave sferico (Af) | 0.00017671 | m² | Af= 1/4•π•D²
Volume grave (Vg) | 1.7671e-06 | m³ | Vg= 1/6•π•D³
Massa del grave (Fpeso) | 0.0028274 | kg | Fpeso= ρsfera•Fpeso
Densita del fluido (ρfluido) | 998.904 | kg/m³ | ρfluido= da "Tabella Aria e Acqua" |  | Variare la "w1" ipotizzata fino a quando "w2" non risulta uguale
Viscosità cinematica dell'acqua (v) | 1.1264e-06 | m²/s | v= da "Tabella Aria e Acqua"
Velocità di caduta grave ipotetica (w1) | 0.53 | m/s
Numero di Reynolds (Re) | 7057.6669 |  | Re= w1•D/v
Coeff. di resistenza ipotetico (Cr) | 0.41667 |  | Cr= da "Moody - Cr sfera e cilindro"
Velocità di caduta grave (w2) | 0.53231 | m/s
Forza di attrito del grave (Fa) | 0.01042 | kg | Fa= Cr•(1/2)•(w2)²•Af•ρfluido
Forza di galleggiamento (Fg) | 0.017317 | kg | Fg= ρfluido•(1/6)•π•D³•g
Per ottenere l'idrostaticità considerare: Fpeso= Fa+ Fg
Tipo di fluido all'interno della cavità | 5
Massa molare fluido all'interno della cavità (Mmol) | 28.97 | kg/kmol | Mmol= da "Tabella Aria e Acqua"
Pressione atmosferica all'interno del grave (p) | 101325 | Pa
Temperatura fluido all'interno della cavità (Tcav) | 16 | °C | 293 | K
Densità fluido all'interno della cavità (ρcavità) | 1.205 | kg/m³ | ρcavità= p•R•Tcav
Volume cavità (Vc) | 6.6439e-07 | m³ | Vc= Vg*(ρsfera-ρfluido)/(ρsfera-ρcavità)
Raggio cavità (Rcav) | 0.0054131 | m | Rcav= ((3•Vc)/(4•π))1/3
Diametro cavità (Dcav) | 0.010826 | m | Dcav= Rcav•2
Determinare la velocità di caduta verso il fondo di un recipiente contenente aria, di una sferetta di plexiglass (densità pari a 1600 kg/mc). Il diametro esterno della sfera è pari a 15 mm, la temperatura dell'aria è di 16°C. Determinare inoltre il diametro che dovrebbe avere una cavità interna alla sferetta, riempita con un fluido (vedere cella B53), affinchè essa risulti idrostaticamente neutra.
Diametro grave (D) | 15 | mm | 0.015 | m
Densità grave (ρsfera) | 1600 | kg/m³
Temperatura fluido (T) | 16 | °C | 293 | K
Area frontale del grave sferico (Af) | 0.00017671 | m² | Af= 1/4•π•D²
Volume grave (Vg) | 1.7671e-06 | m³ | Vg= 1/6•π•D³
Massa del grave (Fpeso) | 0.0028274 | kg | Fpeso= ρsfera•Fpeso
Densita dell'aria (ρfluido) | 1.2054 | kg/m³ | ρfluido= p/(R•T) |  | Variare la "w1" ipotizzata fino a quando "w2" non risulta uguale
Viscosità cinematica dell'aria (v) | 1.4966e-05 | m²/s | v= da "Tabella Aria e Acqua"
Velocità di caduta grave ipotetica (w1) | 23.46 | m/s
Numero di Reynolds (Re) | 23513.3182 |  | Re= w1•D/v
Coeff. di resistenza ipotetico (Cr) | 0.473 |  | Cr= da "Moody - Cr sfera e cilindro"
Velocità di caduta grave (w2) | 23.4558 | m/s
Forza di attrito del grave (Fa) | 0.027716 | kg | Fa= Cr•(1/2)•(w2)²•Af•ρfluido
Forza di galleggiamento (Fg) | 2.0896e-05 | kg | Fg= ρfluido•(1/6)•π•D³•g
Per ottenere l'idrostaticità considerare: Fpeso= Fa+ Fg
Tipo di fluido all'interno della cavità | 5
Massa molare fluido all'interno della cavità (Mmol) | 28.97 | kg/kmol | Mmol= da "Tabella Aria e Acqua"
Pressione atmosferica all'intrno del grave (p) | 101325 | Pa
Temperatura fluido all'interno della cavità (Tcav) | 16 | °C | 293 | K
Densità fluido all'interno della cavità (ρcavità) | 1.205 | kg/m³ | ρcavità= p•R•Tcav
Volume cavità (Vc) | 1.7671e-06 | m³ | Vc= Vg*(ρsfera-ρfluido)/(ρsfera-ρcavità)
Raggio cavità (Rcav) | 0.0075 | m | Rcav= ((3•Vc)/(4•π))1/3
Diametro cavità (Dcav) | 0.015 | m | Dcav= Rcav•2
Note on B15: Matteo: Variare questa velocità fino ad ottenere una velocità w2 uguale
Note on B22: Matteo: 1=AZOTO 2=IDROGENO 3=CO 4=OSSIGENO 5=ARIA 6=CO2 7=…(nessun gas) 8=ARGON 9=BUTANO 10=ETANO 11=ETILENE 12=ELIO 13=METANO 14=NEON 15=PROPANO
Note on B46: Matteo: Variare questa velocità fino ad ottenere una velocità w2 uguale
Note on B53: Matteo: 1=AZOTO 2=IDROGENO 3=CO 4=OSSIGENO 5=ARIA 6=CO2 7=…(nessun gas) 8=ARGON 9=BUTANO 10=ETANO 11=ETILENE 12=ELIO 13=METANO 14=NEON 15=PROPANO

## Spinta vento su palo
Spinta del vento su un corpo cilindrico
Altezza del palo (H) | 15 | m
Diametro del palo (D) | 1 | m
Pressione atmosferica (P) | 101325 | Pa
Temperatura (T) | 20 | °C | 293 | K
Velocita vento (u∞) | 100 | km/h | 27.7778 | m/s
Massa molare aria (Mmol) | 28.97 | kg/kmol
Area frontale (Af) | 15 | m² | Af= D*H
Densita del fluido (ρaria) | 1.205 | kg/m³ | ρaria= P/((8314/Mmol)*T)
Numero di Reynolds (Re) | 1809210.5263 |  | Re= u∞*D/v
Viscosità cinematica dell'aria (v) | 1.5354e-05 | m²/s | da tabella
Coefficiente di resistenza (Cr) | 0.38244 |  | da tabella
Forza trascinamento (Ft) | 2666.9329 | N | Ft= Cr*0,5*(u∞)*ρaria*Af
Momento flettente base del palo (M) | 20001.9966 | Nm | M= Ft*(H/2)
Note on B12: Matteo: Re < 2100 = moto laminare 2100 < Re < 4100 = regime di transizione Re > 4100 = moto turbolento

## Spinta vento su linea elettrica
Spinta vento su linea elettrica composta da 2 pali e 1 cavo |  |  |  |  | LEGENDA
Dati da inserire
Altezza pali | 10 | m
Distanza tra i pali | 50 | m |  |  | Dati da tabelle
Diametro pali (D) | 10 | cm | 0.1 | m
Diametro filo (d) | 2 | cm | 0.02 | m
Area frontale filo | 1 | m²
Area frontale palo | 1 | m²
Densita del fluido (ρ) | 1.188 | kg/m³
Massa molare fluido | 28.97 | kg/kmol
Pressione atmosferica | 100000 | Pa
Temperatura | 20 | °C | 293 | K
Velocita vento (w) | 10 | m/s
Viscosità cinematica dell'aria (v) | 1.5354e-05 | m²/s
Numero di Reynolds filo (Re) | 13026.3158
Coefficiente di resistenza filo (Cr) | 1.4928
Numero di Reynolds palo (Re) | 65131.5789
Coefficiente di resistenza palo (Cr) | 1.3973
Forza trascinamento del filo | 88.6743 | N
Forza trascinamento del palo | 83.0016 | N
Forza trascinamento complessiva | 254.6775 | N
Forza trasc. per palo | 127.3388 | N
Momento flett. alla base per palo | 858.3795 | Nm
Note on B25: jerlo: Forza di trascinamento complessiva palo + 1/2 filo

## Spinta vento su parete
Calcolo del coeff. CR data la spinta del vento sulla facciata di un edificio
Altezza facciata (H) | 10 | m
Larghezza facciata (L) | 1 | m
Area frontale (AF) | 10 | m²
Velocita vento (u) | 60 | km/h | 16.6667 | m/s
Densita del fluido (ρ) | 1.188 | kg/m³
Massa molare fluido | 28.97 | kg/kmol
Temperatura | 20 | °C | 293 | K
Pressione (PT) | 50 | kg/m²
Pressione (PT) | 490.5 | Pa
Coefficiente di resistenza (CR) | 2.9727
Note on B13: jerlo: Tabella Altezza facciata Pressione PT 0 - 10 m 50 kg/mq 10 - 50 m 100 kg/mq 50 - 100 m 150 - 240 kg/mq > 100 m 240 kg/mq (costante)

## Reynolds in un tubo
Numero di Reynolds per un tubo e tipo di regime (Laminare o turbolento) |  |  |  |  | LEGENDA
Tipo di fluido | 10 |  |  |  | Dati da inserire
Diametro tubo | 0.05 | m
Viscosità dinamica (μ) | 1.7e-05 | kg/ms |  |  | Dati da tabelle
Velocita del fluido (ω) | 3 | m/s
Temperatura | 20 | °C | 293 | K
Densita del fluido (ρ) | 1.2508 | kg/m³
Massa molare fluido | 30.07 | kg/kmol
Numero di Reynolds | 11036.0774 | Re= ρ*w*D/μ
Note on B5: Matteo: 1=AZOTO 2=IDROGENO 3=CO 4=OSSIGENO 5=ARIA 6=CO2 7=…(nessun gas) 8=ARGON 9=BUTANO 10=ETANO 11=ETILENE 12=ELIO 13=METANO 14=NEON 15=PROPANO
Note on B13: jerlo: Re < 2100 = moto laminare 2100 < Re < 4100 = regime di transizione Re > 4100 = moto turbolento

## Perd. di carico in tubo
Perdita di carico di un tubo circolare |  |  |  |  | In un tubo di diametro D= 10 cm, lungo L= 1000 m, inclinato di dislivello H= 50 m, scorre dell'olio per motori d'aereo avente portata V= 20 l/s, con viscosità μ= 8,5 poise e densità ρ= 0,92 gr/cm³. Calcolare: il coefficiente d'attrito, la differenza di pressione tra la sezione 1 e 2, la potenza utile che la pompa deve erogare
Diametro tubo (D) | 0.0508 | m | 50.8 | mm
Lunghezza tubo (L) | 22.86 | m
Viscosità cinematica fluido (v) | 8.6e-06 | m²/s
Velocita del fluido (ω) | 21.3 | m/s |  |  | Densità olio (ρ) | 0.92 | gr/cm³ | 920 | kg/m³
Densita del fluido (ρ) | 2.19 | kg/m³ |  |  | Portata (V) | 20 | l/s | 0.02 | m³/s
Scabrezza del condotto (ε) | 4.6e-05 | m | 0.046 | mm | Diametro tubazione (D) | 10 | cm | 0.1 | m
Scabrezza relativa calcolata (ε/D) | 0.00090551 |  |  |  | Viscosità dinamica (μ) | 8.5 | poise | 0.85 | Pas
Temperatura | -12.2 | °C | 260.8 | K | Lunghezza tubo (L) | 1000 | m
Numero Reynolds (Re) | 275542.7442 |  |  |  | Dislivello (H) | 50 | m
Scabrezza relativa da tabella (ε/D°) = | 0.0008 |  |  |  | Area sezione tubo (A) | 0.007854 | m²
Fattore di attrito (ξ) = | 0.02038 |  |  |  | Velocità olio (w) | 2.5465 | m/s
Perdita di carico distribuita (ΔP) | 4556.0661 | Pa |  |  | Numero Reynolds (Re) | 275.6189 |  | MOTO LAMINARE
[5 empty] | Fattore di attrito (ξ) | 0.2322
[5 empty] | Perdite di carico distribuite (γR) | 6926423.1234 | N/m²
Dell'aria con portata in volume V= 5000 m³/h, temperatura T1= 25°C e pressione p1= 760 mm Hg scorre in un condotto rettangolare lungo L= 25 m avente dimensioni 0,7m x 0,25 m. Determinare, aparità di portata in volume, le perdite di carico distribuite nel caso in esame e nel caso in cui la temperatura sia T2= 80°C. Considerare il tubo liscio |  |  |  |  | Differenza di pressione (ΔP) | 7380025.8841 | N/m²
[5 empty] | Potenza utile pompa (P) | 147600.5177 | W
Larghezza tubazione (La) | 0.7 | m
Lunghezza tubazione (H) | 0.25 | m
Lunghezza tubazione (L) | 25 | m
Portata (V) | 5000 | m³/h | 1.3889 | m³/s
Temperatura (T1) | 25 | °C
Temperatura (T2) | 80 | °C
Pressione (p1) | 760 | mm Hg | 101325 | Pa
Velocità aria (w) | 7.9365 | m/s
Diametro medio (D) | 0.36842 | m
Viscosità cinematica (v) | 1.5808e-05 | m²/s |  | Temperatura T1
Numero Reynolds (Re) | 184963.6718
Scabrezza relativa (ε/D) | 1e-06
Fattore di attrito (ξ) = | 0.016455
Volume aria (v) | 0.086084 | m³/kg
Densita del fluido (ρ) | 1.169 | kg/m³
ΔP | 41.109 | N/m²
Viscosità cinematica (v) | 2.1351e-05 | m²/s |  | Temperatura T2
Numero Reynolds (Re) | 136947.674
Scabrezza relativa (ε/D) | 1e-06
Fattore di attrito (ξ) = | 0.017645
Volume aria (v) | 0.10197 | m³/kg
Densita del fluido (ρ) | 0.9859 | kg/m³
ΔP | 37.1774 | N/m²
Note on B13: Matteo: Re < 2100 = moto laminare 2100 < Re < 4100 = regime di transizione Re > 4100 = moto turbolento
Note on B36: Matteo: Re < 2100 = moto laminare 2100 < Re < 4100 = regime di transizione Re > 4100 = moto turbolento
Note on B44: Matteo: Re < 2100 = moto laminare 2100 < Re < 4100 = regime di transizione Re > 4100 = moto turbolento
Note on H16: Matteo: Re < 2100 = moto laminare 2100 < Re < 4100 = regime di transizione Re > 4100 = moto turbolento

## Impianto di riscaldamento
Determinare la potenza termica ceduta dal corpo scaldante (termosifone) di un impianto di riscaldamento a circolazione naturale. Un impianto di circolazione è costituito da una caldaia, un termosifone, 2 tubi di collegamento. Non è presente una pompa e l'unico elemento che disperde calore è il termosifone.
| Differenza di quota caldaia-termosifone (H) | 10 | m
| Scabrezza tubazione (ε) | 0.0001 | m
| Diametro tubi (D) | 0.05 | m
| Lunghezza totale tubi (L) | 100 | m
| Temperatura acqua in uscita (T1) | 70 | °C
| Temperatura acqua in entrata (T2) | 50 | °C
| Perdite di carico concentrate (β) | 12
| Densità acqua a 70°C (ρ1) | 978 | kg/m³
| Densità acqua a 50°C (ρ2) | 988 | kg/m³ | Variare la "w" ipotizzata fino a quando "w1" non risulta uguale
| Densità media acqua (ρ3) | 983 | kg/m³
| Velocità ipotetica (w) | 0.155 | m/s
| Viscosità cinematica acqua (v) | 4.7467e-07 | m²/s
| Reynolds (Re) | 16327.1539
| Rugosità relativa (ε/D) | 0.002
| Fattore di attrito (ξ) | 0.033345
| Velocità (w1) | 0.15926 | m/s
| Portata acqua (M) | 0.30739 | kg/s
| Potenza termica (Q) | 25716.6408 | W

## Tubo di Pitot
Tubo Pitot-Prandtl
Tipo di fluido | 5
Velocità fluido in entrata (w) | 207.22 | m/s
Pressione fluido in entrata | 0.5 | bar | 50000 | Pa
Temperatura fluido in entrata (T) | 0 | °C | 273 | K
Densità del fluido (ρ) | 0.022029 | kg/m³
Differenza di pressione (ΔP) | 472.9668 | Pa
Pressione di ristagno (Pris) | 50472.9668 | Pa
Note on B6: Matteo: 1=AZOTO 2=IDROGENO 3=CO 4=OSSIGENO 5=ARIA 6=CO2 7=…(nessun gas) 8=ARGON 9=BUTANO 10=ETANO 11=ETILENE 12=ELIO 13=METANO 14=NEON 15=PROPANO

## Tubo di Venturi
Misurare portata fluido e velocità media dentro al tubo di Venturi
Tipo di fluido | 1
Diametro 1 (d1) | 103 | mm | 0.103 | m
Diametro 2 (d2) | 34 | mm | 0.034 | m
Area (S1) | 0.0083323 | m²
Area (S2) | 0.00090746 | m²
Pressione in P1 | 2.25 | bar | 225000 | Pa
Pressione in P2 | 3 | bar | 300000 | Pa
Diff. di pressione (Δp) | 0.75 | bar | 75000 | Pa
Densità liquido (ρ) | 0.967 | kg/m³
Velocità media (w1) | 43.1727 | m/s
Portata in S2 | 0.037885 | kg/s
Determinare il diametro d2 della sezione di un tubo di Venturi, collocato lungo un condotto che trasporta ACQUA (T=50°C) avente un diametro interno d1 pari a 103 mm, affinche la velocità nella sezione di gola sia quintupla della velocità media tubo, che è pari a 2,6 m/s. Se la pressione p1 nella sezione 1 (diametro d1) è pari a 2,25 bar, quanto vale la pressione p2 nella sezione di gola? |  |  |  |  | Determinare il diametro d2 della sezione di un tubo di Venturi, collocato lungo un condotto che trasporta un FLUIDO (T=50°C) avente un diametro interno d1 pari a 103 mm, affinche la velocità nella sezione di gola sia quintupla della velocità media tubo, che è pari a 2,6 m/s. Se la pressione p1 nella sezione 1 (diametro d1) è pari a 2,25 bar, quanto vale la pressione p2 nella sezione di gola?
Temperatura acqua (T) | 50 | °C |  |  | Tipo di fluido | 9
Diametro 1 (d1) | 103 | mm | 0.103 | m | Diametro 1 (d1) | 103 | mm | 0.103 | m
Pressione 1 (P1) | 2.25 | bar | 225000 | Pa | Pressione 1 (P1) | 2.25 | bar | 225000 | Pa
Velocità media tubo (w1) | 2.6 | m/s |  |  | Velocità media tubo (w1) | 2.6 | m/s
Velocità in uscita (w2) | 13 | m/s | w2= 5*w1 |  | Velocità in uscita (w2) | 13 | m/s | w2= 5*w1
Portata (P) | 0.021664 | m³/s | P= w1*π*(d1²)/4 |  | Portata (P) | 0.021664 | m³/s | P= w1*π*(d1²)/4
Densità acqua (ρ) | 988 | kg/m³ |  |  | Densità fluido (ρ) | 2.113 | kg/m³
Diametro 2 (d2) | 45.5102 | mm | d2=ρ*((4*P)/(5*π*w1))^0,5 |  | Diametro 2 (d2) | 0.097331 | mm | d2=ρ*((4*P)/(5*π*w1))^0,5
Pressione 2 (P2) | 1.4485 | bar | P2= (P1-(ρ*(((w2^2)-(w1^2))/2)))/100000 |  | Pressione 2 (P2) | 2.2483 | bar | P2= (P1-(ρ*(((w2^2)-(w1^2))/2)))/100000
In un tubo verticale di diametro d3=d1= 15 cm al cui interno scorre dell'acqua è inserito un tubo di Venturi con diametro d2= 7 cm. Se la pressione nella strozzatura è p2= 1 atm e nella sezione è p1= 5 atm si determinino: la portata dell'acqua che attraversa il tubo, la velocità dell'acqua nella strozzatura e nella sezione 1, la pressione p3, supponendo trascurabili le perdite di carico e che la temperatura dell'acqua sia di 20°C. Sia inoltre H32= H21= 6 m.
Temperatura acqua (T) | 20 | °C
Diametro 1 (d1) | 15 | cm | 0.15 | m
Diametro 2 (d2) | 7 | cm | 0.07 | m
Diametro 3 (d3) | 15 | cm | 0.15 | m
Pressione 1 (p1) | 5 | atm | 506625 | Pa
Pressione 2 (p2) | 1 | atm | 101325 | Pa
Altezza H32 | 6 | m
Altezza H21 | 6 | m
Densità acqua (ρ) | 998 | kg/m³
Portata (P) | 0.10391 | m³/s | P= (((p1-p2-(ρ*g*z))*2*π²)/(16ρ*((1/(d2²*d2²))-(1/(d1²*d1²))))^0,5
Area sezione tubo (A1) | 0.017671 | m²
Area strozzatura (A2) | 0.0038485 | m²
Velocità tubo (w1) | 5.8803 | m/s | w1= V/A1
Velocità strozzatura (w2) | 27.0015 | m/s | w2= V/A2
Pressione 3 (p3) | 389140.44 | Pa | p3= p1-(ρ*g*(H32+H21))
Note on B5: Matteo: 1=AZOTO 2=IDROGENO 3=CO 4=OSSIGENO 5=ARIA 6=CO2 7=…(nessun gas) 8=ARGON 9=BUTANO 10=ETANO 11=ETILENE 12=ELIO 13=METANO 14=NEON 15=PROPANO
Note on H29: Matteo: 1=AZOTO 2=IDROGENO 3=CO 4=OSSIGENO 5=ARIA 6=CO2 7=…(nessun gas) 8=ARGON 9=BUTANO 10=ETANO 11=ETILENE 12=ELIO 13=METANO 14=NEON 15=PROPANO

## Tabella Aria e Acqua
Proprietà dell'aria a pressione atmosferica | [7 empty] | Proprietà dell'acqua a pressione atmosferica | [7 empty] | Viscosità cinematica di alcuni fluidi (v) m²/s
T (°C) | β (1/K) | Cp (J/kgK) | λ (W/mK) | μ (kg/sm) | v (m²/s) | ρ (kg/m³) | Pr | T (°C) | β (1/K) | Cp (J/kgK) | λ (W/mK) | μ (kg/sm) | v (m²/s) | ρ (kg/m³) | Pr | T (°C) | Aria | Acqua | Benzina | Kerosene | Olio grezzo | Anidride carbonica | Idrogeno | Elio | Glicerina
-200 | 0.013699 | 1186 | 0.006886 | 4.997e-06 | 9.7865e-07 | 5.106 | 0.86065 | 0 | -0.08044 | 4229 | 0.561 | 0.001792 | 1.7922e-06 | 999.87 | 13.5087 | -200 | 9.78e-07 | [10 empty] | MASSA MOLARE | Cv (J/KgK) | Cp (J/KgK) | ρ (kg/m³)
-199 | 0.013514 | 1180.25 | 0.0069805 | 5.0783e-06 | 1.0069e-06 | 5.0432 | 0.85864 | 1 | 0.115 | 4224.9 | 0.5629 | 0.0017435 | 1.7437e-06 | 999.9025 | 13.086 | -199 | 1.006e-06 | [8 empty] | 1 | AZOTO | 28.01 | 743 | 1039 | 0.967
-198 | 0.013333 | 1174.5 | 0.0070749 | 5.1596e-06 | 1.036e-06 | 4.9805 | 0.85654 | 2 | 0.31045 | 4220.8 | 0.5648 | 0.001695 | 1.6951e-06 | 999.935 | 12.6669 | -198 | 1.035e-06 | [8 empty] | 2 | IDROGENO | 2.018 | 10183 | 14307 | 0.069
-197 | 0.013158 | 1168.75 | 0.0071693 | 5.2409e-06 | 1.0657e-06 | 4.9177 | 0.85437 | 3 | 0.50589 | 4216.7 | 0.5667 | 0.0016465 | 1.6466e-06 | 999.9675 | 12.2513 | -197 | 1.065e-06 | [8 empty] | 3 | CO | 28.01 | 744 | 1040 | 0.967
-196 | 0.012987 | 1163 | 0.0072638 | 5.3222e-06 | 1.0962e-06 | 4.855 | 0.85213 | 4 | 0.70134 | 4212.6 | 0.5686 | 0.001598 | 1.598e-06 | 1000 | 11.8391 | -196 | 1.096e-06 | [8 empty] | 4 | OSSIGENO | 32 | 658 | 918 | 1.106
-195 | 0.012821 | 1157.25 | 0.0073583 | 5.4035e-06 | 1.1275e-06 | 4.7923 | 0.84982 | 5 | 0.89678 | 4208.5 | 0.5705 | 0.0015495 | 1.5495e-06 | 999.99 | 11.4304 | -195 | 1.127e-06 | [8 empty] | 5 | ARIA | 28.97 | 718 | 1005 | 1
-194 | 0.012658 | 1151.5 | 0.0074527 | 5.4848e-06 | 1.1597e-06 | 4.7295 | 0.84744 | 6 | 1.0922 | 4204.4 | 0.5724 | 0.001501 | 1.5011e-06 | 999.938 | 11.0252 | -194 | 1.159e-06 | [8 empty] | 6 | CO2 | 44.01 | 657 | 846 | 1.529
-193 | 0.0125 | 1145.75 | 0.0075471 | 5.5661e-06 | 1.1927e-06 | 4.6668 | 0.845 | 7 | 1.2877 | 4200.3 | 0.5743 | 0.0014525 | 1.4527e-06 | 999.886 | 10.6233 | -193 | 1.192e-06 | [8 empty] | 7 | VAPOR ACQUEO | 18.02 | 1440 | 1900
-192 | 0.012346 | 1140 | 0.0076416 | 5.6474e-06 | 1.2266e-06 | 4.604 | 0.8425 | 8 | 1.4831 | 4196.2 | 0.5762 | 0.001404 | 1.4042e-06 | 999.834 | 10.2247 | -192 | 1.226e-06 | [8 empty] | 8 | ARGON | 39.948 | 312 | 520 | 1.38
-191 | 0.012195 | 1134.25 | 0.0077361 | 5.7287e-06 | 1.2615e-06 | 4.5412 | 0.83993 | 9 | 1.6786 | 4192.1 | 0.5781 | 0.0013555 | 1.3558e-06 | 999.782 | 9.8294 | -191 | 1.261e-06 | [8 empty] | 9 | BUTANO | 58.124 | 1573 | 1716 | 2.113
-190 | 0.012048 | 1128.5 | 0.0078305 | 5.81e-06 | 1.2973e-06 | 4.4785 | 0.83731 | 10 | 1.874 | 4188 | 0.58 | 0.001307 | 1.3074e-06 | 999.73 | 9.4374 | -190 | 1.297e-06 | [8 empty] | 10 | ETANO | 30.07 | 1490 | 1766 | 1.049
-189 | 0.011905 | 1122.75 | 0.007925 | 5.8913e-06 | 1.3342e-06 | 4.4158 | 0.83464 | 11 | 1.8748 | 4187.5 | 0.58184 | 0.0012767 | 1.2772e-06 | 999.61 | 9.1884 | -189 | 1.334e-06 | [8 empty] | 11 | ETILENE | 28.054 | 1252 | 1548 | 0.978
-188 | 0.011765 | 1117 | 0.0080194 | 5.9726e-06 | 1.3721e-06 | 4.353 | 0.83191 | 12 | 1.8756 | 4187 | 0.58368 | 0.0012464 | 1.247e-06 | 999.49 | 8.941 | -188 | 1.372e-06 | [8 empty] | 12 | ELIO | 4.003 | 3115 | 5192 | 0.137
-187 | 0.011628 | 1111.25 | 0.0081139 | 6.0539e-06 | 1.4111e-06 | 4.2903 | 0.82913 | 13 | 1.8764 | 4186.5 | 0.58552 | 0.0012161 | 1.2169e-06 | 999.37 | 8.6952 | -187 | 1.411e-06 | [8 empty] | 13 | METANO | 16.04 | 1735 | 2253 | 0.555
-186 | 0.011494 | 1105.5 | 0.0082083 | 6.1352e-06 | 1.4513e-06 | 4.2275 | 0.82629 | 14 | 1.8772 | 4186 | 0.58736 | 0.0011858 | 1.1867e-06 | 999.25 | 8.451 | -186 | 1.451e-06 | [8 empty] | 14 | NEON | 20.183 | 618 | 1030 | 0.695
-185 | 0.011364 | 1099.75 | 0.0083027 | 6.2165e-06 | 1.4926e-06 | 4.1647 | 0.82341 | 15 | 1.878 | 4185.5 | 0.5892 | 0.0011555 | 1.1565e-06 | 999.13 | 8.2083 | -185 | 1.492e-06 | [8 empty] | 15 | PROPANO | 44.097 | 1491 | 1679 | 1.555
-184 | 0.011236 | 1094 | 0.0083972 | 6.2978e-06 | 1.5353e-06 | 4.102 | 0.82049 | 16 | 1.8788 | 4185 | 0.59104 | 0.0011252 | 1.1264e-06 | 998.904 | 7.9672 | -184 | 1.535e-06
-183 | 0.011111 | 1088.25 | 0.0084916 | 6.3791e-06 | 1.5793e-06 | 4.0393 | 0.81752 | 17 | 1.8796 | 4184.5 | 0.59288 | 0.0010949 | 1.0963e-06 | 998.678 | 7.7277 | -183 | 1.579e-06
-182 | 0.010989 | 1082.5 | 0.0085861 | 6.4604e-06 | 1.6246e-06 | 3.9765 | 0.8145 | 18 | 1.8804 | 4184 | 0.59472 | 0.0010646 | 1.0663e-06 | 998.452 | 7.4897 | -182 | 1.624e-06
-181 | 0.01087 | 1076.75 | 0.0086806 | 6.5417e-06 | 1.6715e-06 | 3.9137 | 0.81144 | 19 | 1.8812 | 4183.5 | 0.59656 | 0.0010343 | 1.0361e-06 | 998.226 | 7.2532 | -181 | 1.671e-06
-180 | 0.010753 | 1071 | 0.008775 | 6.623e-06 | 1.7198e-06 | 3.851 | 0.80835 | 20 | 1.882 | 4183 | 0.5984 | 0.001004 | 1.006e-06 | 998 | 7.0183 | -180 | 1.719e-06
-179 | 0.010638 | 1069.25 | 0.0088682 | 6.6916e-06 | 1.7541e-06 | 3.8148 | 0.8068 | 21 | 1.883 | 4183 | 0.6001 | 0.00098337 | 9.8554e-07 | 997.8 | 6.8546 | -179 | 1.754e-06
-178 | 0.010526 | 1067.5 | 0.0089615 | 6.7601e-06 | 1.7891e-06 | 3.7785 | 0.80527 | 22 | 1.884 | 4183 | 0.6018 | 0.00096274 | 9.6506e-07 | 997.6 | 6.6918 | -178 | 1.789e-06
-177 | 0.010417 | 1065.75 | 0.0090548 | 6.8287e-06 | 1.8247e-06 | 3.7422 | 0.80374 | 23 | 1.885 | 4183 | 0.6035 | 0.00094211 | 9.4457e-07 | 997.4 | 6.53 | -177 | 1.824e-06
-176 | 0.010309 | 1064 | 0.009148 | 6.8972e-06 | 1.8611e-06 | 3.706 | 0.80221 | 24 | 1.886 | 4183 | 0.6052 | 0.00092148 | 9.2407e-07 | 997.2 | 6.3691 | -176 | 1.861e-06
-175 | 0.010204 | 1062.25 | 0.0092412 | 6.9658e-06 | 1.8982e-06 | 3.6698 | 0.80069 | 25 | 1.887 | 4183 | 0.6069 | 0.00090085 | 9.0356e-07 | 997 | 6.209 | -175 | 1.898e-06
-174 | 0.010101 | 1060.5 | 0.0093345 | 7.0343e-06 | 1.936e-06 | 3.6335 | 0.79917 | 26 | 1.888 | 4183 | 0.6086 | 0.00088022 | 8.8305e-07 | 996.8 | 6.0499 | -174 | 1.935e-06
-173 | 0.01 | 1058.75 | 0.0094278 | 7.1029e-06 | 1.9745e-06 | 3.5972 | 0.79766 | 27 | 1.889 | 4183 | 0.6103 | 0.00085959 | 8.6252e-07 | 996.6 | 5.8916 | -173 | 1.974e-06
-172 | 0.009901 | 1057 | 0.009521 | 7.1714e-06 | 2.0139e-06 | 3.561 | 0.79615 | 28 | 1.89 | 4183 | 0.612 | 0.00083896 | 8.4199e-07 | 996.4 | 5.7343 | -172 | 2.013e-06
-171 | 0.0098039 | 1055.25 | 0.0096142 | 7.24e-06 | 2.054e-06 | 3.5248 | 0.79465 | 29 | 1.891 | 4183 | 0.6137 | 0.00081833 | 8.2145e-07 | 996.2 | 5.5778 | -171 | 2.054e-06
-170 | 0.0097087 | 1053.5 | 0.0097075 | 7.3085e-06 | 2.095e-06 | 3.4885 | 0.79315 | 30 | 1.892 | 4183 | 0.6154 | 0.0007977 | 8.009e-07 | 996 | 5.4221 | -170 | 2.095e-06
-169 | 0.0096154 | 1051.75 | 0.0098008 | 7.377e-06 | 2.1369e-06 | 3.4522 | 0.79165 | 31 | 1.8932 | 4183.4 | 0.61691 | 0.00078325 | 7.8671e-07 | 995.6 | 5.3114 | -169 | 2.136e-06
-168 | 0.0095238 | 1050 | 0.009894 | 7.4456e-06 | 2.1796e-06 | 3.416 | 0.79016 | 32 | 1.8944 | 4183.8 | 0.61842 | 0.0007688 | 7.7251e-07 | 995.2 | 5.2012 | -168 | 2.179e-06
-167 | 0.009434 | 1048.25 | 0.0099872 | 7.5141e-06 | 2.2233e-06 | 3.3798 | 0.78868 | 33 | 1.8956 | 4184.2 | 0.61993 | 0.00075435 | 7.5829e-07 | 994.8 | 5.0915 | -167 | 2.223e-06
-166 | 0.0093458 | 1046.5 | 0.01008 | 7.5827e-06 | 2.2679e-06 | 3.3435 | 0.78719 | 34 | 1.8968 | 4184.6 | 0.62144 | 0.0007399 | 7.4407e-07 | 994.4 | 4.9823 | -166 | 2.267e-06
-165 | 0.0092593 | 1044.75 | 0.010174 | 7.6513e-06 | 2.3135e-06 | 3.3072 | 0.78571 | 35 | 1.898 | 4185 | 0.62295 | 0.00072545 | 7.2983e-07 | 994 | 4.8736 | -165 | 2.313e-06
-164 | 0.0091743 | 1043 | 0.010267 | 7.7198e-06 | 2.3601e-06 | 3.271 | 0.78424 | 36 | 1.8992 | 4185.4 | 0.62446 | 0.000711 | 7.1558e-07 | 993.6 | 4.7654 | -164 | 2.36e-06
-163 | 0.0090909 | 1041.25 | 0.01036 | 7.7883e-06 | 2.4077e-06 | 3.2348 | 0.78276 | 37 | 1.9004 | 4185.8 | 0.62597 | 0.00069655 | 7.0132e-07 | 993.2 | 4.6578 | -163 | 2.407e-06
-162 | 0.009009 | 1039.5 | 0.010453 | 7.8569e-06 | 2.4564e-06 | 3.1985 | 0.78129 | 38 | 1.9016 | 4186.2 | 0.62748 | 0.0006821 | 6.8705e-07 | 992.8 | 4.5506 | -162 | 2.456e-06
-161 | 0.0089286 | 1037.75 | 0.010547 | 7.9255e-06 | 2.5063e-06 | 3.1622 | 0.77983 | 39 | 1.9028 | 4186.6 | 0.62899 | 0.00066765 | 6.7276e-07 | 992.4 | 4.4439 | -161 | 2.506e-06
-160 | 0.0088496 | 1036 | 0.01064 | 7.994e-06 | 2.5573e-06 | 3.126 | 0.77836 | 40 | 1.904 | 4187 | 0.6305 | 0.0006532 | 6.5847e-07 | 992 | 4.3377 | -160 | 2.557e-06
-159 | 0.0087719 | 1034.7 | 0.010731 | 8.059e-06 | 2.5983e-06 | 3.1016 | 0.77703 | 41 | 1.9055 | 4186.5 | 0.6318 | 0.00064259 | 6.4803e-07 | 991.6 | 4.258 | -159 | 2.598e-06
-158 | 0.0086957 | 1033.4 | 0.010823 | 8.124e-06 | 2.64e-06 | 3.0773 | 0.77569 | 42 | 1.907 | 4186 | 0.6331 | 0.00063198 | 6.3759e-07 | 991.2 | 4.1786 | -158 | 2.639e-06
-157 | 0.0086207 | 1032.1 | 0.010915 | 8.189e-06 | 2.6823e-06 | 3.053 | 0.77437 | 43 | 1.9085 | 4185.5 | 0.6344 | 0.00062137 | 6.2714e-07 | 990.8 | 4.0995 | -157 | 2.682e-06
-156 | 0.008547 | 1030.8 | 0.011006 | 8.254e-06 | 2.7254e-06 | 3.0286 | 0.77305 | 44 | 1.91 | 4185 | 0.6357 | 0.00061076 | 6.1668e-07 | 990.4 | 4.0208 | -156 | 2.725e-06
-155 | 0.0084746 | 1029.5 | 0.011097 | 8.319e-06 | 2.7691e-06 | 3.0042 | 0.77174 | 45 | 1.9115 | 4184.5 | 0.637 | 0.00060015 | 6.0621e-07 | 990 | 3.9424 | -155 | 2.769e-06
-154 | 0.0084034 | 1028.2 | 0.011189 | 8.384e-06 | 2.8135e-06 | 2.9799 | 0.77044 | 46 | 1.913 | 4184 | 0.6383 | 0.00058954 | 5.9574e-07 | 989.6 | 3.8644 | -154 | 2.813e-06
-153 | 0.0083333 | 1026.9 | 0.011281 | 8.449e-06 | 2.8587e-06 | 2.9556 | 0.76914 | 47 | 1.9145 | 4183.5 | 0.6396 | 0.00057893 | 5.8525e-07 | 989.2 | 3.7867 | -153 | 2.858e-06
-152 | 0.0082645 | 1025.6 | 0.011372 | 8.514e-06 | 2.9046e-06 | 2.9312 | 0.76785 | 48 | 1.916 | 4183 | 0.6409 | 0.00056832 | 5.7476e-07 | 988.8 | 3.7093 | -152 | 2.904e-06
-151 | 0.0081967 | 1024.3 | 0.011463 | 8.579e-06 | 2.9513e-06 | 2.9068 | 0.76656 | 49 | 1.9175 | 4182.5 | 0.6422 | 0.00055771 | 5.6426e-07 | 988.4 | 3.6322 | -151 | 2.951e-06
-150 | 0.0081301 | 1023 | 0.011555 | 8.644e-06 | 2.9988e-06 | 2.8825 | 0.76528 | 50 | 1.919 | 4182 | 0.6435 | 0.0005471 | 5.5374e-07 | 988 | 3.5555 | -150 | 2.998e-06
-149 | 0.0080645 | 1021.7 | 0.011647 | 8.709e-06 | 3.0471e-06 | 2.8582 | 0.76401 | 51 | 1.9208 | 4182.1 | 0.64458 | 0.00053905 | 5.4587e-07 | 987.5 | 3.4974 | -149 | 3.047e-06
-148 | 0.008 | 1020.4 | 0.011738 | 8.774e-06 | 3.0962e-06 | 2.8338 | 0.76274 | 52 | 1.9226 | 4182.2 | 0.64566 | 0.000531 | 5.3799e-07 | 987 | 3.4395 | -148 | 3.096e-06
-147 | 0.0079365 | 1019.1 | 0.011829 | 8.839e-06 | 3.1462e-06 | 2.8095 | 0.76147 | 53 | 1.9244 | 4182.3 | 0.64674 | 0.00052295 | 5.3011e-07 | 986.5 | 3.3818 | -147 | 3.146e-06
-146 | 0.007874 | 1017.8 | 0.011921 | 8.904e-06 | 3.197e-06 | 2.7851 | 0.76021 | 54 | 1.9262 | 4182.4 | 0.64782 | 0.0005149 | 5.2221e-07 | 986 | 3.3243 | -146 | 3.197e-06
-145 | 0.0078125 | 1016.5 | 0.012013 | 8.969e-06 | 3.2488e-06 | 2.7607 | 0.75896 | 55 | 1.928 | 4182.5 | 0.6489 | 0.00050685 | 5.1431e-07 | 985.5 | 3.2669 | -145 | 3.248e-06
-144 | 0.0077519 | 1015.2 | 0.012104 | 9.034e-06 | 3.3014e-06 | 2.7364 | 0.75771 | 56 | 1.9298 | 4182.6 | 0.64998 | 0.0004988 | 5.064e-07 | 985 | 3.2098 | -144 | 3.301e-06
-143 | 0.0076923 | 1013.9 | 0.012195 | 9.099e-06 | 3.355e-06 | 2.7121 | 0.75647 | 57 | 1.9316 | 4182.7 | 0.65106 | 0.00049075 | 4.9848e-07 | 984.5 | 3.1528 | -143 | 3.355e-06
-142 | 0.0076336 | 1012.6 | 0.012287 | 9.164e-06 | 3.4096e-06 | 2.6877 | 0.75523 | 58 | 1.9334 | 4182.8 | 0.65214 | 0.0004827 | 4.9055e-07 | 984 | 3.096 | -142 | 3.409e-06
-141 | 0.0075758 | 1011.3 | 0.012379 | 9.229e-06 | 3.4652e-06 | 2.6633 | 0.75399 | 59 | 1.9352 | 4182.9 | 0.65322 | 0.00047465 | 4.8261e-07 | 983.5 | 3.0394 | -141 | 3.465e-06
-140 | 0.0075188 | 1010 | 0.01247 | 9.294e-06 | 3.5218e-06 | 2.639 | 0.75276 | 60 | 1.937 | 4183 | 0.6543 | 0.0004666 | 4.7467e-07 | 983 | 2.983 | -140 | 3.521e-06
-139 | 0.0074627 | 1010.2 | 0.012559 | 9.3568e-06 | 3.5694e-06 | 2.6214 | 0.7526 | 61 | 1.9391 | 4183.4 | 0.6555 | 0.00046035 | 4.6855e-07 | 982.5 | 2.938 | -139 | 3.569e-06
-138 | 0.0074074 | 1010.4 | 0.012649 | 9.4196e-06 | 3.6176e-06 | 2.6038 | 0.75244 | 62 | 1.9412 | 4183.8 | 0.6567 | 0.0004541 | 4.6242e-07 | 982 | 2.893 | -138 | 3.617e-06
-137 | 0.0073529 | 1010.6 | 0.012738 | 9.4824e-06 | 3.6665e-06 | 2.5862 | 0.75228 | 63 | 1.9433 | 4184.2 | 0.6579 | 0.00044785 | 4.5629e-07 | 981.5 | 2.8483 | -137 | 3.666e-06
-136 | 0.0072993 | 1010.8 | 0.012828 | 9.5452e-06 | 3.7161e-06 | 2.5686 | 0.75213 | 64 | 1.9454 | 4184.6 | 0.6591 | 0.0004416 | 4.5015e-07 | 981 | 2.8037 | -136 | 3.716e-06
-135 | 0.0072464 | 1011 | 0.012918 | 9.608e-06 | 3.7664e-06 | 2.551 | 0.75198 | 65 | 1.9475 | 4185 | 0.6603 | 0.00043535 | 4.4401e-07 | 980.5 | 2.7593 | -135 | 3.766e-06
-134 | 0.0071942 | 1011.2 | 0.013007 | 9.6708e-06 | 3.8173e-06 | 2.5334 | 0.75183 | 66 | 1.9496 | 4185.4 | 0.6615 | 0.0004291 | 4.3786e-07 | 980 | 2.715 | -134 | 3.817e-06
-133 | 0.0071429 | 1011.4 | 0.013097 | 9.7336e-06 | 3.869e-06 | 2.5158 | 0.75169 | 67 | 1.9517 | 4185.8 | 0.6627 | 0.00042285 | 4.317e-07 | 979.5 | 2.6708 | -133 | 3.868e-06
-132 | 0.0070922 | 1011.6 | 0.013186 | 9.7964e-06 | 3.9214e-06 | 2.4982 | 0.75156 | 68 | 1.9538 | 4186.2 | 0.6639 | 0.0004166 | 4.2554e-07 | 979 | 2.6269 | -132 | 3.921e-06
-131 | 0.0070423 | 1011.8 | 0.013276 | 9.8592e-06 | 3.9745e-06 | 2.4806 | 0.75142 | 69 | 1.9559 | 4186.6 | 0.6651 | 0.00041035 | 4.1937e-07 | 978.5 | 2.583 | -131 | 3.974e-06
-130 | 0.006993 | 1012 | 0.013365 | 9.922e-06 | 4.0284e-06 | 2.463 | 0.7513 | 70 | 1.958 | 4187 | 0.6663 | 0.0004041 | 4.1319e-07 | 978 | 2.5393 | -130 | 4.028e-06
-129 | 0.0069444 | 1012.2 | 0.013454 | 9.9848e-06 | 4.0831e-06 | 2.4454 | 0.75117 | 71 | 1.9605 | 4187.7 | 0.66667 | 0.00039914 | 4.0837e-07 | 977.4 | 2.5072 | -129 | 4.083e-06
-128 | 0.0068966 | 1012.4 | 0.013544 | 1.0048e-05 | 4.1386e-06 | 2.4278 | 0.75105 | 72 | 1.963 | 4188.4 | 0.66704 | 0.00039418 | 4.0354e-07 | 976.8 | 2.4751 | -128 | 4.138e-06
-127 | 0.0068493 | 1012.6 | 0.013633 | 1.011e-05 | 4.1948e-06 | 2.4102 | 0.75093 | 73 | 1.9655 | 4189.1 | 0.66741 | 0.00038922 | 3.9871e-07 | 976.2 | 2.443 | -127 | 4.194e-06
-126 | 0.0068027 | 1012.8 | 0.013723 | 1.0173e-05 | 4.2519e-06 | 2.3926 | 0.75081 | 74 | 1.968 | 4189.8 | 0.66778 | 0.00038426 | 3.9387e-07 | 975.6 | 2.4109 | -126 | 4.251e-06
-125 | 0.0067568 | 1013 | 0.013813 | 1.0236e-05 | 4.3099e-06 | 2.375 | 0.7507 | 75 | 1.9705 | 4190.5 | 0.66815 | 0.0003793 | 3.8903e-07 | 975 | 2.3789 | -125 | 4.309e-06
-124 | 0.0067114 | 1013.2 | 0.013902 | 1.0299e-05 | 4.3687e-06 | 2.3574 | 0.75059 | 76 | 1.973 | 4191.2 | 0.66852 | 0.00037434 | 3.8417e-07 | 974.4 | 2.3469 | -124 | 4.368e-06
-123 | 0.0066667 | 1013.4 | 0.013992 | 1.0362e-05 | 4.4284e-06 | 2.3398 | 0.75049 | 77 | 1.9755 | 4191.9 | 0.66889 | 0.00036938 | 3.7932e-07 | 973.8 | 2.3149 | -123 | 4.428e-06
-122 | 0.0066225 | 1013.6 | 0.014081 | 1.0424e-05 | 4.489e-06 | 2.3222 | 0.75039 | 78 | 1.978 | 4192.6 | 0.66926 | 0.00036442 | 3.7446e-07 | 973.2 | 2.2829 | -122 | 4.489e-06
-121 | 0.0065789 | 1013.8 | 0.014171 | 1.0487e-05 | 4.5506e-06 | 2.3046 | 0.75029 | 79 | 1.9805 | 4193.3 | 0.66963 | 0.00035946 | 3.6959e-07 | 972.6 | 2.251 | -121 | 4.55e-06
-120 | 0.0065359 | 1014 | 0.01426 | 1.055e-05 | 4.613e-06 | 2.287 | 0.75019 | 80 | 1.983 | 4194 | 0.67 | 0.0003545 | 3.6471e-07 | 972 | 2.2191 | -120 | 4.613e-06
-119 | 0.0064935 | 1013.85 | 0.014348 | 1.0611e-05 | 4.667e-06 | 2.2736 | 0.74979 | 81 | 1.9858 | 4195 | 0.67053 | 0.0003505 | 3.6086e-07 | 971.3 | 2.1928 | -119 | 4.667e-06
-118 | 0.0064516 | 1013.7 | 0.014436 | 1.0672e-05 | 4.7217e-06 | 2.2602 | 0.74939 | 82 | 1.9886 | 4196 | 0.67106 | 0.0003465 | 3.57e-07 | 970.6 | 2.1666 | -118 | 4.721e-06
-117 | 0.0064103 | 1013.55 | 0.014524 | 1.0733e-05 | 4.777e-06 | 2.2468 | 0.749 | 83 | 1.9914 | 4197 | 0.67159 | 0.0003425 | 3.5313e-07 | 969.9 | 2.1404 | -117 | 4.777e-06
-116 | 0.0063694 | 1013.4 | 0.014612 | 1.0794e-05 | 4.833e-06 | 2.2334 | 0.74861 | 84 | 1.9942 | 4198 | 0.67212 | 0.0003385 | 3.4926e-07 | 969.2 | 2.1142 | -116 | 4.832e-06
-115 | 0.0063291 | 1013.25 | 0.0147 | 1.0855e-05 | 4.8896e-06 | 2.22 | 0.74822 | 85 | 1.997 | 4199 | 0.67265 | 0.0003345 | 3.4538e-07 | 968.5 | 2.0881 | -115 | 4.889e-06
-114 | 0.0062893 | 1013.1 | 0.014788 | 1.0916e-05 | 4.947e-06 | 2.2066 | 0.74784 | 86 | 1.9998 | 4200 | 0.67318 | 0.0003305 | 3.415e-07 | 967.8 | 2.062 | -114 | 4.946e-06
-113 | 0.00625 | 1012.95 | 0.014876 | 1.0977e-05 | 5.005e-06 | 2.1932 | 0.74746 | 87 | 2.0026 | 4201 | 0.67371 | 0.0003265 | 3.3761e-07 | 967.1 | 2.0359 | -113 | 5.005e-06
-112 | 0.0062112 | 1012.8 | 0.014964 | 1.1038e-05 | 5.0638e-06 | 2.1798 | 0.74708 | 88 | 2.0054 | 4202 | 0.67424 | 0.0003225 | 3.3371e-07 | 966.4 | 2.0099 | -112 | 5.063e-06
-111 | 0.0061728 | 1012.65 | 0.015052 | 1.1099e-05 | 5.1232e-06 | 2.1664 | 0.7467 | 89 | 2.0082 | 4203 | 0.67477 | 0.0003185 | 3.2981e-07 | 965.7 | 1.9839 | -111 | 5.123e-06
-110 | 0.006135 | 1012.5 | 0.01514 | 1.116e-05 | 5.1835e-06 | 2.153 | 0.74633 | 90 | 2.011 | 4204 | 0.6753 | 0.0003145 | 3.2591e-07 | 965 | 1.9579 | -110 | 5.183e-06
-109 | 0.0060976 | 1012.35 | 0.015228 | 1.1221e-05 | 5.2444e-06 | 2.1396 | 0.74597 | 91 | 2.0143 | 4205.3 | 0.67568 | 0.00031124 | 3.2276e-07 | 964.3 | 1.9371 | -109 | 5.244e-06
-108 | 0.0060606 | 1012.2 | 0.015316 | 1.1282e-05 | 5.3062e-06 | 2.1262 | 0.7456 | 92 | 2.0176 | 4206.6 | 0.67606 | 0.00030798 | 3.1961e-07 | 963.6 | 1.9163 | -108 | 5.306e-06
-107 | 0.0060241 | 1012.05 | 0.015404 | 1.1343e-05 | 5.3687e-06 | 2.1128 | 0.74524 | 93 | 2.0209 | 4207.9 | 0.67644 | 0.00030472 | 3.1646e-07 | 962.9 | 1.8956 | -107 | 5.368e-06
-106 | 0.005988 | 1011.9 | 0.015492 | 1.1404e-05 | 5.432e-06 | 2.0994 | 0.74488 | 94 | 2.0242 | 4209.2 | 0.67682 | 0.00030146 | 3.133e-07 | 962.2 | 1.8748 | -106 | 5.432e-06
-105 | 0.0059524 | 1011.75 | 0.01558 | 1.1465e-05 | 5.4962e-06 | 2.086 | 0.74453 | 95 | 2.0275 | 4210.5 | 0.6772 | 0.0002982 | 3.1014e-07 | 961.5 | 1.8541 | -105 | 5.496e-06
-104 | 0.0059172 | 1011.6 | 0.015668 | 1.1526e-05 | 5.5611e-06 | 2.0726 | 0.74417 | 96 | 2.0308 | 4211.8 | 0.67758 | 0.00029494 | 3.0697e-07 | 960.8 | 1.8333 | -104 | 5.561e-06
-103 | 0.0058824 | 1011.45 | 0.015756 | 1.1587e-05 | 5.6269e-06 | 2.0592 | 0.74382 | 97 | 2.0341 | 4213.1 | 0.67796 | 0.00029168 | 3.038e-07 | 960.1 | 1.8126 | -103 | 5.626e-06
-102 | 0.005848 | 1011.3 | 0.015844 | 1.1648e-05 | 5.6936e-06 | 2.0458 | 0.74348 | 98 | 2.0374 | 4214.4 | 0.67834 | 0.00028842 | 3.0063e-07 | 959.4 | 1.7919 | -102 | 5.693e-06
-101 | 0.005814 | 1011.15 | 0.015932 | 1.1709e-05 | 5.7612e-06 | 2.0324 | 0.74313 | 99 | 2.0407 | 4215.7 | 0.67872 | 0.00028516 | 2.9744e-07 | 958.7 | 1.7712 | -101 | 5.761e-06
-100 | 0.0057803 | 1011 | 0.01602 | 1.177e-05 | 5.8296e-06 | 2.019 | 0.74279 | 100 | 2.044 | 4217 | 0.6791 | 0.0002819 | 2.9426e-07 | 958 | 1.7505 | -100 | 5.829e-06
-99 | 0.0057471 | 1010.9 | 0.016106 | 1.1829e-05 | 5.8895e-06 | 2.0084 | 0.74242 | [8 empty] | -99 | 5.889e-06
-98 | 0.0057143 | 1010.8 | 0.016192 | 1.1887e-05 | 5.95e-06 | 1.9978 | 0.74206 | [8 empty] | -98 | 5.95e-06
-97 | 0.0056818 | 1010.7 | 0.016278 | 1.1945e-05 | 6.0112e-06 | 1.9872 | 0.7417 | [8 empty] | -97 | 6.011e-06
-96 | 0.0056497 | 1010.6 | 0.016364 | 1.2004e-05 | 6.0731e-06 | 1.9766 | 0.74134 | [8 empty] | -96 | 6.073e-06
-95 | 0.005618 | 1010.5 | 0.01645 | 1.2063e-05 | 6.1356e-06 | 1.966 | 0.74098 | [8 empty] | -95 | 6.135e-06
-94 | 0.0055866 | 1010.4 | 0.016536 | 1.2121e-05 | 6.1987e-06 | 1.9554 | 0.74063 | [8 empty] | -94 | 6.198e-06
-93 | 0.0055556 | 1010.3 | 0.016622 | 1.2179e-05 | 6.2626e-06 | 1.9448 | 0.74028 | [8 empty] | -93 | 6.262e-06
-92 | 0.0055249 | 1010.2 | 0.016708 | 1.2238e-05 | 6.3272e-06 | 1.9342 | 0.73993 | [8 empty] | -92 | 6.327e-06
-91 | 0.0054945 | 1010.1 | 0.016794 | 1.2296e-05 | 6.3924e-06 | 1.9236 | 0.73959 | [8 empty] | -91 | 6.392e-06
-90 | 0.0054645 | 1010 | 0.01688 | 1.2355e-05 | 6.4584e-06 | 1.913 | 0.73925 | [8 empty] | -90 | 6.458e-06
-89 | 0.0054348 | 1009.9 | 0.016966 | 1.2414e-05 | 6.5252e-06 | 1.9024 | 0.73891 | [8 empty] | -89 | 6.525e-06
-88 | 0.0054054 | 1009.8 | 0.017052 | 1.2472e-05 | 6.5927e-06 | 1.8918 | 0.73858 | [8 empty] | -88 | 6.592e-06
-87 | 0.0053763 | 1009.7 | 0.017138 | 1.253e-05 | 6.6609e-06 | 1.8812 | 0.73825 | [8 empty] | -87 | 6.66e-06
-86 | 0.0053476 | 1009.6 | 0.017224 | 1.2589e-05 | 6.7299e-06 | 1.8706 | 0.73792 | [8 empty] | -86 | 6.729e-06
-85 | 0.0053191 | 1009.5 | 0.01731 | 1.2648e-05 | 6.7997e-06 | 1.86 | 0.73759 | [8 empty] | -85 | 6.799e-06
-84 | 0.005291 | 1009.4 | 0.017396 | 1.2706e-05 | 6.8703e-06 | 1.8494 | 0.73726 | [8 empty] | -84 | 6.87e-06
-83 | 0.0052632 | 1009.3 | 0.017482 | 1.2764e-05 | 6.9418e-06 | 1.8388 | 0.73694 | [8 empty] | -83 | 6.941e-06
-82 | 0.0052356 | 1009.2 | 0.017568 | 1.2823e-05 | 7.014e-06 | 1.8282 | 0.73662 | [8 empty] | -82 | 7.014e-06
-81 | 0.0052083 | 1009.1 | 0.017654 | 1.2882e-05 | 7.0871e-06 | 1.8176 | 0.7363 | [8 empty] | -81 | 7.087e-06
-80 | 0.0051813 | 1009 | 0.01774 | 1.294e-05 | 7.161e-06 | 1.807 | 0.73599 | [8 empty] | -80 | 7.161e-06
-79 | 0.0051546 | 1008.9 | 0.017823 | 1.2996e-05 | 7.2265e-06 | 1.7985 | 0.73567 | [8 empty] | -79 | 7.226e-06
-78 | 0.0051282 | 1008.8 | 0.017907 | 1.3053e-05 | 7.2926e-06 | 1.7899 | 0.73535 | [8 empty] | -78 | 7.292e-06
-77 | 0.005102 | 1008.7 | 0.01799 | 1.311e-05 | 7.3593e-06 | 1.7813 | 0.73503 | [8 empty] | -77 | 7.359e-06
-76 | 0.0050761 | 1008.6 | 0.018074 | 1.3166e-05 | 7.4267e-06 | 1.7728 | 0.73471 | [8 empty] | -76 | 7.426e-06
-75 | 0.0050505 | 1008.5 | 0.018158 | 1.3222e-05 | 7.4947e-06 | 1.7643 | 0.7344 | [8 empty] | -75 | 7.494e-06
-74 | 0.0050251 | 1008.4 | 0.018241 | 1.3279e-05 | 7.5634e-06 | 1.7557 | 0.73409 | [8 empty] | -74 | 7.563e-06
-73 | 0.005 | 1008.3 | 0.018325 | 1.3335e-05 | 7.6327e-06 | 1.7471 | 0.73378 | [8 empty] | -73 | 7.632e-06
-72 | 0.0049751 | 1008.2 | 0.018408 | 1.3392e-05 | 7.7027e-06 | 1.7386 | 0.73348 | [8 empty] | -72 | 7.702e-06
-71 | 0.0049505 | 1008.1 | 0.018492 | 1.3449e-05 | 7.7735e-06 | 1.7301 | 0.73317 | [8 empty] | -71 | 7.773e-06
-70 | 0.0049261 | 1008 | 0.018575 | 1.3505e-05 | 7.8449e-06 | 1.7215 | 0.73287 | [8 empty] | -70 | 7.844e-06
-69 | 0.004902 | 1007.9 | 0.018659 | 1.3562e-05 | 7.917e-06 | 1.7129 | 0.73257 | [8 empty] | -69 | 7.917e-06
-68 | 0.004878 | 1007.8 | 0.018742 | 1.3618e-05 | 7.9899e-06 | 1.7044 | 0.73227 | [8 empty] | -68 | 7.989e-06
-67 | 0.0048544 | 1007.7 | 0.018825 | 1.3674e-05 | 8.0635e-06 | 1.6959 | 0.73197 | [8 empty] | -67 | 8.063e-06
-66 | 0.0048309 | 1007.6 | 0.018909 | 1.3731e-05 | 8.1379e-06 | 1.6873 | 0.73168 | [8 empty] | -66 | 8.137e-06
-65 | 0.0048077 | 1007.5 | 0.018992 | 1.3787e-05 | 8.213e-06 | 1.6787 | 0.73139 | [8 empty] | -65 | 8.212e-06
-64 | 0.0047847 | 1007.4 | 0.019076 | 1.3844e-05 | 8.2888e-06 | 1.6702 | 0.7311 | [8 empty] | -64 | 8.288e-06
-63 | 0.0047619 | 1007.3 | 0.019159 | 1.3901e-05 | 8.3655e-06 | 1.6617 | 0.73081 | [8 empty] | -63 | 8.365e-06
-62 | 0.0047393 | 1007.2 | 0.019243 | 1.3957e-05 | 8.4429e-06 | 1.6531 | 0.73052 | [8 empty] | -62 | 8.442e-06
-61 | 0.004717 | 1007.1 | 0.019326 | 1.4014e-05 | 8.5212e-06 | 1.6445 | 0.73024 | [8 empty] | -61 | 8.521e-06
-60 | 0.0046948 | 1007 | 0.01941 | 1.407e-05 | 8.6002e-06 | 1.636 | 0.72996 | [8 empty] | -60 | 8.6e-06
-59 | 0.0046729 | 1007 | 0.019491 | 1.4151e-05 | 8.6875e-06 | 1.6289 | 0.73112 | [8 empty] | -59 | 8.687e-06
-58 | 0.0046512 | 1007 | 0.019573 | 1.4233e-05 | 8.7755e-06 | 1.6219 | 0.73227 | [8 empty] | -58 | 8.775e-06
-57 | 0.0046296 | 1007 | 0.019654 | 1.4314e-05 | 8.8643e-06 | 1.6148 | 0.7334 | [8 empty] | -57 | 8.864e-06
-56 | 0.0046083 | 1007 | 0.019736 | 1.4396e-05 | 8.9538e-06 | 1.6078 | 0.73453 | [8 empty] | -56 | 8.953e-06
-55 | 0.0045872 | 1007 | 0.019817 | 1.4477e-05 | 9.0442e-06 | 1.6007 | 0.73565 | [8 empty] | -55 | 9.044e-06
-54 | 0.0045662 | 1007 | 0.019899 | 1.4559e-05 | 9.1353e-06 | 1.5937 | 0.73677 | [8 empty] | -54 | 9.135e-06
-53 | 0.0045455 | 1007 | 0.019981 | 1.464e-05 | 9.2273e-06 | 1.5866 | 0.73787 | [8 empty] | -53 | 9.227e-06
-52 | 0.0045249 | 1007 | 0.020062 | 1.4722e-05 | 9.3201e-06 | 1.5796 | 0.73896 | [8 empty] | -52 | 9.32e-06
-51 | 0.0045045 | 1007 | 0.020144 | 1.4803e-05 | 9.4137e-06 | 1.5725 | 0.74005 | [8 empty] | -51 | 9.413e-06
-50 | 0.0044843 | 1007 | 0.020225 | 1.4885e-05 | 9.5081e-06 | 1.5655 | 0.74112 | [8 empty] | -50 | 9.508e-06
-49 | 0.0044643 | 1007 | 0.020307 | 1.4966e-05 | 9.6035e-06 | 1.5584 | 0.74219 | [8 empty] | -49 | 9.603e-06
-48 | 0.0044444 | 1007 | 0.020388 | 1.5048e-05 | 9.6996e-06 | 1.5514 | 0.74325 | [8 empty] | -48 | 9.699e-06
-47 | 0.0044248 | 1007 | 0.02047 | 1.5129e-05 | 9.7967e-06 | 1.5443 | 0.7443 | [8 empty] | -47 | 9.796e-06
-46 | 0.0044053 | 1007 | 0.020551 | 1.5211e-05 | 9.8946e-06 | 1.5373 | 0.74534 | [8 empty] | -46 | 9.894e-06
-45 | 0.004386 | 1007 | 0.020633 | 1.5292e-05 | 9.9935e-06 | 1.5303 | 0.74637 | [8 empty] | -45 | 9.993e-06
-44 | 0.0043668 | 1007 | 0.020714 | 1.5374e-05 | 1.0093e-05 | 1.5232 | 0.7474 | [8 empty] | -44 | 1.0093e-05
-43 | 0.0043478 | 1007 | 0.020796 | 1.5456e-05 | 1.0194e-05 | 1.5162 | 0.74842 | [8 empty] | -43 | 1.0193e-05
-42 | 0.004329 | 1007 | 0.020877 | 1.5537e-05 | 1.0296e-05 | 1.5091 | 0.74943 | [8 empty] | -42 | 1.0295e-05
-41 | 0.0043103 | 1007 | 0.020959 | 1.5618e-05 | 1.0398e-05 | 1.5021 | 0.75043 | [8 empty] | -41 | 1.0398e-05
-40 | 0.0042918 | 1007 | 0.02104 | 1.57e-05 | 1.0502e-05 | 1.495 | 0.75142 | [8 empty] | -40 | 1.0501e-05
-39 | 0.0042735 | 1007 | 0.021119 | 1.5726e-05 | 1.0561e-05 | 1.4891 | 0.74983 | [8 empty] | -39 | 1.056e-05
-38 | 0.0042553 | 1007 | 0.021199 | 1.5752e-05 | 1.062e-05 | 1.4832 | 0.74826 | [8 empty] | -38 | 1.062e-05
-37 | 0.0042373 | 1007 | 0.021278 | 1.5778e-05 | 1.068e-05 | 1.4773 | 0.74669 | [8 empty] | -37 | 1.068e-05
-36 | 0.0042194 | 1007 | 0.021358 | 1.5804e-05 | 1.0741e-05 | 1.4714 | 0.74514 | [8 empty] | -36 | 1.074e-05
-35 | 0.0042017 | 1007 | 0.021438 | 1.583e-05 | 1.0802e-05 | 1.4655 | 0.74359 | [8 empty] | -35 | 1.0801e-05
-34 | 0.0041841 | 1007 | 0.021517 | 1.5856e-05 | 1.0863e-05 | 1.4596 | 0.74206 | [8 empty] | -34 | 1.0863e-05
-33 | 0.0041667 | 1007 | 0.021597 | 1.5882e-05 | 1.0925e-05 | 1.4537 | 0.74054 | [8 empty] | -33 | 1.0925e-05
-32 | 0.0041494 | 1007 | 0.021676 | 1.5908e-05 | 1.0988e-05 | 1.4478 | 0.73904 | [8 empty] | -32 | 1.0987e-05
-31 | 0.0041322 | 1007 | 0.021756 | 1.5934e-05 | 1.1051e-05 | 1.4419 | 0.73754 | [8 empty] | -31 | 1.105e-05
-30 | 0.0041152 | 1007 | 0.021835 | 1.596e-05 | 1.1114e-05 | 1.436 | 0.73605 | [8 empty] | -30 | 1.1114e-05
-29 | 0.0040984 | 1006.95 | 0.021914 | 1.5986e-05 | 1.1178e-05 | 1.4301 | 0.73454 | [8 empty] | -29 | 1.1178e-05
-28 | 0.0040816 | 1006.9 | 0.021994 | 1.6012e-05 | 1.1243e-05 | 1.4242 | 0.73304 | [8 empty] | -28 | 1.1242e-05
-27 | 0.004065 | 1006.85 | 0.022073 | 1.6038e-05 | 1.1308e-05 | 1.4183 | 0.73155 | [8 empty] | -27 | 1.1307e-05
-26 | 0.0040486 | 1006.8 | 0.022153 | 1.6064e-05 | 1.1374e-05 | 1.4124 | 0.73007 | [8 empty] | -26 | 1.1373e-05
-25 | 0.0040323 | 1006.75 | 0.022232 | 1.609e-05 | 1.144e-05 | 1.4065 | 0.7286 | [8 empty] | -25 | 1.1439e-05
-24 | 0.0040161 | 1006.7 | 0.022312 | 1.6116e-05 | 1.1506e-05 | 1.4006 | 0.72714 | [8 empty] | -24 | 1.1506e-05
-23 | 0.004 | 1006.65 | 0.022392 | 1.6142e-05 | 1.1574e-05 | 1.3947 | 0.72569 | [8 empty] | -23 | 1.1573e-05
-22 | 0.0039841 | 1006.6 | 0.022471 | 1.6168e-05 | 1.1642e-05 | 1.3888 | 0.72425 | [8 empty] | -22 | 1.1641e-05
-21 | 0.0039683 | 1006.55 | 0.022551 | 1.6194e-05 | 1.171e-05 | 1.3829 | 0.72283 | [8 empty] | -21 | 1.171e-05
-20 | 0.0039526 | 1007 | 0.02263 | 1.622e-05 | 1.1779e-05 | 1.377 | 0.72176 | [8 empty] | -20 | 1.1779e-05
-19 | 0.003937 | 1006.95 | 0.022707 | 1.6271e-05 | 1.186e-05 | 1.3719 | 0.72153 | [8 empty] | -19 | 1.186e-05
-18 | 0.0039216 | 1006.9 | 0.022785 | 1.6322e-05 | 1.1942e-05 | 1.3668 | 0.72129 | [8 empty] | -18 | 1.1941e-05
-17 | 0.0039062 | 1006.85 | 0.022863 | 1.6373e-05 | 1.2024e-05 | 1.3617 | 0.72106 | [8 empty] | -17 | 1.2023e-05
-16 | 0.0038911 | 1006.8 | 0.02294 | 1.6424e-05 | 1.2107e-05 | 1.3566 | 0.72082 | [8 empty] | -16 | 1.2106e-05
-15 | 0.003876 | 1006.75 | 0.023017 | 1.6475e-05 | 1.219e-05 | 1.3515 | 0.72059 | [8 empty] | -15 | 1.219e-05
-14 | 0.003861 | 1006.7 | 0.023095 | 1.6526e-05 | 1.2274e-05 | 1.3464 | 0.72036 | [8 empty] | -14 | 1.2274e-05
-13 | 0.0038462 | 1006.65 | 0.023172 | 1.6577e-05 | 1.2359e-05 | 1.3413 | 0.72013 | [8 empty] | -13 | 1.2358e-05
-12 | 0.0038314 | 1006.6 | 0.02325 | 1.6628e-05 | 1.2444e-05 | 1.3362 | 0.7199 | [8 empty] | -12 | 1.2444e-05
-11 | 0.0038168 | 1006.55 | 0.023328 | 1.6679e-05 | 1.253e-05 | 1.3311 | 0.71968 | [8 empty] | -11 | 1.253e-05
-10 | 0.0038023 | 1006 | 0.023405 | 1.673e-05 | 1.2617e-05 | 1.326 | 0.71909 | [8 empty] | -10 | 1.2616e-05
-9 | 0.0037879 | 1006.05 | 0.023482 | 1.6781e-05 | 1.2704e-05 | 1.3209 | 0.71894 | [8 empty] | -9 | 1.2704e-05
-8 | 0.0037736 | 1006.1 | 0.02356 | 1.6832e-05 | 1.2792e-05 | 1.3158 | 0.71879 | [8 empty] | -8 | 1.2792e-05
-7 | 0.0037594 | 1006.15 | 0.023637 | 1.6883e-05 | 1.2881e-05 | 1.3107 | 0.71864 | [8 empty] | -7 | 1.288e-05
-6 | 0.0037453 | 1006.2 | 0.023715 | 1.6934e-05 | 1.297e-05 | 1.3056 | 0.71849 | [8 empty] | -6 | 1.297e-05
-5 | 0.0037313 | 1006.25 | 0.023793 | 1.6985e-05 | 1.306e-05 | 1.3005 | 0.71834 | [8 empty] | -5 | 1.306e-05
-4 | 0.0037175 | 1006.3 | 0.02387 | 1.7036e-05 | 1.3151e-05 | 1.2954 | 0.7182 | [8 empty] | -4 | 1.3151e-05
-3 | 0.0037037 | 1006.35 | 0.023948 | 1.7087e-05 | 1.3243e-05 | 1.2903 | 0.71805 | [8 empty] | -3 | 1.3242e-05
-2 | 0.00369 | 1006.4 | 0.024025 | 1.7138e-05 | 1.3335e-05 | 1.2852 | 0.71791 | [8 empty] | -2 | 1.3334e-05
-1 | 0.0036765 | 1006.45 | 0.024102 | 1.7189e-05 | 1.3428e-05 | 1.2801 | 0.71776 | [8 empty] | -1 | 1.3427e-05
0 | 0.003663 | 1006 | 0.02418 | 1.724e-05 | 1.3522e-05 | 1.275 | 0.71726 | [9 empty] | 1.3521e-05 | 1.7922e-06 | 6.019e-07 | 3.824e-06 | 1.842e-05 | 6.676e-06 | 9.6839e-05 | 0.00011667
1 | 0.0036496 | 1006.05 | 0.024255 | 1.729e-05 | 1.3607e-05 | 1.2707 | 0.71714 | [8 empty] | 1 | 1.3607e-05 | 1.7437e-06 | 5.926e-07 | 3.7405e-06 | 1.7777e-05 | 6.7107e-06 | 9.8273e-05 | 0.00011818
2 | 0.0036364 | 1006.1 | 0.024331 | 1.734e-05 | 1.3693e-05 | 1.2663 | 0.71702 | [8 empty] | 2 | 1.3693e-05 | 1.6951e-06 | 5.833e-07 | 3.657e-06 | 1.7134e-05 | 6.7454e-06 | 9.9708e-05 | 0.00011968
3 | 0.0036232 | 1006.15 | 0.024407 | 1.739e-05 | 1.378e-05 | 1.2619 | 0.7169 | [8 empty] | 3 | 1.378e-05 | 1.6466e-06 | 5.74e-07 | 3.5735e-06 | 1.6491e-05 | 6.7801e-06 | 0.00010114 | 0.00012119
4 | 0.0036101 | 1006.2 | 0.024482 | 1.744e-05 | 1.3868e-05 | 1.2576 | 0.71678 | [8 empty] | 4 | 1.3867e-05 | 1.598e-06 | 5.647e-07 | 3.49e-06 | 1.5848e-05 | 6.8148e-06 | 0.00010258 | 0.0001227
5 | 0.0035971 | 1006.25 | 0.024557 | 1.749e-05 | 1.3956e-05 | 1.2532 | 0.71666 | [8 empty] | 5 | 1.3955e-05 | 1.5495e-06 | 5.554e-07 | 3.4065e-06 | 1.5205e-05 | 6.8495e-06 | 0.00010401 | 0.0001242
6 | 0.0035842 | 1006.3 | 0.024633 | 1.754e-05 | 1.4044e-05 | 1.2489 | 0.71654 | [8 empty] | 6 | 1.4044e-05 | 1.5011e-06 | 5.461e-07 | 3.323e-06 | 1.4562e-05 | 6.8842e-06 | 0.00010545 | 0.00012571
7 | 0.0035714 | 1006.35 | 0.024709 | 1.759e-05 | 1.4134e-05 | 1.2446 | 0.71642 | [8 empty] | 7 | 1.4133e-05 | 1.4527e-06 | 5.368e-07 | 3.2395e-06 | 1.3919e-05 | 6.9189e-06 | 0.00010688 | 0.00012721
8 | 0.0035587 | 1006.4 | 0.024784 | 1.764e-05 | 1.4224e-05 | 1.2402 | 0.7163 | [8 empty] | 8 | 1.4223e-05 | 1.4042e-06 | 5.275e-07 | 3.156e-06 | 1.3276e-05 | 6.9536e-06 | 0.00010832 | 0.00012872
9 | 0.0035461 | 1006.45 | 0.024859 | 1.769e-05 | 1.4314e-05 | 1.2358 | 0.71619 | [8 empty] | 9 | 1.4314e-05 | 1.3558e-06 | 5.182e-07 | 3.0725e-06 | 1.2633e-05 | 6.9883e-06 | 0.00010975 | 0.00013022
10 | 0.0035336 | 1007 | 0.024935 | 1.774e-05 | 1.4405e-05 | 1.2315 | 0.71643 | [8 empty] | 10 | 1.4405e-05 | 1.3074e-06 | 5.089e-07 | 2.989e-06 | 1.199e-05 | 7.023e-06 | 0.00011118 | 0.00013173 | 0.0010789
11 | 0.0035211 | 1007 | 0.025011 | 1.779e-05 | 1.4497e-05 | 1.2271 | 0.71628 | [8 empty] | 11 | 1.4497e-05 | 1.2772e-06 | 5.0155e-07 | 2.9346e-06 | 1.1595e-05 | 7.1023e-06 | 0.00011249 | 0.000133 | 0.0010169
12 | 0.0035088 | 1007 | 0.025086 | 1.784e-05 | 1.4589e-05 | 1.2228 | 0.71613 | [8 empty] | 12 | 1.4589e-05 | 1.247e-06 | 4.942e-07 | 2.8802e-06 | 1.12e-05 | 7.1816e-06 | 0.00011379 | 0.00013427 | 0.0009549
13 | 0.0034965 | 1007 | 0.025161 | 1.789e-05 | 1.4683e-05 | 1.2185 | 0.71598 | [8 empty] | 13 | 1.4682e-05 | 1.2169e-06 | 4.8685e-07 | 2.8258e-06 | 1.0805e-05 | 7.2609e-06 | 0.0001151 | 0.00013554 | 0.00089287
14 | 0.0034843 | 1007 | 0.025237 | 1.794e-05 | 1.4776e-05 | 1.2141 | 0.71584 | [8 empty] | 14 | 1.4776e-05 | 1.1867e-06 | 4.795e-07 | 2.7714e-06 | 1.041e-05 | 7.3402e-06 | 0.0001164 | 0.00013681 | 0.00083085
15 | 0.0034722 | 1007 | 0.025313 | 1.799e-05 | 1.4871e-05 | 1.2098 | 0.71569 | [8 empty] | 15 | 1.487e-05 | 1.1565e-06 | 4.7215e-07 | 2.717e-06 | 1.0015e-05 | 7.4195e-06 | 0.0001177 | 0.00013808 | 0.00076883
16 | 0.0034602 | 1007 | 0.025388 | 1.804e-05 | 1.4966e-05 | 1.2054 | 0.71555 | [8 empty] | 16 | 1.4965e-05 | 1.1264e-06 | 4.648e-07 | 2.6626e-06 | 9.62e-06 | 7.4988e-06 | 0.00011901 | 0.00013936 | 0.0007068
17 | 0.0034483 | 1007 | 0.025464 | 1.809e-05 | 1.5062e-05 | 1.201 | 0.7154 | [8 empty] | 17 | 1.5061e-05 | 1.0963e-06 | 4.5745e-07 | 2.6082e-06 | 9.225e-06 | 7.5781e-06 | 0.00012031 | 0.00014063 | 0.00064478
18 | 0.0034364 | 1007 | 0.025539 | 1.814e-05 | 1.5158e-05 | 1.1967 | 0.71526 | [8 empty] | 18 | 1.5158e-05 | 1.0663e-06 | 4.501e-07 | 2.5538e-06 | 8.83e-06 | 7.6574e-06 | 0.00012161 | 0.0001419 | 0.00058276
19 | 0.0034247 | 1007 | 0.025614 | 1.819e-05 | 1.5256e-05 | 1.1924 | 0.71512 | [8 empty] | 19 | 1.5255e-05 | 1.0361e-06 | 4.4275e-07 | 2.4994e-06 | 8.435e-06 | 7.7367e-06 | 0.00012292 | 0.00014317 | 0.00052074
20 | 0.003413 | 1007 | 0.02569 | 1.824e-05 | 1.5354e-05 | 1.188 | 0.71497 | [8 empty] | 20 | 1.5353e-05 | 1.006e-06 | 4.354e-07 | 2.445e-06 | 8.04e-06 | 7.816e-06 | 0.00012422 | 0.00014444 | 0.00045871
21 | 0.0034014 | 1007 | 0.025764 | 1.8288e-05 | 1.5443e-05 | 1.1842 | 0.71481 | [8 empty] | 21 | 1.5443e-05 | 9.8554e-07 | 4.299e-07 | 2.3964e-06 | 7.8923e-06 | 7.8909e-06 | 0.00012539 | 0.00014558 | 0.00043265
22 | 0.0033898 | 1007 | 0.025837 | 1.8336e-05 | 1.5534e-05 | 1.1804 | 0.71465 | [8 empty] | 22 | 1.5533e-05 | 9.6506e-07 | 4.244e-07 | 2.3478e-06 | 7.7446e-06 | 7.9658e-06 | 0.00012656 | 0.00014673 | 0.00040659
23 | 0.0033784 | 1007 | 0.02591 | 1.8384e-05 | 1.5625e-05 | 1.1766 | 0.71449 | [8 empty] | 23 | 1.5624e-05 | 9.4457e-07 | 4.189e-07 | 2.2992e-06 | 7.5969e-06 | 8.0407e-06 | 0.00012773 | 0.00014787 | 0.00038053
24 | 0.003367 | 1007 | 0.025984 | 1.8432e-05 | 1.5716e-05 | 1.1728 | 0.71433 | [8 empty] | 24 | 1.5716e-05 | 9.2407e-07 | 4.134e-07 | 2.2506e-06 | 7.4492e-06 | 8.1156e-06 | 0.0001289 | 0.00014902 | 0.00035447
25 | 0.0033557 | 1007 | 0.026058 | 1.848e-05 | 1.5808e-05 | 1.169 | 0.71417 | [8 empty] | 25 | 1.5808e-05 | 9.0356e-07 | 4.079e-07 | 2.202e-06 | 7.3015e-06 | 8.1905e-06 | 0.00013007 | 0.00015016 | 0.0003284
26 | 0.0033445 | 1007 | 0.026131 | 1.8528e-05 | 1.5901e-05 | 1.1652 | 0.71401 | [8 empty] | 26 | 1.5901e-05 | 8.8305e-07 | 4.024e-07 | 2.1534e-06 | 7.1538e-06 | 8.2654e-06 | 0.00013124 | 0.00015131 | 0.00030234
27 | 0.0033333 | 1007 | 0.026204 | 1.8576e-05 | 1.5994e-05 | 1.1614 | 0.71385 | [8 empty] | 27 | 1.5994e-05 | 8.6252e-07 | 3.969e-07 | 2.1048e-06 | 7.0061e-06 | 8.3403e-06 | 0.00013241 | 0.00015245 | 0.00027628
28 | 0.0033223 | 1007 | 0.026278 | 1.8624e-05 | 1.6088e-05 | 1.1576 | 0.71369 | [8 empty] | 28 | 1.6088e-05 | 8.4199e-07 | 3.914e-07 | 2.0562e-06 | 6.8584e-06 | 8.4152e-06 | 0.00013358 | 0.00015359 | 0.00025022
29 | 0.0033113 | 1007 | 0.026351 | 1.8672e-05 | 1.6183e-05 | 1.1538 | 0.71353 | [8 empty] | 29 | 1.6183e-05 | 8.2145e-07 | 3.859e-07 | 2.0076e-06 | 6.7107e-06 | 8.4901e-06 | 0.00013475 | 0.00015474 | 0.00022416
30 | 0.0033003 | 1007 | 0.026425 | 1.872e-05 | 1.6278e-05 | 1.15 | 0.71338 | [8 empty] | 30 | 1.6278e-05 | 8.009e-07 | 3.804e-07 | 1.959e-06 | 6.563e-06 | 8.565e-06 | 0.00013592 | 0.00015588 | 0.0001981
31 | 0.0032895 | 1007.05 | 0.026499 | 1.8768e-05 | 1.6374e-05 | 1.1462 | 0.71326 | [8 empty] | 31 | 1.6374e-05 | 7.8671e-07 | 3.7717e-07 | 1.9264e-06 | 6.4901e-06 | 8.6491e-06 | 0.00013683 | 0.00015684 | 0.00018628
32 | 0.0032787 | 1007.1 | 0.026572 | 1.8816e-05 | 1.6471e-05 | 1.1424 | 0.71314 | [8 empty] | 32 | 1.647e-05 | 7.7251e-07 | 3.7394e-07 | 1.8938e-06 | 6.4172e-06 | 8.7332e-06 | 0.00013774 | 0.00015781 | 0.00017446
33 | 0.003268 | 1007.15 | 0.026645 | 1.8864e-05 | 1.6568e-05 | 1.1386 | 0.71302 | [8 empty] | 33 | 1.6567e-05 | 7.5829e-07 | 3.7071e-07 | 1.8612e-06 | 6.3443e-06 | 8.8173e-06 | 0.00013864 | 0.00015877 | 0.00016264
34 | 0.0032573 | 1007.2 | 0.026719 | 1.8912e-05 | 1.6665e-05 | 1.1348 | 0.71291 | [8 empty] | 34 | 1.6665e-05 | 7.4407e-07 | 3.6748e-07 | 1.8286e-06 | 6.2714e-06 | 8.9014e-06 | 0.00013955 | 0.00015973 | 0.00015082
35 | 0.0032468 | 1007.25 | 0.026793 | 1.896e-05 | 1.6764e-05 | 1.131 | 0.71279 | [8 empty] | 35 | 1.6763e-05 | 7.2983e-07 | 3.6425e-07 | 1.796e-06 | 6.1985e-06 | 8.9855e-06 | 0.00014046 | 0.0001607 | 0.00013899
36 | 0.0032362 | 1007.3 | 0.026866 | 1.9008e-05 | 1.6863e-05 | 1.1272 | 0.71268 | [8 empty] | 36 | 1.6863e-05 | 7.1558e-07 | 3.6102e-07 | 1.7634e-06 | 6.1256e-06 | 9.0696e-06 | 0.00014137 | 0.00016166 | 0.00012717
37 | 0.0032258 | 1007.35 | 0.02694 | 1.9056e-05 | 1.6963e-05 | 1.1234 | 0.71256 | [8 empty] | 37 | 1.6962e-05 | 7.0132e-07 | 3.5779e-07 | 1.7308e-06 | 6.0527e-06 | 9.1537e-06 | 0.00014228 | 0.00016262 | 0.00011535
38 | 0.0032154 | 1007.4 | 0.027013 | 1.9104e-05 | 1.7063e-05 | 1.1196 | 0.71245 | [8 empty] | 38 | 1.7063e-05 | 6.8705e-07 | 3.5456e-07 | 1.6982e-06 | 5.9798e-06 | 9.2378e-06 | 0.00014319 | 0.00016358 | 0.00010353
39 | 0.0032051 | 1007.45 | 0.027086 | 1.9152e-05 | 1.7164e-05 | 1.1158 | 0.71234 | [8 empty] | 39 | 1.7164e-05 | 6.7276e-07 | 3.5133e-07 | 1.6656e-06 | 5.9069e-06 | 9.3219e-06 | 0.0001441 | 0.00016455 | 9.1713e-05
40 | 0.0031949 | 1007 | 0.02716 | 1.92e-05 | 1.7266e-05 | 1.112 | 0.71187 | [8 empty] | 40 | 1.7266e-05 | 6.5847e-07 | 3.481e-07 | 1.633e-06 | 5.834e-06 | 9.406e-06 | 0.00014501 | 0.00016551 | 7.9892e-05
41 | 0.0031847 | 1007.1 | 0.027232 | 1.9247e-05 | 1.7361e-05 | 1.1086 | 0.7118 | [8 empty] | 41 | 1.736e-05 | 6.4803e-07 | 3.4516e-07 |  | 5.752e-06 | 9.5024e-06 | 0.00014582 | 0.00016622
42 | 0.0031746 | 1007.2 | 0.027304 | 1.9294e-05 | 1.7456e-05 | 1.1053 | 0.71172 | [8 empty] | 42 | 1.7455e-05 | 6.3759e-07 | 3.4222e-07 |  | 5.67e-06 | 9.5988e-06 | 0.00014664 | 0.00016692
43 | 0.0031646 | 1007.3 | 0.027376 | 1.9341e-05 | 1.7552e-05 | 1.1019 | 0.71165 | [8 empty] | 43 | 1.7551e-05 | 6.2714e-07 | 3.3928e-07 |  | 5.588e-06 | 9.6952e-06 | 0.00014746 | 0.00016763
44 | 0.0031546 | 1007.4 | 0.027448 | 1.9388e-05 | 1.7648e-05 | 1.0986 | 0.71158 | [8 empty] | 44 | 1.7647e-05 | 6.1668e-07 | 3.3634e-07 |  | 5.506e-06 | 9.7916e-06 | 0.00014828 | 0.00016834
45 | 0.0031447 | 1007.5 | 0.02752 | 1.9435e-05 | 1.7745e-05 | 1.0953 | 0.71151 | [8 empty] | 45 | 1.7744e-05 | 6.0621e-07 | 3.334e-07 |  | 5.424e-06 | 9.888e-06 | 0.00014909 | 0.00016905
46 | 0.0031348 | 1007.6 | 0.027592 | 1.9482e-05 | 1.7842e-05 | 1.0919 | 0.71144 | [8 empty] | 46 | 1.7842e-05 | 5.9574e-07 | 3.3046e-07 |  | 5.342e-06 | 9.9844e-06 | 0.00014991 | 0.00016975
47 | 0.003125 | 1007.7 | 0.027664 | 1.9529e-05 | 1.794e-05 | 1.0885 | 0.71137 | [8 empty] | 47 | 1.794e-05 | 5.8525e-07 | 3.2752e-07 |  | 5.26e-06 | 1.0081e-05 | 0.00015073 | 0.00017046
48 | 0.0031153 | 1007.8 | 0.027736 | 1.9576e-05 | 1.8039e-05 | 1.0852 | 0.7113 | [8 empty] | 48 | 1.8039e-05 | 5.7476e-07 | 3.2458e-07 |  | 5.178e-06 | 1.0177e-05 | 0.00015155 | 0.00017117
49 | 0.0031056 | 1007.9 | 0.027808 | 1.9623e-05 | 1.8138e-05 | 1.0818 | 0.71123 | [8 empty] | 49 | 1.8138e-05 | 5.6426e-07 | 3.2164e-07 |  | 5.096e-06 | 1.0274e-05 | 0.00015236 | 0.00017187
50 | 0.003096 | 1008 | 0.02788 | 1.967e-05 | 1.8238e-05 | 1.0785 | 0.71117 | [8 empty] | 50 | 1.8238e-05 | 5.5374e-07 | 3.187e-07 |  | 5.014e-06 | 1.037e-05 | 0.00015318 | 0.00017258
51 | 0.0030864 | 1008.1 | 0.027952 | 1.9717e-05 | 1.8339e-05 | 1.0752 | 0.7111 | [8 empty] | 51 | 1.8338e-05 | 5.4587e-07 | 3.1602e-07 |  | 4.9342e-06 | 1.0467e-05 | 0.00015413 | 0.00017332
52 | 0.0030769 | 1008.2 | 0.028024 | 1.9764e-05 | 1.844e-05 | 1.0718 | 0.71104 | [8 empty] | 52 | 1.844e-05 | 5.3799e-07 | 3.1334e-07 |  | 4.8544e-06 | 1.0564e-05 | 0.00015507 | 0.00017405
53 | 0.0030675 | 1008.3 | 0.028096 | 1.9811e-05 | 1.8542e-05 | 1.0684 | 0.71097 | [8 empty] | 53 | 1.8541e-05 | 5.3011e-07 | 3.1066e-07 |  | 4.7746e-06 | 1.0661e-05 | 0.00015602 | 0.00017479
54 | 0.0030581 | 1008.4 | 0.028168 | 1.9858e-05 | 1.8644e-05 | 1.0651 | 0.71091 | [8 empty] | 54 | 1.8644e-05 | 5.2221e-07 | 3.0798e-07 |  | 4.6948e-06 | 1.0758e-05 | 0.00015696 | 0.00017552
55 | 0.0030488 | 1008.5 | 0.02824 | 1.9905e-05 | 1.8747e-05 | 1.0617 | 0.71084 | [8 empty] | 55 | 1.8747e-05 | 5.1431e-07 | 3.053e-07 |  | 4.615e-06 | 1.0855e-05 | 0.00015791 | 0.00017626
56 | 0.0030395 | 1008.6 | 0.028312 | 1.9952e-05 | 1.8851e-05 | 1.0584 | 0.71078 | [8 empty] | 56 | 1.8851e-05 | 5.064e-07 | 3.0262e-07 |  | 4.5352e-06 | 1.0952e-05 | 0.00015885 | 0.00017699
57 | 0.0030303 | 1008.7 | 0.028384 | 1.9999e-05 | 1.8955e-05 | 1.0551 | 0.71072 | [8 empty] | 57 | 1.8955e-05 | 4.9848e-07 | 2.9994e-07 |  | 4.4554e-06 | 1.1049e-05 | 0.0001598 | 0.00017773
58 | 0.0030211 | 1008.8 | 0.028456 | 2.0046e-05 | 1.9061e-05 | 1.0517 | 0.71066 | [8 empty] | 58 | 1.906e-05 | 4.9055e-07 | 2.9726e-07 |  | 4.3756e-06 | 1.1146e-05 | 0.00016074 | 0.00017846
59 | 0.003012 | 1008.9 | 0.028528 | 2.0093e-05 | 1.9166e-05 | 1.0483 | 0.71059 | [8 empty] | 59 | 1.9166e-05 | 4.8261e-07 | 2.9458e-07 |  | 4.2958e-06 | 1.1243e-05 | 0.00016169 | 0.0001792
60 | 0.003003 | 1009 | 0.0286 | 2.014e-05 | 1.9273e-05 | 1.045 | 0.71053 | [8 empty] | 60 | 1.9272e-05 | 4.7467e-07 | 2.919e-07 |  | 4.216e-06 | 1.134e-05 | 0.00016263 | 0.00017993
61 | 0.002994 | 1009.05 | 0.028671 | 2.0185e-05 | 1.9371e-05 | 1.042 | 0.71042 | [8 empty] | 61 | 1.9371e-05 | 4.6855e-07 |  |  | 4.1708e-06 | 1.1438e-05 | 0.00016341 | 0.00018073
62 | 0.0029851 | 1009.1 | 0.028741 | 2.0231e-05 | 1.947e-05 | 1.0391 | 0.71031 | [8 empty] | 62 | 1.9469e-05 | 4.6242e-07 |  |  | 4.1256e-06 | 1.1536e-05 | 0.0001642 | 0.00018152
63 | 0.0029762 | 1009.15 | 0.028812 | 2.0277e-05 | 1.9569e-05 | 1.0361 | 0.7102 | [8 empty] | 63 | 1.9569e-05 | 4.5629e-07 |  |  | 4.0804e-06 | 1.1634e-05 | 0.00016498 | 0.00018232
64 | 0.0029674 | 1009.2 | 0.028882 | 2.0322e-05 | 1.9669e-05 | 1.0332 | 0.71009 | [8 empty] | 64 | 1.9669e-05 | 4.5015e-07 |  |  | 4.0352e-06 | 1.1732e-05 | 0.00016576 | 0.00018311
65 | 0.0029586 | 1009.25 | 0.028952 | 2.0368e-05 | 1.977e-05 | 1.0302 | 0.70999 | [8 empty] | 65 | 1.9769e-05 | 4.4401e-07 |  |  | 3.99e-06 | 1.183e-05 | 0.00016654 | 0.00018391
66 | 0.0029499 | 1009.3 | 0.029023 | 2.0413e-05 | 1.9871e-05 | 1.0273 | 0.70988 | [8 empty] | 66 | 1.9871e-05 | 4.3786e-07 |  |  | 3.9448e-06 | 1.1928e-05 | 0.00016733 | 0.0001847
67 | 0.0029412 | 1009.35 | 0.029094 | 2.0459e-05 | 1.9973e-05 | 1.0243 | 0.70977 | [8 empty] | 67 | 1.9972e-05 | 4.317e-07 |  |  | 3.8996e-06 | 1.2026e-05 | 0.00016811 | 0.00018549
68 | 0.0029326 | 1009.4 | 0.029164 | 2.0504e-05 | 2.0075e-05 | 1.0214 | 0.70967 | [8 empty] | 68 | 2.0075e-05 | 4.2554e-07 |  |  | 3.8544e-06 | 1.2124e-05 | 0.00016889 | 0.00018629
69 | 0.002924 | 1009.45 | 0.029235 | 2.055e-05 | 2.0178e-05 | 1.0184 | 0.70956 | [8 empty] | 69 | 2.0178e-05 | 4.1937e-07 |  |  | 3.8092e-06 | 1.2222e-05 | 0.00016968 | 0.00018708
70 | 0.0029155 | 1009.5 | 0.029305 | 2.0595e-05 | 2.0282e-05 | 1.0154 | 0.70946 | [8 empty] | 70 | 2.0281e-05 | 4.1319e-07 |  |  | 3.764e-06 | 1.232e-05 | 0.00017046 | 0.00018788
71 | 0.002907 | 1009.55 | 0.029375 | 2.064e-05 | 2.0386e-05 | 1.0125 | 0.70935 | [8 empty] | 71 | 2.0385e-05 | 4.0837e-07 |  |  | 3.7307e-06 | 1.2419e-05 | 0.00017117 | 0.0001886
72 | 0.0028986 | 1009.6 | 0.029446 | 2.0686e-05 | 2.0491e-05 | 1.0095 | 0.70925 | [8 empty] | 72 | 2.049e-05 | 4.0354e-07 |  |  | 3.6974e-06 | 1.2518e-05 | 0.00017187 | 0.00018933
73 | 0.0028902 | 1009.65 | 0.029517 | 2.0731e-05 | 2.0596e-05 | 1.0066 | 0.70915 | [8 empty] | 73 | 2.0595e-05 | 3.9871e-07 |  |  | 3.6641e-06 | 1.2617e-05 | 0.00017258 | 0.00019006
74 | 0.0028818 | 1009.7 | 0.029587 | 2.0777e-05 | 2.0702e-05 | 1.0036 | 0.70905 | [8 empty] | 74 | 2.0701e-05 | 3.9387e-07 |  |  | 3.6308e-06 | 1.2716e-05 | 0.00017328 | 0.00019078
75 | 0.0028736 | 1009.75 | 0.029657 | 2.0822e-05 | 2.0808e-05 | 1.0007 | 0.70894 | [8 empty] | 75 | 2.0808e-05 | 3.8903e-07 |  |  | 3.5975e-06 | 1.2815e-05 | 0.00017399 | 0.00019151
76 | 0.0028653 | 1009.8 | 0.029728 | 2.0868e-05 | 2.0916e-05 | 0.99772 | 0.70884 | [8 empty] | 76 | 2.0915e-05 | 3.8417e-07 |  |  | 3.5642e-06 | 1.2914e-05 | 0.00017469 | 0.00019224
77 | 0.0028571 | 1009.85 | 0.029798 | 2.0913e-05 | 2.1024e-05 | 0.99477 | 0.70874 | [8 empty] | 77 | 2.1023e-05 | 3.7932e-07 |  |  | 3.5309e-06 | 1.3013e-05 | 0.0001754 | 0.00019296
78 | 0.002849 | 1009.9 | 0.029869 | 2.0959e-05 | 2.1132e-05 | 0.99181 | 0.70864 | [8 empty] | 78 | 2.1132e-05 | 3.7446e-07 |  |  | 3.4976e-06 | 1.3112e-05 | 0.00017611 | 0.00019369
79 | 0.0028409 | 1009.95 | 0.02994 | 2.1004e-05 | 2.1241e-05 | 0.98886 | 0.70855 | [8 empty] | 79 | 2.1241e-05 | 3.6959e-07 |  |  | 3.4643e-06 | 1.3211e-05 | 0.00017681 | 0.00019441
80 | 0.0028329 | 1010 | 0.03001 | 2.105e-05 | 2.1351e-05 | 0.9859 | 0.70845 | [8 empty] | 80 | 2.1351e-05 | 3.6471e-07 |  |  | 3.431e-06 | 1.331e-05 | 0.00017752 | 0.00019514
81 | 0.0028249 | 1010.1 | 0.030079 | 2.1094e-05 | 2.1454e-05 | 0.98325 | 0.70839 | [8 empty] | 81 | 2.1453e-05 | 3.6086e-07 |  |  | 3.403e-06 | 1.3405e-05 | 0.0001781 | 0.00019597
82 | 0.0028169 | 1010.2 | 0.030148 | 2.1139e-05 | 2.1557e-05 | 0.9806 | 0.70833 | [8 empty] | 82 | 2.1557e-05 | 3.57e-07 |  |  | 3.375e-06 | 1.35e-05 | 0.00017869 | 0.00019679
83 | 0.002809 | 1010.3 | 0.030217 | 2.1184e-05 | 2.1661e-05 | 0.97795 | 0.70827 | [8 empty] | 83 | 2.1661e-05 | 3.5313e-07 |  |  | 3.347e-06 | 1.3595e-05 | 0.00017928 | 0.00019762
84 | 0.0028011 | 1010.4 | 0.030286 | 2.1228e-05 | 2.1766e-05 | 0.9753 | 0.70821 | [8 empty] | 84 | 2.1765e-05 | 3.4926e-07 |  |  | 3.319e-06 | 1.369e-05 | 0.00017986 | 0.00019845
85 | 0.0027933 | 1010.5 | 0.030355 | 2.1273e-05 | 2.1871e-05 | 0.97265 | 0.70815 | [8 empty] | 85 | 2.187e-05 | 3.4538e-07 |  |  | 3.291e-06 | 1.3785e-05 | 0.00018045 | 0.00019927
86 | 0.0027855 | 1010.6 | 0.030424 | 2.1317e-05 | 2.1976e-05 | 0.97 | 0.70809 | [8 empty] | 86 | 2.1976e-05 | 3.415e-07 |  |  | 3.263e-06 | 1.388e-05 | 0.00018103 | 0.0002001
87 | 0.0027778 | 1010.7 | 0.030493 | 2.1361e-05 | 2.2082e-05 | 0.96735 | 0.70803 | [8 empty] | 87 | 2.2082e-05 | 3.3761e-07 |  |  | 3.235e-06 | 1.3975e-05 | 0.00018162 | 0.00020093
88 | 0.0027701 | 1010.8 | 0.030562 | 2.1406e-05 | 2.2189e-05 | 0.9647 | 0.70798 | [8 empty] | 88 | 2.2189e-05 | 3.3371e-07 |  |  | 3.207e-06 | 1.407e-05 | 0.00018221 | 0.00020175
89 | 0.0027624 | 1010.9 | 0.030631 | 2.1451e-05 | 2.2297e-05 | 0.96205 | 0.70792 | [8 empty] | 89 | 2.2296e-05 | 3.2981e-07 |  |  | 3.179e-06 | 1.4165e-05 | 0.00018279 | 0.00020258
90 | 0.0027548 | 1011 | 0.0307 | 2.1495e-05 | 2.2405e-05 | 0.9594 | 0.70786 | [8 empty] | 90 | 2.2404e-05 | 3.2591e-07 |  |  | 3.151e-06 | 1.426e-05 | 0.00018338 | 0.00020341
91 | 0.0027473 | 1011.1 | 0.030769 | 2.1539e-05 | 2.2513e-05 | 0.95675 | 0.70781 | [8 empty] | 91 | 2.2513e-05 | 3.2276e-07 |  |  | 3.1352e-06 | 1.4352e-05 | 0.00018392 | 0.00020457
92 | 0.0027397 | 1011.2 | 0.030838 | 2.1584e-05 | 2.2622e-05 | 0.9541 | 0.70775 | [8 empty] | 92 | 2.2622e-05 | 3.1961e-07 |  |  | 3.1194e-06 | 1.4444e-05 | 0.00018446 | 0.00020573
93 | 0.0027322 | 1011.3 | 0.030907 | 2.1629e-05 | 2.2732e-05 | 0.95145 | 0.7077 | [8 empty] | 93 | 2.2732e-05 | 3.1646e-07 |  |  | 3.1035e-06 | 1.4536e-05 | 0.00018499 | 0.00020689
94 | 0.0027248 | 1011.4 | 0.030976 | 2.1673e-05 | 2.2843e-05 | 0.9488 | 0.70765 | [8 empty] | 94 | 2.2842e-05 | 3.133e-07 |  |  | 3.0877e-06 | 1.4628e-05 | 0.00018553 | 0.00020805
95 | 0.0027174 | 1011.5 | 0.031045 | 2.1718e-05 | 2.2954e-05 | 0.94615 | 0.70759 | [8 empty] | 95 | 2.2953e-05 | 3.1014e-07 |  |  | 3.0719e-06 | 1.472e-05 | 0.00018607 | 0.00020921
96 | 0.00271 | 1011.6 | 0.031114 | 2.1762e-05 | 2.3065e-05 | 0.9435 | 0.70754 | [8 empty] | 96 | 2.3065e-05 | 3.0697e-07 |  |  | 3.0561e-06 | 1.4812e-05 | 0.00018661 | 0.00021037
97 | 0.0027027 | 1011.7 | 0.031183 | 2.1806e-05 | 2.3177e-05 | 0.94085 | 0.70749 | [8 empty] | 97 | 2.3177e-05 | 3.038e-07 |  |  | 3.0403e-06 | 1.4904e-05 | 0.00018715 | 0.00021153
98 | 0.0026954 | 1011.8 | 0.031252 | 2.1851e-05 | 2.329e-05 | 0.9382 | 0.70744 | [8 empty] | 98 | 2.329e-05 | 3.0063e-07 |  |  | 3.0244e-06 | 1.4996e-05 | 0.00018769 | 0.00021269
99 | 0.0026882 | 1011.9 | 0.031321 | 2.1896e-05 | 2.3404e-05 | 0.93555 | 0.70739 | [8 empty] | 99 | 2.3403e-05 | 2.9744e-07 |  |  | 3.0086e-06 | 1.5088e-05 | 0.00018823 | 0.00021385
100 | 0.002681 | 1012 | 0.03139 | 2.194e-05 | 2.3518e-05 | 0.9329 | 0.70734 | [8 empty] | 100 | 2.3518e-05 | 2.9426e-07 |  |  | 2.9928e-06 | 1.518e-05 | 0.00018876 | 0.00021502
101 | 0.0026738 | 1012.1 | 0.031458 | 2.1983e-05 | 2.3624e-05 | 0.93053 | 0.70726 | [8 empty] | 101 | 2.3624e-05 |  |  |  | 2.9688e-06 | 1.5272e-05 | 0.00018929 | 0.00021617
102 | 0.0026667 | 1012.2 | 0.031526 | 2.2026e-05 | 2.3731e-05 | 0.92815 | 0.70719 | [8 empty] | 102 | 2.3731e-05 |  |  |  | 2.9448e-06 | 1.5364e-05 | 0.00018981 | 0.00021733
103 | 0.0026596 | 1012.3 | 0.031594 | 2.2069e-05 | 2.3838e-05 | 0.92578 | 0.70711 | [8 empty] | 103 | 2.3838e-05 |  |  |  | 2.9209e-06 | 1.5456e-05 | 0.00019033 | 0.00021849
104 | 0.0026525 | 1012.4 | 0.031662 | 2.2112e-05 | 2.3946e-05 | 0.9234 | 0.70704 | [8 empty] | 104 | 2.3946e-05 |  |  |  | 2.8969e-06 | 1.5548e-05 | 0.00019085 | 0.00021965
105 | 0.0026455 | 1012.5 | 0.03173 | 2.2155e-05 | 2.4055e-05 | 0.92102 | 0.70696 | [8 empty] | 105 | 2.4054e-05 |  |  |  | 2.8729e-06 | 1.564e-05 | 0.00019137 | 0.0002208
106 | 0.0026385 | 1012.6 | 0.031798 | 2.2198e-05 | 2.4164e-05 | 0.91865 | 0.70689 | [8 empty] | 106 | 2.4163e-05 |  |  |  | 2.8489e-06 | 1.5732e-05 | 0.00019189 | 0.00022196
107 | 0.0026316 | 1012.7 | 0.031866 | 2.2241e-05 | 2.4273e-05 | 0.91627 | 0.70682 | [8 empty] | 107 | 2.4273e-05 |  |  |  | 2.8249e-06 | 1.5824e-05 | 0.00019241 | 0.00022312
108 | 0.0026247 | 1012.8 | 0.031934 | 2.2284e-05 | 2.4383e-05 | 0.9139 | 0.70675 | [8 empty] | 108 | 2.4383e-05 |  |  |  | 2.801e-06 | 1.5916e-05 | 0.00019293 | 0.00022428
109 | 0.0026178 | 1012.9 | 0.032002 | 2.2327e-05 | 2.4494e-05 | 0.91153 | 0.70668 | [8 empty] | 109 | 2.4494e-05 |  |  |  | 2.777e-06 | 1.6008e-05 | 0.00019345 | 0.00022543
110 | 0.002611 | 1013 | 0.03207 | 2.237e-05 | 2.4605e-05 | 0.90915 | 0.7066 | [8 empty] | 110 | 2.4605e-05 |  |  |  | 2.753e-06 | 1.61e-05 | 0.00019397 | 0.00022659
111 | 0.0026042 | 1013.1 | 0.032138 | 2.2413e-05 | 2.4717e-05 | 0.90677 | 0.70653 | [8 empty] | 111 | 2.4717e-05
112 | 0.0025974 | 1013.2 | 0.032206 | 2.2456e-05 | 2.483e-05 | 0.9044 | 0.70647 | [8 empty] | 112 | 2.4829e-05
113 | 0.0025907 | 1013.3 | 0.032274 | 2.2499e-05 | 2.4943e-05 | 0.90202 | 0.7064 | [8 empty] | 113 | 2.4942e-05
114 | 0.002584 | 1013.4 | 0.032342 | 2.2542e-05 | 2.5056e-05 | 0.89965 | 0.70633 | [8 empty] | 114 | 2.5056e-05
115 | 0.0025773 | 1013.5 | 0.03241 | 2.2585e-05 | 2.5171e-05 | 0.89728 | 0.70626 | [8 empty] | 115 | 2.517e-05
116 | 0.0025707 | 1013.6 | 0.032478 | 2.2628e-05 | 2.5286e-05 | 0.8949 | 0.70619 | [8 empty] | 116 | 2.5285e-05
117 | 0.0025641 | 1013.7 | 0.032546 | 2.2671e-05 | 2.5401e-05 | 0.89253 | 0.70613 | [8 empty] | 117 | 2.54e-05
118 | 0.0025575 | 1013.8 | 0.032614 | 2.2714e-05 | 2.5517e-05 | 0.89015 | 0.70606 | [8 empty] | 118 | 2.5517e-05
119 | 0.002551 | 1013.9 | 0.032682 | 2.2757e-05 | 2.5634e-05 | 0.88777 | 0.70599 | [8 empty] | 119 | 2.5633e-05
120 | 0.0025445 | 1014 | 0.03275 | 2.28e-05 | 2.5751e-05 | 0.8854 | 0.70593 | [8 empty] | 120 | 2.5751e-05
121 | 0.0025381 | 1014.1 | 0.032816 | 2.2843e-05 | 2.5862e-05 | 0.88326 | 0.70588 | [8 empty] | 121 | 2.5861e-05
122 | 0.0025316 | 1014.2 | 0.032883 | 2.2885e-05 | 2.5973e-05 | 0.88111 | 0.70583 | [8 empty] | 122 | 2.5972e-05
123 | 0.0025253 | 1014.3 | 0.032949 | 2.2928e-05 | 2.6085e-05 | 0.87896 | 0.70579 | [8 empty] | 123 | 2.6084e-05
124 | 0.0025189 | 1014.4 | 0.033016 | 2.297e-05 | 2.6197e-05 | 0.87682 | 0.70574 | [8 empty] | 124 | 2.6196e-05
125 | 0.0025126 | 1014.5 | 0.033083 | 2.3013e-05 | 2.631e-05 | 0.87467 | 0.7057 | [8 empty] | 125 | 2.6309e-05
126 | 0.0025063 | 1014.6 | 0.033149 | 2.3055e-05 | 2.6423e-05 | 0.87253 | 0.70565 | [8 empty] | 126 | 2.6423e-05
127 | 0.0025 | 1014.7 | 0.033216 | 2.3098e-05 | 2.6537e-05 | 0.87038 | 0.70561 | [8 empty] | 127 | 2.6537e-05
128 | 0.0024938 | 1014.8 | 0.033282 | 2.314e-05 | 2.6652e-05 | 0.86824 | 0.70556 | [8 empty] | 128 | 2.6651e-05
129 | 0.0024876 | 1014.9 | 0.033349 | 2.3183e-05 | 2.6767e-05 | 0.86609 | 0.70552 | [8 empty] | 129 | 2.6766e-05
130 | 0.0024814 | 1015 | 0.033415 | 2.3225e-05 | 2.6882e-05 | 0.86395 | 0.70547 | [8 empty] | 130 | 2.6882e-05
131 | 0.0024752 | 1015.1 | 0.033481 | 2.3268e-05 | 2.6999e-05 | 0.86181 | 0.70543 | [8 empty] | 131 | 2.6998e-05
132 | 0.0024691 | 1015.2 | 0.033548 | 2.331e-05 | 2.7115e-05 | 0.85966 | 0.70539 | [8 empty] | 132 | 2.7115e-05
133 | 0.0024631 | 1015.3 | 0.033614 | 2.3353e-05 | 2.7233e-05 | 0.85752 | 0.70534 | [8 empty] | 133 | 2.7232e-05
134 | 0.002457 | 1015.4 | 0.033681 | 2.3395e-05 | 2.7351e-05 | 0.85537 | 0.7053 | [8 empty] | 134 | 2.735e-05
135 | 0.002451 | 1015.5 | 0.033747 | 2.3438e-05 | 2.7469e-05 | 0.85323 | 0.70526 | [8 empty] | 135 | 2.7469e-05
136 | 0.002445 | 1015.6 | 0.033814 | 2.348e-05 | 2.7588e-05 | 0.85108 | 0.70522 | [8 empty] | 136 | 2.7588e-05
137 | 0.002439 | 1015.7 | 0.033881 | 2.3523e-05 | 2.7708e-05 | 0.84893 | 0.70518 | [8 empty] | 137 | 2.7708e-05
138 | 0.0024331 | 1015.8 | 0.033947 | 2.3565e-05 | 2.7829e-05 | 0.84679 | 0.70514 | [8 empty] | 138 | 2.7828e-05
139 | 0.0024272 | 1015.9 | 0.034014 | 2.3608e-05 | 2.795e-05 | 0.84464 | 0.7051 | [8 empty] | 139 | 2.7949e-05
140 | 0.0024213 | 1016 | 0.03408 | 2.365e-05 | 2.8071e-05 | 0.8425 | 0.70506 | [8 empty] | 140 | 2.8071e-05
141 | 0.0024155 | 1016.15 | 0.034146 | 2.3691e-05 | 2.8186e-05 | 0.84056 | 0.70505 | [8 empty] | 141 | 2.8185e-05
142 | 0.0024096 | 1016.3 | 0.034211 | 2.3733e-05 | 2.83e-05 | 0.83861 | 0.70503 | [8 empty] | 142 | 2.83e-05
143 | 0.0024038 | 1016.45 | 0.034277 | 2.3775e-05 | 2.8416e-05 | 0.83666 | 0.70502 | [8 empty] | 143 | 2.8415e-05
144 | 0.0023981 | 1016.6 | 0.034342 | 2.3816e-05 | 2.8532e-05 | 0.83472 | 0.70501 | [8 empty] | 144 | 2.8531e-05
145 | 0.0023923 | 1016.75 | 0.034408 | 2.3857e-05 | 2.8648e-05 | 0.83278 | 0.70499 | [8 empty] | 145 | 2.8648e-05
146 | 0.0023866 | 1016.9 | 0.034473 | 2.3899e-05 | 2.8765e-05 | 0.83083 | 0.70498 | [8 empty] | 146 | 2.8765e-05
147 | 0.002381 | 1017.05 | 0.034538 | 2.394e-05 | 2.8883e-05 | 0.82888 | 0.70497 | [8 empty] | 147 | 2.8882e-05
148 | 0.0023753 | 1017.2 | 0.034604 | 2.3982e-05 | 2.9001e-05 | 0.82694 | 0.70496 | [8 empty] | 148 | 2.9e-05
149 | 0.0023697 | 1017.35 | 0.034669 | 2.4024e-05 | 2.912e-05 | 0.825 | 0.70495 | [8 empty] | 149 | 2.9119e-05
150 | 0.0023641 | 1017.5 | 0.034735 | 2.4065e-05 | 2.9239e-05 | 0.82305 | 0.70494 | [8 empty] | 150 | 2.9238e-05
151 | 0.0023585 | 1017.65 | 0.0348 | 2.4107e-05 | 2.9359e-05 | 0.8211 | 0.70493 | [8 empty] | 151 | 2.9358e-05
152 | 0.0023529 | 1017.8 | 0.034866 | 2.4148e-05 | 2.9479e-05 | 0.81916 | 0.70492 | [8 empty] | 152 | 2.9478e-05
153 | 0.0023474 | 1017.95 | 0.034931 | 2.4189e-05 | 2.96e-05 | 0.81722 | 0.70491 | [8 empty] | 153 | 2.9599e-05
154 | 0.0023419 | 1018.1 | 0.034997 | 2.4231e-05 | 2.9721e-05 | 0.81527 | 0.70491 | [8 empty] | 154 | 2.9721e-05
155 | 0.0023364 | 1018.25 | 0.035063 | 2.4272e-05 | 2.9844e-05 | 0.81332 | 0.7049 | [8 empty] | 155 | 2.9843e-05
156 | 0.002331 | 1018.4 | 0.035128 | 2.4314e-05 | 2.9966e-05 | 0.81138 | 0.70489 | [8 empty] | 156 | 2.9966e-05
157 | 0.0023256 | 1018.55 | 0.035194 | 2.4356e-05 | 3.009e-05 | 0.80944 | 0.70488 | [8 empty] | 157 | 3.0089e-05
158 | 0.0023202 | 1018.7 | 0.035259 | 2.4397e-05 | 3.0213e-05 | 0.80749 | 0.70488 | [8 empty] | 158 | 3.0213e-05
159 | 0.0023148 | 1018.85 | 0.035325 | 2.4438e-05 | 3.0338e-05 | 0.80554 | 0.70487 | [8 empty] | 159 | 3.0337e-05
160 | 0.0023095 | 1019 | 0.03539 | 2.448e-05 | 3.0463e-05 | 0.8036 | 0.70486 | [8 empty] | 160 | 3.0462e-05
161 | 0.0023041 | 1019.15 | 0.035454 | 2.4521e-05 | 3.0581e-05 | 0.80183 | 0.70485 | [8 empty] | 161 | 3.058e-05
162 | 0.0022989 | 1019.3 | 0.035519 | 2.4561e-05 | 3.0699e-05 | 0.80005 | 0.70483 | [8 empty] | 162 | 3.0699e-05
163 | 0.0022936 | 1019.45 | 0.035583 | 2.4602e-05 | 3.0818e-05 | 0.79827 | 0.70482 | [8 empty] | 163 | 3.0818e-05
164 | 0.0022883 | 1019.6 | 0.035648 | 2.4642e-05 | 3.0938e-05 | 0.7965 | 0.70481 | [8 empty] | 164 | 3.0937e-05
165 | 0.0022831 | 1019.75 | 0.035713 | 2.4682e-05 | 3.1058e-05 | 0.79473 | 0.70479 | [8 empty] | 165 | 3.1057e-05
166 | 0.0022779 | 1019.9 | 0.035777 | 2.4723e-05 | 3.1179e-05 | 0.79295 | 0.70478 | [8 empty] | 166 | 3.1178e-05
167 | 0.0022727 | 1020.05 | 0.035841 | 2.4764e-05 | 3.13e-05 | 0.79117 | 0.70477 | [8 empty] | 167 | 3.1299e-05
168 | 0.0022676 | 1020.2 | 0.035906 | 2.4804e-05 | 3.1421e-05 | 0.7894 | 0.70476 | [8 empty] | 168 | 3.1421e-05
169 | 0.0022624 | 1020.35 | 0.035971 | 2.4844e-05 | 3.1544e-05 | 0.78763 | 0.70475 | [8 empty] | 169 | 3.1543e-05
170 | 0.0022573 | 1020.5 | 0.036035 | 2.4885e-05 | 3.1666e-05 | 0.78585 | 0.70474 | [8 empty] | 170 | 3.1666e-05
171 | 0.0022523 | 1020.65 | 0.036099 | 2.4926e-05 | 3.179e-05 | 0.78407 | 0.70472 | [8 empty] | 171 | 3.1789e-05
172 | 0.0022472 | 1020.8 | 0.036164 | 2.4966e-05 | 3.1914e-05 | 0.7823 | 0.70471 | [8 empty] | 172 | 3.1913e-05
173 | 0.0022422 | 1020.95 | 0.036228 | 2.5006e-05 | 3.2038e-05 | 0.78053 | 0.7047 | [8 empty] | 173 | 3.2038e-05
174 | 0.0022371 | 1021.1 | 0.036293 | 2.5047e-05 | 3.2163e-05 | 0.77875 | 0.70469 | [8 empty] | 174 | 3.2163e-05
175 | 0.0022321 | 1021.25 | 0.036358 | 2.5087e-05 | 3.2289e-05 | 0.77697 | 0.70469 | [8 empty] | 175 | 3.2288e-05
176 | 0.0022272 | 1021.4 | 0.036422 | 2.5128e-05 | 3.2415e-05 | 0.7752 | 0.70468 | [8 empty] | 176 | 3.2414e-05
177 | 0.0022222 | 1021.55 | 0.036486 | 2.5169e-05 | 3.2542e-05 | 0.77343 | 0.70467 | [8 empty] | 177 | 3.2541e-05
178 | 0.0022173 | 1021.7 | 0.036551 | 2.5209e-05 | 3.2669e-05 | 0.77165 | 0.70466 | [8 empty] | 178 | 3.2668e-05
179 | 0.0022124 | 1021.85 | 0.036616 | 2.5249e-05 | 3.2797e-05 | 0.76987 | 0.70465 | [8 empty] | 179 | 3.2796e-05
180 | 0.0022075 | 1022 | 0.03668 | 2.529e-05 | 3.2925e-05 | 0.7681 | 0.70465 | [8 empty] | 180 | 3.2925e-05
181 | 0.0022026 | 1022.2 | 0.036743 | 2.533e-05 | 3.3047e-05 | 0.76648 | 0.70468 | [8 empty] | 181 | 3.3047e-05
182 | 0.0021978 | 1022.4 | 0.036807 | 2.537e-05 | 3.317e-05 | 0.76485 | 0.70471 | [8 empty] | 182 | 3.3169e-05
183 | 0.002193 | 1022.6 | 0.036871 | 2.541e-05 | 3.3293e-05 | 0.76323 | 0.70474 | [8 empty] | 183 | 3.3292e-05
184 | 0.0021882 | 1022.8 | 0.036934 | 2.545e-05 | 3.3416e-05 | 0.7616 | 0.70478 | [8 empty] | 184 | 3.3416e-05
185 | 0.0021834 | 1023 | 0.036998 | 2.549e-05 | 3.3541e-05 | 0.75997 | 0.70481 | [8 empty] | 185 | 3.354e-05
186 | 0.0021786 | 1023.2 | 0.037061 | 2.553e-05 | 3.3665e-05 | 0.75835 | 0.70485 | [8 empty] | 186 | 3.3665e-05
187 | 0.0021739 | 1023.4 | 0.037124 | 2.557e-05 | 3.379e-05 | 0.75672 | 0.70488 | [8 empty] | 187 | 3.379e-05
188 | 0.0021692 | 1023.6 | 0.037188 | 2.561e-05 | 3.3916e-05 | 0.7551 | 0.70492 | [8 empty] | 188 | 3.3916e-05
189 | 0.0021645 | 1023.8 | 0.037251 | 2.565e-05 | 3.4042e-05 | 0.75348 | 0.70495 | [8 empty] | 189 | 3.4042e-05
190 | 0.0021598 | 1024 | 0.037315 | 2.569e-05 | 3.4169e-05 | 0.75185 | 0.70499 | [8 empty] | 190 | 3.4169e-05
191 | 0.0021552 | 1024.2 | 0.037379 | 2.573e-05 | 3.4296e-05 | 0.75023 | 0.70502 | [8 empty] | 191 | 3.4296e-05
192 | 0.0021505 | 1024.4 | 0.037442 | 2.577e-05 | 3.4424e-05 | 0.7486 | 0.70506 | [8 empty] | 192 | 3.4424e-05
193 | 0.0021459 | 1024.6 | 0.037505 | 2.581e-05 | 3.4553e-05 | 0.74697 | 0.70509 | [8 empty] | 193 | 3.4552e-05
194 | 0.0021413 | 1024.8 | 0.037569 | 2.585e-05 | 3.4682e-05 | 0.74535 | 0.70513 | [8 empty] | 194 | 3.4681e-05
195 | 0.0021368 | 1025 | 0.037632 | 2.589e-05 | 3.4811e-05 | 0.74372 | 0.70517 | [8 empty] | 195 | 3.4811e-05
196 | 0.0021322 | 1025.2 | 0.037696 | 2.593e-05 | 3.4941e-05 | 0.7421 | 0.70521 | [8 empty] | 196 | 3.4941e-05
197 | 0.0021277 | 1025.4 | 0.03776 | 2.597e-05 | 3.5072e-05 | 0.74047 | 0.70524 | [8 empty] | 197 | 3.5072e-05
198 | 0.0021231 | 1025.6 | 0.037823 | 2.601e-05 | 3.5203e-05 | 0.73885 | 0.70528 | [8 empty] | 198 | 3.5203e-05
199 | 0.0021186 | 1025.8 | 0.037886 | 2.605e-05 | 3.5335e-05 | 0.73723 | 0.70532 | [8 empty] | 199 | 3.5335e-05
200 | 0.0021142 | 1026 | 0.03795 | 2.609e-05 | 3.5468e-05 | 0.7356 | 0.70536 | [8 empty] | 200 | 3.5467e-05
201 | 0.0021097 | 1026.18 | 0.038012 | 2.6129e-05 | 3.5588e-05 | 0.73419 | 0.70537 | [8 empty] | 201 | 3.5588e-05
202 | 0.0021053 | 1026.36 | 0.038074 | 2.6167e-05 | 3.5709e-05 | 0.73279 | 0.70538 | [8 empty] | 202 | 3.5709e-05
203 | 0.0021008 | 1026.54 | 0.038137 | 2.6206e-05 | 3.5831e-05 | 0.73138 | 0.70539 | [8 empty] | 203 | 3.583e-05
204 | 0.0020964 | 1026.72 | 0.038199 | 2.6244e-05 | 3.5952e-05 | 0.72998 | 0.70541 | [8 empty] | 204 | 3.5952e-05
205 | 0.0020921 | 1026.9 | 0.038261 | 2.6283e-05 | 3.6075e-05 | 0.72857 | 0.70542 | [8 empty] | 205 | 3.6074e-05
206 | 0.0020877 | 1027.08 | 0.038323 | 2.6322e-05 | 3.6198e-05 | 0.72716 | 0.70543 | [8 empty] | 206 | 3.6197e-05
207 | 0.0020833 | 1027.26 | 0.038385 | 2.636e-05 | 3.6321e-05 | 0.72576 | 0.70544 | [8 empty] | 207 | 3.632e-05
208 | 0.002079 | 1027.44 | 0.038448 | 2.6399e-05 | 3.6445e-05 | 0.72435 | 0.70546 | [8 empty] | 208 | 3.6444e-05
209 | 0.0020747 | 1027.62 | 0.03851 | 2.6437e-05 | 3.6569e-05 | 0.72295 | 0.70547 | [8 empty] | 209 | 3.6568e-05
210 | 0.0020704 | 1027.8 | 0.038572 | 2.6476e-05 | 3.6694e-05 | 0.72154 | 0.70549 | [8 empty] | 210 | 3.6693e-05
211 | 0.0020661 | 1027.98 | 0.038634 | 2.6515e-05 | 3.6819e-05 | 0.72013 | 0.7055 | [8 empty] | 211 | 3.6818e-05
212 | 0.0020619 | 1028.16 | 0.038696 | 2.6553e-05 | 3.6945e-05 | 0.71873 | 0.70552 | [8 empty] | 212 | 3.6944e-05
213 | 0.0020576 | 1028.34 | 0.038759 | 2.6592e-05 | 3.7071e-05 | 0.71732 | 0.70553 | [8 empty] | 213 | 3.707e-05
214 | 0.0020534 | 1028.52 | 0.038821 | 2.663e-05 | 3.7198e-05 | 0.71592 | 0.70555 | [8 empty] | 214 | 3.7197e-05
215 | 0.0020492 | 1028.7 | 0.038883 | 2.6669e-05 | 3.7325e-05 | 0.71451 | 0.70556 | [8 empty] | 215 | 3.7324e-05
216 | 0.002045 | 1028.88 | 0.038945 | 2.6708e-05 | 3.7453e-05 | 0.7131 | 0.70558 | [8 empty] | 216 | 3.7452e-05
217 | 0.0020408 | 1029.06 | 0.039007 | 2.6746e-05 | 3.7581e-05 | 0.7117 | 0.7056 | [8 empty] | 217 | 3.758e-05
218 | 0.0020367 | 1029.24 | 0.03907 | 2.6785e-05 | 3.771e-05 | 0.71029 | 0.70561 | [8 empty] | 218 | 3.7709e-05
219 | 0.0020325 | 1029.42 | 0.039132 | 2.6823e-05 | 3.7839e-05 | 0.70889 | 0.70563 | [8 empty] | 219 | 3.7838e-05
220 | 0.0020284 | 1029.6 | 0.039194 | 2.6862e-05 | 3.7969e-05 | 0.70748 | 0.70565 | [8 empty] | 220 | 3.7968e-05
221 | 0.0020243 | 1029.78 | 0.039256 | 2.6901e-05 | 3.8099e-05 | 0.70607 | 0.70566 | [8 empty] | 221 | 3.8098e-05
222 | 0.0020202 | 1029.96 | 0.039318 | 2.6939e-05 | 3.823e-05 | 0.70467 | 0.70568 | [8 empty] | 222 | 3.8229e-05
223 | 0.0020161 | 1030.14 | 0.039381 | 2.6978e-05 | 3.8361e-05 | 0.70326 | 0.7057 | [8 empty] | 223 | 3.836e-05
224 | 0.0020121 | 1030.32 | 0.039443 | 2.7016e-05 | 3.8493e-05 | 0.70186 | 0.70572 | [8 empty] | 224 | 3.8492e-05
225 | 0.002008 | 1030.5 | 0.039505 | 2.7055e-05 | 3.8625e-05 | 0.70045 | 0.70574 | [8 empty] | 225 | 3.8625e-05
226 | 0.002004 | 1030.68 | 0.039567 | 2.7094e-05 | 3.8758e-05 | 0.69904 | 0.70576 | [8 empty] | 226 | 3.8758e-05
227 | 0.002 | 1030.86 | 0.039629 | 2.7132e-05 | 3.8892e-05 | 0.69764 | 0.70578 | [8 empty] | 227 | 3.8891e-05
228 | 0.001996 | 1031.04 | 0.039692 | 2.7171e-05 | 3.9025e-05 | 0.69623 | 0.7058 | [8 empty] | 228 | 3.9025e-05
229 | 0.001992 | 1031.22 | 0.039754 | 2.7209e-05 | 3.916e-05 | 0.69483 | 0.70582 | [8 empty] | 229 | 3.916e-05
230 | 0.0019881 | 1031.4 | 0.039816 | 2.7248e-05 | 3.9295e-05 | 0.69342 | 0.70584 | [8 empty] | 230 | 3.9295e-05
231 | 0.0019841 | 1031.58 | 0.039878 | 2.7287e-05 | 3.9431e-05 | 0.69201 | 0.70586 | [8 empty] | 231 | 3.943e-05
232 | 0.0019802 | 1031.76 | 0.03994 | 2.7325e-05 | 3.9567e-05 | 0.69061 | 0.70588 | [8 empty] | 232 | 3.9566e-05
233 | 0.0019763 | 1031.94 | 0.040003 | 2.7364e-05 | 3.9704e-05 | 0.6892 | 0.7059 | [8 empty] | 233 | 3.9703e-05
234 | 0.0019724 | 1032.12 | 0.040065 | 2.7402e-05 | 3.9841e-05 | 0.6878 | 0.70592 | [8 empty] | 234 | 3.984e-05
235 | 0.0019685 | 1032.3 | 0.040127 | 2.7441e-05 | 3.9979e-05 | 0.68639 | 0.70594 | [8 empty] | 235 | 3.9978e-05
236 | 0.0019646 | 1032.48 | 0.040189 | 2.748e-05 | 4.0117e-05 | 0.68498 | 0.70596 | [8 empty] | 236 | 4.0117e-05
237 | 0.0019608 | 1032.66 | 0.040251 | 2.7518e-05 | 4.0256e-05 | 0.68358 | 0.70599 | [8 empty] | 237 | 4.0256e-05
238 | 0.0019569 | 1032.84 | 0.040314 | 2.7557e-05 | 4.0396e-05 | 0.68217 | 0.70601 | [8 empty] | 238 | 4.0395e-05
239 | 0.0019531 | 1033.02 | 0.040376 | 2.7595e-05 | 4.0536e-05 | 0.68077 | 0.70603 | [8 empty] | 239 | 4.0535e-05
240 | 0.0019493 | 1033.2 | 0.040438 | 2.7634e-05 | 4.0677e-05 | 0.67936 | 0.70605 | [8 empty] | 240 | 4.0676e-05
241 | 0.0019455 | 1033.38 | 0.0405 | 2.7673e-05 | 4.0818e-05 | 0.67795 | 0.70608 | [8 empty] | 241 | 4.0817e-05
242 | 0.0019417 | 1033.56 | 0.040562 | 2.7711e-05 | 4.096e-05 | 0.67655 | 0.7061 | [8 empty] | 242 | 4.0959e-05
243 | 0.001938 | 1033.74 | 0.040625 | 2.775e-05 | 4.1102e-05 | 0.67514 | 0.70613 | [8 empty] | 243 | 4.1102e-05
244 | 0.0019342 | 1033.92 | 0.040687 | 2.7788e-05 | 4.1245e-05 | 0.67374 | 0.70615 | [8 empty] | 244 | 4.1245e-05
245 | 0.0019305 | 1034.1 | 0.040749 | 2.7827e-05 | 4.1389e-05 | 0.67233 | 0.70617 | [8 empty] | 245 | 4.1388e-05
246 | 0.0019268 | 1034.28 | 0.040811 | 2.7866e-05 | 4.1533e-05 | 0.67092 | 0.7062 | [8 empty] | 246 | 4.1533e-05
247 | 0.0019231 | 1034.46 | 0.040873 | 2.7904e-05 | 4.1678e-05 | 0.66952 | 0.70622 | [8 empty] | 247 | 4.1678e-05
248 | 0.0019194 | 1034.64 | 0.040936 | 2.7943e-05 | 4.1824e-05 | 0.66811 | 0.70625 | [8 empty] | 248 | 4.1823e-05
249 | 0.0019157 | 1034.82 | 0.040998 | 2.7981e-05 | 4.197e-05 | 0.66671 | 0.70627 | [8 empty] | 249 | 4.1969e-05
250 | 0.001912 | 1035 | 0.04106 | 2.802e-05 | 4.2116e-05 | 0.6653 | 0.7063 | [8 empty] | 250 | 4.2116e-05
Note on C5: Matteo: Coefficiente volumetrico di dilatazione termica β
Note on D5: Matteo: Capacità termica specifica a volume costante
Note on E5: Matteo: Conducibilità termica
Note on F5: Matteo: Viscosità dinamica
Note on G5: Matteo: Viscosità cinematica
Note on H5: Matteo: Densità
Note on I5: Matteo: Numero di Prandtl
Note on L5: Matteo: Coefficiente volumetrico di dilatazione termica
Note on M5: Matteo: Capacità termica specifica a volume costante
Note on N5: Matteo: Conducibilità termica
Note on O5: Matteo: Viscosità dinamica
Note on P5: Matteo: Viscosità cinematica
Note on Q5: Matteo: Densità
Note on R5: Matteo: Numero di Prandtl

## Moody - Cr sfera e cilindro
Cilindri |  | Sfere
Re | Cr | Re | Cr |  | DIAGRAMMA DI MOODY | [22 empty] | Numero di Reynolds
[5 empty] | Rugosità relativa ε/D | [20 empty] | DIAGRAMMA DI MOODY | Rugosità relativa ε/D |  | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 | 17500 | 20000 | 30000 | 40000 | 50000 | 60000 | 80000 | 100000 | 125000 | 150000 | 175000 | 200000 | 300000 | 400000 | 500000 | 600000 | 800000 | 1000000 | 1250000 | 1500000 | 1750000 | 2000000 | 3000000 | 4000000 | 5000000 | 6000000 | 8000000 | 10000000 | 20000000 | 30000000 | 40000000 | 50000000 | 60000000 | 80000000 | 100000000
0.1 | 59.137 | 0.1 | 311.083 | Numero di Reynolds |  | 1e-06 | 5e-06 | 1e-05 | 5e-05 | 0.0001 | 0.0002 | 0.0004 | 0.0006 | 0.0008 | 0.001 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | 0.008 | 0.01 | 0.015 | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |  |  | 0.05 |  |  |  | 0.07653 | 0.07588 | 0.07535 | 0.07459 | 0.07422 | 0.073987 | 0.073755 | 0.073523 | 0.07329 | 0.07311 | 0.07297 | 0.07286 | 0.07278 | 0.07272 | 0.07266 | 0.072625 | 0.07259 | 0.072555 | 0.07252 | 0.07245 | 0.07244 | 0.07244 | 0.07243 | 0.07242 | 0.07242 | 0.072415 | 0.07241 | 0.072405 | 0.0724 | 0.07239 | 0.07239 | 0.07238 | 0.07237 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07236 | 0.07236
0.11 | 57.7484 | 0.11 | 302.9771 |  | 1000 | [22 empty] | 0.04 |  |  |  | 0.07166 | 0.07061 | 0.06977 | 0.06888 | 0.06818 | 0.067845 | 0.06751 | 0.067175 | 0.06684 | 0.06642 | 0.06614 | 0.06593 | 0.06575 | 0.06559 | 0.06549 | 0.065427 | 0.065365 | 0.065302 | 0.06524 | 0.0651 | 0.06513 | 0.06515 | 0.06516 | 0.06519 | 0.06521 | 0.065213 | 0.065215 | 0.065217 | 0.06522 | 0.06521 | 0.06521 | 0.0652 | 0.0652 | 0.06519 | 0.06518 | 0.06518 | 0.06518 | 0.06518 | 0.06518 | 0.06518 | 0.06518 | 0.06519
0.12 | 56.3599 | 0.12 | 294.8712 |  | 2000 | [22 empty] | 0.03 |  |  |  | 0.06453 | 0.06321 | 0.0625 | 0.06129 | 0.0606 | 0.060283 | 0.059965 | 0.059647 | 0.05933 | 0.05885 | 0.05855 | 0.05832 | 0.05813 | 0.05804 | 0.05799 | 0.057945 | 0.0579 | 0.057855 | 0.05781 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772 | 0.05772
0.13 | 54.9713 | 0.13 | 286.7653 |  | 3000 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04033 | 0.04351 | 0.04351 | 0.04351 | 0.04351 | 0.04562 | [10 empty] | 0.02 |  |  |  | 0.05687 | 0.05543 | 0.05452 | 0.05334 | 0.05263 | 0.052285 | 0.05194 | 0.051595 | 0.05125 | 0.05069 | 0.05029 | 0.05012 | 0.04998 | 0.04988 | 0.04981 | 0.049725 | 0.04964 | 0.049555 | 0.04947 | 0.04942 | 0.04939 | 0.04937 | 0.04936 | 0.04933 | 0.04931 | 0.0493 | 0.04929 | 0.04928 | 0.04927 | 0.04925 | 0.04925 | 0.04925 | 0.04925 | 0.04925 | 0.04925 | 0.04918 | 0.04914 | 0.04912 | 0.04911 | 0.04911 | 0.04911 | 0.04911
0.14 | 53.5828 | 0.14 | 278.6594 |  | 4000 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.03983 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04049 | 0.04274 | 0.04802 | 0.04581 | 0.04704 | 0.04916 | 0.0529 | 0.05687 | 0.06453 | 0.07166 | 0.07653 |  |  | 0.015 |  |  |  | 0.0529 | 0.05133 | 0.05029 | 0.04904 | 0.04822 | 0.04784 | 0.04746 | 0.04708 | 0.0467 | 0.04605 | 0.04564 | 0.04541 | 0.04522 | 0.04493 | 0.04472 | 0.044643 | 0.044565 | 0.044487 | 0.04441 | 0.04433 | 0.04427 | 0.04424 | 0.04421 | 0.04417 | 0.04414 | 0.044128 | 0.044115 | 0.044103 | 0.04409 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441 | 0.0441
0.15 | 52.1942 | 0.15 | 270.5536 |  | 5000 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03774 | 0.03856 | 0.03856 | 0.03856 | 0.04057 | 0.04281 | 0.04381 | 0.04545 | 0.04744 | 0.05133 | 0.05543 | 0.06321 | 0.07061 | 0.07588 |  |  | 0.01 |  |  |  | 0.04916 | 0.04744 | 0.04638 | 0.04461 | 0.04343 | 0.042853 | 0.042275 | 0.041697 | 0.04112 | 0.04018 | 0.03963 | 0.03929 | 0.03905 | 0.03903 | 0.03846 | 0.038355 | 0.03825 | 0.038145 | 0.03804 | 0.03791 | 0.0378 | 0.03774 | 0.03771 | 0.03766 | 0.03764 | 0.037632 | 0.037625 | 0.037617 | 0.03761 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376 | 0.0376
0.16 | 50.8057 | 0.16 | 262.4477 |  | 6000 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03606 | 0.03708 | 0.03708 | 0.03708 | 0.03914 | 0.04133 | 0.0424 | 0.04425 | 0.04638 | 0.05029 | 0.05452 | 0.0625 | 0.06977 | 0.07535 |  |  | 0.008 |  |  |  | 0.04704 | 0.04545 | 0.04425 | 0.04255 | 0.04129 | 0.040743 | 0.040195 | 0.039648 | 0.0391 | 0.03828 | 0.03774 | 0.03741 | 0.03714 | 0.03668 | 0.03649 | 0.03639 | 0.03629 | 0.03619 | 0.03609 | 0.03595 | 0.03587 | 0.03587 | 0.03586 | 0.03586 | 0.03585 | 0.035847 | 0.035845 | 0.035842 | 0.03584 | 0.03583 | 0.03582 | 0.03582 | 0.03581 | 0.0358 | 0.0358 | 0.0358 | 0.03581 | 0.03581 | 0.03582 | 0.03582 | 0.03582 | 0.03582
0.17 | 49.4171 | 0.17 | 254.3418 |  | 8000 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03331 | 0.03458 | 0.03458 | 0.03458 | 0.03696 | 0.0392 | 0.04025 | 0.04255 | 0.04461 | 0.04904 | 0.05334 | 0.06129 | 0.06888 | 0.07459 |  |  | 0.006 |  |  |  | 0.04581 | 0.04381 | 0.0424 | 0.04025 | 0.03902 | 0.03839 | 0.03776 | 0.03713 | 0.0365 | 0.03553 | 0.03479 | 0.03436 | 0.03407 | 0.03358 | 0.03316 | 0.032995 | 0.03283 | 0.032665 | 0.0325 | 0.03223 | 0.03212 | 0.03203 | 0.03196 | 0.03184 | 0.03179 | 0.031788 | 0.031785 | 0.031782 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03178 | 0.03177 | 0.03177 | 0.03176 | 0.03176 | 0.03176 | 0.03175 | 0.03175 | 0.03175 | 0.03175 | 0.03174
0.18 | 48.0286 | 0.18 | 246.2359 |  | 10000 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03096 | 0.03243 | 0.03243 | 0.03243 | 0.03529 | 0.03782 | 0.03902 | 0.04129 | 0.04343 | 0.04822 | 0.05263 | 0.0606 | 0.06818 | 0.07422 |  |  | 0.004 |  |  | 0.04562 | 0.04802 | 0.04281 | 0.04133 | 0.0392 | 0.03782 | 0.037077 | 0.036335 | 0.035592 | 0.03485 | 0.03351 | 0.03265 | 0.03205 | 0.03161 | 0.03087 | 0.03028 | 0.030068 | 0.029855 | 0.029642 | 0.02943 | 0.02912 | 0.0289 | 0.02874 | 0.02865 | 0.02852 | 0.02845 | 0.028432 | 0.028415 | 0.028397 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838 | 0.02838
0.19 | 46.64 | 0.19 | 238.13 |  | 12500 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.029765 | 0.03121 | 0.03132 | 0.03132 | 0.034318 | 0.037077 | 0.03839 | 0.040743 | 0.042853 | 0.04784 | 0.052285 | 0.060283 | 0.067845 | 0.073987 |  |  | 0.002 |  |  | 0.04351 | 0.04274 | 0.04057 | 0.03914 | 0.03696 | 0.03529 | 0.034318 | 0.033345 | 0.032372 | 0.0314 | 0.02959 | 0.02861 | 0.02788 | 0.02739 | 0.02656 | 0.02598 | 0.025653 | 0.025325 | 0.024997 | 0.02467 | 0.02426 | 0.02397 | 0.02379 | 0.02372 | 0.02359 | 0.02349 | 0.023475 | 0.02346 | 0.023445 | 0.02343 | 0.02343 | 0.02343 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342 | 0.02342
0.2 | 45.2514 | 0.2 | 230.0241 |  | 15000 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02857 | 0.02999 | 0.03021 | 0.03021 | 0.033345 | 0.036335 | 0.03776 | 0.040195 | 0.042275 | 0.04746 | 0.05194 | 0.059965 | 0.06751 | 0.073755 |  |  | 0.001 |  |  | 0.04351 | 0.04049 | 0.03856 | 0.03708 | 0.03458 | 0.03243 | 0.03132 | 0.03021 | 0.0291 | 0.02799 | 0.02598 | 0.02483 | 0.02415 | 0.02366 | 0.02288 | 0.02227 | 0.02197 | 0.02167 | 0.02137 | 0.02107 | 0.02052 | 0.02025 | 0.02005 | 0.01991 | 0.01974 | 0.01966 | 0.019625 | 0.01959 | 0.019555 | 0.01952 | 0.01949 | 0.01949 | 0.01948 | 0.01948 | 0.01948 | 0.01948 | 0.01948 | 0.01949 | 0.0195 | 0.0195 | 0.01951 | 0.01952 | 0.01953
0.21 | 43.8629 | 0.21 | 221.9182 |  | 17500 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.027375 | 0.02877 | 0.0291 | 0.0291 | 0.032372 | 0.035592 | 0.03713 | 0.039648 | 0.041697 | 0.04708 | 0.051595 | 0.059647 | 0.067175 | 0.073523 |  |  | 0.0008 |  |  | 0.04351 | 0.04049 | 0.03856 | 0.03708 | 0.03458 | 0.03243 | 0.03132 | 0.03021 | 0.0291 | 0.02799 | 0.02598 | 0.02457 | 0.02378 | 0.02313 | 0.02218 | 0.02149 | 0.021212 | 0.020935 | 0.020657 | 0.02038 | 0.01988 | 0.01964 | 0.01946 | 0.01931 | 0.01914 | 0.01901 | 0.01898 | 0.01895 | 0.01892 | 0.01889 | 0.01878 | 0.01876 | 0.01875 | 0.01875 | 0.01874 | 0.01873 | 0.01872 | 0.01871 | 0.01871 | 0.01871 | 0.0187 | 0.0187 | 0.01869
0.22 | 42.4743 | 0.22 | 213.8123 |  | 20000 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02618 | 0.02755 | 0.02799 | 0.02799 | 0.0314 | 0.03485 | 0.0365 | 0.0391 | 0.04112 | 0.0467 | 0.05125 | 0.05933 | 0.06684 | 0.07329 |  |  | 0.0006 |  |  | 0.04351 | 0.04049 | 0.03856 | 0.03708 | 0.03458 | 0.03243 | 0.03121 | 0.02999 | 0.02877 | 0.02755 | 0.02539 | 0.02417 | 0.02336 | 0.02269 | 0.02173 | 0.02097 | 0.020608 | 0.020245 | 0.019883 | 0.01952 | 0.019 | 0.0186 | 0.0184 | 0.01825 | 0.01798 | 0.01784 | 0.017795 | 0.01775 | 0.017705 | 0.01766 | 0.01749 | 0.01748 | 0.01747 | 0.01747 | 0.01746 | 0.01745 | 0.01743 | 0.01741 | 0.0174 | 0.01739 | 0.01739 | 0.01737 | 0.01736
0.23 | 41.0858 | 0.23 | 205.7064 |  | 30000 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.0239 | 0.02416 | 0.02539 | 0.02598 | 0.02598 | 0.02959 | 0.03351 | 0.03553 | 0.03828 | 0.04018 | 0.04605 | 0.05069 | 0.05885 | 0.06642 | 0.07311 |  |  | 0.0004 |  |  | 0.04033 | 0.03983 | 0.03774 | 0.03606 | 0.03331 | 0.03096 | 0.029765 | 0.02857 | 0.027375 | 0.02618 | 0.02416 | 0.02303 | 0.02213 | 0.02149 | 0.02047 | 0.01978 | 0.019477 | 0.019175 | 0.018873 | 0.01857 | 0.01798 | 0.01758 | 0.01729 | 0.01712 | 0.01684 | 0.0166 | 0.01654 | 0.01648 | 0.01642 | 0.01636 | 0.01613 | 0.01597 | 0.01592 | 0.01589 | 0.01584 | 0.01576 | 0.01574 | 0.01573 | 0.01573 | 0.01572 | 0.01572 | 0.01571 | 0.0157
0.24 | 39.6972 | 0.24 | 197.6006 |  | 40000 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02238 | 0.02303 | 0.02417 | 0.02457 | 0.02483 | 0.02861 | 0.03265 | 0.03479 | 0.03774 | 0.03963 | 0.04564 | 0.05029 | 0.05855 | 0.06614 | 0.07297 |  |  | 0.0002 |  |  | 0.04033 | 0.03983 | 0.03774 | 0.03606 | 0.03331 | 0.03096 | 0.029765 | 0.02857 | 0.027375 | 0.02618 | 0.0239 | 0.02238 | 0.02131 | 0.02061 | 0.01962 | 0.01894 | 0.018545 | 0.01815 | 0.017755 | 0.01736 | 0.01658 | 0.01606 | 0.0157 | 0.01546 | 0.01506 | 0.01482 | 0.014752 | 0.014685 | 0.014618 | 0.01455 | 0.01434 | 0.01422 | 0.01413 | 0.01407 | 0.01398 | 0.01394 | 0.01391 | 0.01389 | 0.01387 | 0.01386 | 0.01385 | 0.01384 | 0.01383
0.25 | 38.3087 | 0.25 | 189.4947 |  | 50000 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02131 | 0.02213 | 0.02336 | 0.02378 | 0.02415 | 0.02788 | 0.03205 | 0.03436 | 0.03741 | 0.03929 | 0.04541 | 0.05012 | 0.05832 | 0.06593 | 0.07286 |  |  | 0.0001 |  |  | 0.04033 | 0.03983 | 0.03774 | 0.03606 | 0.03331 | 0.03096 | 0.029765 | 0.02857 | 0.027375 | 0.02618 | 0.0239 | 0.02238 | 0.02131 | 0.02045 | 0.01938 | 0.01856 | 0.01807 | 0.01758 | 0.01709 | 0.0166 | 0.01562 | 0.01498 | 0.01465 | 0.01439 | 0.01399 | 0.01367 | 0.013565 | 0.01346 | 0.013355 | 0.01325 | 0.01292 | 0.01275 | 0.01262 | 0.01254 | 0.01243 | 0.01229 | 0.01224 | 0.01223 | 0.01224 | 0.01224 | 0.01225 | 0.01225 | 0.01226
0.26 | 36.9201 | 0.26 | 181.3888 |  | 60000 | 0.02044 | 0.02044 | 0.02044 | 0.02044 | 0.02045 | 0.02061 | 0.02149 | 0.02269 | 0.02313 | 0.02366 | 0.02739 | 0.03161 | 0.03407 | 0.03714 | 0.03905 | 0.04522 | 0.04998 | 0.05813 | 0.06575 | 0.07278 |  |  | 5e-05 |  |  | 0.04033 | 0.03983 | 0.03774 | 0.03606 | 0.03331 | 0.03096 | 0.029765 | 0.02857 | 0.027375 | 0.02618 | 0.0239 | 0.02238 | 0.02131 | 0.02044 | 0.01919 | 0.01824 | 0.01772 | 0.0172 | 0.01668 | 0.01616 | 0.01503 | 0.01442 | 0.01398 | 0.01371 | 0.0133 | 0.01297 | 0.01285 | 0.01273 | 0.01261 | 0.01249 | 0.01208 | 0.0118 | 0.01164 | 0.01151 | 0.01129 | 0.01103 | 0.01082 | 0.01074 | 0.01071 | 0.0107 | 0.0107 | 0.0107 | 0.01069
0.27 | 35.5316 | 0.27 | 173.2829 |  | 80000 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01919 | 0.01938 | 0.01962 | 0.02047 | 0.02173 | 0.02218 | 0.02288 | 0.02656 | 0.03087 | 0.03358 | 0.03668 | 0.03903 | 0.04493 | 0.04988 | 0.05804 | 0.06559 | 0.07272 |  |  | 1e-05 |  |  | 0.04033 | 0.03983 | 0.03774 | 0.03606 | 0.03331 | 0.03096 | 0.029765 | 0.02857 | 0.027375 | 0.02618 | 0.0239 | 0.02238 | 0.02131 | 0.02044 | 0.01919 | 0.01824 | 0.017645 | 0.01705 | 0.016455 | 0.01586 | 0.01473 | 0.01405 | 0.01356 | 0.01319 | 0.01257 | 0.01202 | 0.01183 | 0.01164 | 0.01145 | 0.01126 | 0.01066 | 0.01022 | 0.00994 | 0.00976 | 0.00951 | 0.00913 | 0.00872 | 0.00853 | 0.00845 | 0.0084 | 0.00835 | 0.00829 | 0.00828
0.28 | 34.143 | 0.28 | 165.177 |  | 100000 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01824 | 0.01856 | 0.01894 | 0.01978 | 0.02097 | 0.02149 | 0.02227 | 0.02598 | 0.03028 | 0.03316 | 0.03649 | 0.03846 | 0.04472 | 0.04981 | 0.05799 | 0.06549 | 0.07266 |  |  | 5e-06 |  |  | 0.04033 | 0.03983 | 0.03774 | 0.03606 | 0.03331 | 0.03096 | 0.029765 | 0.02857 | 0.027375 | 0.02618 | 0.0239 | 0.02238 | 0.02131 | 0.02044 | 0.01919 | 0.01824 | 0.017645 | 0.01705 | 0.016455 | 0.01586 | 0.01473 | 0.01405 | 0.01356 | 0.01319 | 0.01257 | 0.01202 | 0.011798 | 0.011575 | 0.011352 | 0.01113 | 0.0104 | 0.00992 | 0.00966 | 0.00944 | 0.00909 | 0.00855 | 0.00805
0.29 | 33.6587 | 0.29 | 159.8306 |  | 125000 | 0.017645 | 0.017645 | 0.017645 | 0.01772 | 0.01807 | 0.018545 | 0.019477 | 0.020608 | 0.021212 | 0.02197 | 0.025653 | 0.030068 | 0.032995 | 0.03639 | 0.038355 | 0.044643 | 0.049725 | 0.057945 | 0.065427 | 0.072625 |  |  | 1e-06 |  |  | 0.04033 | 0.03983 | 0.03774 | 0.03606 | 0.03331 | 0.03096 | 0.029765 | 0.02857 | 0.027375 | 0.02618 | 0.0239 | 0.02238 | 0.02131 | 0.02044 | 0.01919 | 0.01824 | 0.017645 | 0.01705 | 0.016455 | 0.01586 | 0.01473 | 0.01405 | 0.01356 | 0.01319 | 0.01257 | 0.01202 | 0.011798 | 0.011575 | 0.011352 | 0.01113 | 0.01031 | 0.00979 | 0.00949 | 0.00924 | 0.00885 | 0.00824
0.3 | 33.1744 | 0.3 | 154.4841 |  | 150000 | 0.01705 | 0.01705 | 0.01705 | 0.0172 | 0.01758 | 0.01815 | 0.019175 | 0.020245 | 0.020935 | 0.02167 | 0.025325 | 0.029855 | 0.03283 | 0.03629 | 0.03825 | 0.044565 | 0.04964 | 0.0579 | 0.065365 | 0.07259
0.31 | 32.6902 | 0.31 | 149.1377 |  | 175000 | 0.016455 | 0.016455 | 0.016455 | 0.01668 | 0.01709 | 0.017755 | 0.018873 | 0.019883 | 0.020657 | 0.02137 | 0.024997 | 0.029642 | 0.032665 | 0.03619 | 0.038145 | 0.044487 | 0.049555 | 0.057855 | 0.065302 | 0.072555
0.32 | 32.2059 | 0.32 | 143.7912 |  | 200000 | 0.01586 | 0.01586 | 0.01586 | 0.01616 | 0.0166 | 0.01736 | 0.01857 | 0.01952 | 0.02038 | 0.02107 | 0.02467 | 0.02943 | 0.0325 | 0.03609 | 0.03804 | 0.04441 | 0.04947 | 0.05781 | 0.06524 | 0.07252
0.33 | 31.7216 | 0.33 | 138.4448 |  | 300000 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01473 | 0.01503 | 0.01562 | 0.01658 | 0.01798 | 0.019 | 0.01988 | 0.02052 | 0.02426 | 0.02912 | 0.03223 | 0.03595 | 0.03791 | 0.04433 | 0.04942 | 0.05772 | 0.0651 | 0.07245
0.34 | 31.2373 | 0.34 | 133.0983 |  | 400000 | 0.01405 | 0.01405 | 0.01405 | 0.01442 | 0.01498 | 0.01606 | 0.01758 | 0.0186 | 0.01964 | 0.02025 | 0.02397 | 0.0289 | 0.03212 | 0.03587 | 0.0378 | 0.04427 | 0.04939 | 0.05772 | 0.06513 | 0.07244
0.35 | 30.7531 | 0.35 | 127.7519 |  | 500000 | 0.01356 | 0.01356 | 0.01356 | 0.01398 | 0.01465 | 0.0157 | 0.01729 | 0.0184 | 0.01946 | 0.02005 | 0.02379 | 0.02874 | 0.03203 | 0.03587 | 0.03774 | 0.04424 | 0.04937 | 0.05772 | 0.06515 | 0.07244
0.36 | 30.2688 | 0.36 | 122.4054 |  | 600000 | 0.01319 | 0.01319 | 0.01319 | 0.01371 | 0.01439 | 0.01546 | 0.01712 | 0.01825 | 0.01931 | 0.01991 | 0.02372 | 0.02865 | 0.03196 | 0.03586 | 0.03771 | 0.04421 | 0.04936 | 0.05772 | 0.06516 | 0.07243
0.37 | 29.7845 | 0.37 | 117.059 |  | 800000 | 0.01257 | 0.01257 | 0.01257 | 0.0133 | 0.01399 | 0.01506 | 0.01684 | 0.01798 | 0.01914 | 0.01974 | 0.02359 | 0.02852 | 0.03184 | 0.03586 | 0.03766 | 0.04417 | 0.04933 | 0.05772 | 0.06519 | 0.07242
0.38 | 29.3002 | 0.38 | 111.7126 |  | 1000000 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01202 | 0.01297 | 0.01367 | 0.01482 | 0.0166 | 0.01784 | 0.01901 | 0.01966 | 0.02349 | 0.02845 | 0.03179 | 0.03585 | 0.03764 | 0.04414 | 0.04931 | 0.05772 | 0.06521 | 0.07242
0.39 | 28.8159 | 0.39 | 106.3661 |  | 1250000 | 0.011798 | 0.011798 | 0.01183 | 0.01285 | 0.013565 | 0.014752 | 0.01654 | 0.017795 | 0.01898 | 0.019625 | 0.023475 | 0.028432 | 0.031788 | 0.035847 | 0.037632 | 0.044128 | 0.0493 | 0.05772 | 0.065213 | 0.072415
0.4 | 28.3317 | 0.4 | 101.0197 |  | 1500000 | 0.011575 | 0.011575 | 0.01164 | 0.01273 | 0.01346 | 0.014685 | 0.01648 | 0.01775 | 0.01895 | 0.01959 | 0.02346 | 0.028415 | 0.031785 | 0.035845 | 0.037625 | 0.044115 | 0.04929 | 0.05772 | 0.065215 | 0.07241
0.41 | 27.8474 | 0.41 | 95.6732 |  | 1750000 | 0.011352 | 0.011352 | 0.01145 | 0.01261 | 0.013355 | 0.014618 | 0.01642 | 0.017705 | 0.01892 | 0.019555 | 0.023445 | 0.028397 | 0.031782 | 0.035842 | 0.037617 | 0.044103 | 0.04928 | 0.05772 | 0.065217 | 0.072405
0.42 | 27.3631 | 0.42 | 90.3268 |  | 2000000 | 0.01113 | 0.01113 | 0.01126 | 0.01249 | 0.01325 | 0.01455 | 0.01636 | 0.01766 | 0.01889 | 0.01952 | 0.02343 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03584 | 0.03761 | 0.04409 | 0.04927 | 0.05772 | 0.06522 | 0.0724
0.43 | 26.8788 | 0.43 | 84.9803 |  | 3000000 | 0.01031 | 0.0104 | 0.01066 | 0.01208 | 0.01292 | 0.01434 | 0.01613 | 0.01749 | 0.01878 | 0.01949 | 0.02343 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03583 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06521 | 0.07239
0.44 | 26.3946 | 0.44 | 79.6339 |  | 4000000 | 0.00979 | 0.00992 | 0.01022 | 0.0118 | 0.01275 | 0.01422 | 0.01597 | 0.01748 | 0.01876 | 0.01949 | 0.02343 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06521 | 0.07239
0.45 | 25.9103 | 0.45 | 74.2874 |  | 5000000 | 0.00949 | 0.00966 | 0.00994 | 0.01164 | 0.01262 | 0.01413 | 0.01592 | 0.01747 | 0.01875 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03178 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.0652 | 0.07238
0.46 | 25.426 | 0.46 | 68.941 |  | 6000000 | 0.00924 | 0.00944 | 0.00976 | 0.01151 | 0.01254 | 0.01407 | 0.01589 | 0.01747 | 0.01875 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03177 | 0.03581 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.0652 | 0.07237
0.47 | 25.0306 | 0.47 | 67.9546 |  | 8000000 | 0.00885 | 0.00909 | 0.00951 | 0.01129 | 0.01243 | 0.01398 | 0.01584 | 0.01746 | 0.01874 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03177 | 0.0358 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06519 | 0.07236
0.48 | 24.6352 | 0.48 | 66.9682 |  | 10000000 | 0.00824 | 0.00855 | 0.00913 | 0.01103 | 0.01229 | 0.01394 | 0.01576 | 0.01745 | 0.01873 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03176 | 0.0358 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04925 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.49 | 24.2398 | 0.49 | 65.9818 |  | 20000000 |  | 0.00805 | 0.00872 | 0.01082 | 0.01224 | 0.01391 | 0.01574 | 0.01743 | 0.01872 | 0.01948 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03176 | 0.0358 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04918 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.5 | 23.8444 | 0.5 | 64.9954 |  | 30000000 |  |  | 0.00853 | 0.01074 | 0.01223 | 0.01389 | 0.01573 | 0.01741 | 0.01871 | 0.01949 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03176 | 0.03581 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04914 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.51 | 23.4491 | 0.51 | 64.0091 |  | 40000000 |  |  | 0.00845 | 0.01071 | 0.01224 | 0.01387 | 0.01573 | 0.0174 | 0.01871 | 0.0195 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03581 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04912 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.52 | 23.0537 | 0.52 | 63.0227 |  | 50000000 |  |  | 0.0084 | 0.0107 | 0.01224 | 0.01386 | 0.01572 | 0.01739 | 0.01871 | 0.0195 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.53 | 22.6583 | 0.53 | 62.0363 |  | 60000000 |  |  | 0.00835 | 0.0107 | 0.01225 | 0.01385 | 0.01572 | 0.01739 | 0.0187 | 0.01951 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.54 | 22.2629 | 0.54 | 61.0499 |  | 80000000 |  |  | 0.00829 | 0.0107 | 0.01225 | 0.01384 | 0.01571 | 0.01737 | 0.0187 | 0.01952 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03175 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06518 | 0.07236
0.55 | 21.8675 | 0.55 | 60.0635 |  | 100000000 |  |  | 0.00828 | 0.01069 | 0.01226 | 0.01383 | 0.0157 | 0.01736 | 0.01869 | 0.01953 | 0.02342 | 0.02838 | 0.03174 | 0.03582 | 0.0376 | 0.0441 | 0.04911 | 0.05772 | 0.06519 | 0.07236
0.56 | 21.4721 | 0.56 | 59.0771
0.57 | 21.0767 | 0.57 | 58.0907 |  |  | 0.0875 | 17600
0.58 | 20.6813 | 0.58 | 57.1043 |  |  |  | 5e-06
0.59 | 20.2859 | 0.59 | 56.1179
0.6 | 19.8906 | 0.6 | 55.1316 |  |  | 0.04351 | 3210
0.61 | 19.4952 | 0.61 | 54.1452 |  |  |  | 0.001
0.62 | 19.0998 | 0.62 | 53.1588
0.63 | 18.7044 | 0.63 | 52.1724
0.64 | 18.309 | 0.64 | 51.186
0.65 | 18.0152 | 0.65 | 50.4539
0.66 | 17.7213 | 0.66 | 49.7219
0.67 | 17.4275 | 0.67 | 48.9898
0.68 | 17.1337 | 0.68 | 48.2578
0.69 | 16.8398 | 0.69 | 47.5257
0.7 | 16.546 | 0.7 | 46.7937
0.71 | 16.2522 | 0.71 | 46.0616
0.72 | 15.9583 | 0.72 | 45.3296
0.73 | 15.6645 | 0.73 | 44.5975
0.74 | 15.3707 | 0.74 | 43.8654
0.75 | 15.0768 | 0.75 | 43.1334
0.76 | 14.783 | 0.76 | 42.4013
0.77 | 14.4892 | 0.77 | 41.6693
0.78 | 14.1953 | 0.78 | 40.9372
0.79 | 13.9015 | 0.79 | 40.2052
0.8 | 13.6077 | 0.8 | 39.4731
0.81 | 13.3138 | 0.81 | 38.7411
0.82 | 13.02 | 0.82 | 38.009
0.83 | 12.8499 | 0.83 | 37.7808
0.84 | 12.6799 | 0.84 | 37.5526
0.85 | 12.5098 | 0.85 | 37.3243
0.86 | 12.3398 | 0.86 | 37.0961
0.87 | 12.1697 | 0.87 | 36.8679
0.88 | 11.9997 | 0.88 | 36.6397
0.89 | 11.8296 | 0.89 | 36.4114
0.9 | 11.6596 | 0.9 | 36.1832
0.91 | 11.4895 | 0.91 | 35.955
0.92 | 11.3194 | 0.92 | 35.7268
0.93 | 11.1494 | 0.93 | 35.4986
0.94 | 10.9793 | 0.94 | 35.2703
0.95 | 10.8093 | 0.95 | 35.0421
0.96 | 10.6392 | 0.96 | 34.8139
0.97 | 10.4692 | 0.97 | 34.5857
0.98 | 10.2991 | 0.98 | 34.3574
0.99 | 10.1291 | 0.99 | 34.1292
1 | 9.959 | 1 | 33.901
1.1 | 9.7767 | 1.1 | 33.2508
1.2 | 9.5943 | 1.2 | 32.6006
1.3 | 9.412 | 1.3 | 31.9503
1.4 | 9.2297 | 1.4 | 31.3001
1.5 | 9.0473 | 1.5 | 30.6499
1.6 | 8.865 | 1.6 | 29.9997
1.7 | 8.6827 | 1.7 | 29.3494
1.8 | 8.5003 | 1.8 | 28.6992
1.9 | 8.318 | 1.9 | 28.049
2 | 8.1357 | 2 | 27.3988
2.1 | 7.9533 | 2.1 | 26.7486
2.2 | 7.771 | 2.2 | 26.0983
2.3 | 7.5887 | 2.3 | 25.4481
2.4 | 7.4063 | 2.4 | 24.7979
2.5 | 7.224 | 2.5 | 24.1477
2.6 | 7.0417 | 2.6 | 23.4974
2.7 | 6.8593 | 2.7 | 22.8472
2.8 | 6.677 | 2.8 | 22.197
2.9 | 6.5751 | 2.9 | 21.4769
3 | 6.4731 | 3 | 20.7568
3.1 | 6.3712 | 3.1 | 20.0367
3.2 | 6.2692 | 3.2 | 19.3166
3.3 | 6.1673 | 3.3 | 18.5964
3.4 | 6.0653 | 3.4 | 17.8763
3.5 | 5.9634 | 3.5 | 17.1562
3.6 | 5.8614 | 3.6 | 16.4361
3.7 | 5.7595 | 3.7 | 15.716
3.8 | 5.6576 | 3.8 | 14.9959
3.9 | 5.5556 | 3.9 | 14.2758
4 | 5.4537 | 4 | 13.5557
4.1 | 5.3517 | 4.1 | 12.8356
4.2 | 5.2498 | 4.2 | 12.1154
4.3 | 5.1478 | 4.3 | 11.3953
4.4 | 5.0459 | 4.4 | 10.6752
4.5 | 4.9439 | 4.5 | 9.9551
4.6 | 4.842 | 4.6 | 9.235
4.7 | 4.7908 | 4.7 | 9.124
4.8 | 4.7396 | 4.8 | 9.013
4.9 | 4.6883 | 4.9 | 8.902
5 | 4.6371 | 5 | 8.791
5.1 | 4.5859 | 5.1 | 8.68
5.2 | 4.5347 | 5.2 | 8.569
5.3 | 4.4834 | 5.3 | 8.458
5.4 | 4.4322 | 5.4 | 8.347
5.5 | 4.381 | 5.5 | 8.236
5.6 | 4.3298 | 5.6 | 8.125
5.7 | 4.2786 | 5.7 | 8.014
5.8 | 4.2273 | 5.8 | 7.903
5.9 | 4.1761 | 5.9 | 7.792
6 | 4.1249 | 6 | 7.681
6.1 | 4.0737 | 6.1 | 7.57
6.2 | 4.0224 | 6.2 | 7.459
6.3 | 3.9712 | 6.3 | 7.348
6.4 | 3.92 | 6.4 | 7.237
6.5 | 3.9013 | 6.5 | 7.1678
6.6 | 3.8826 | 6.6 | 7.0986
6.7 | 3.8638 | 6.7 | 7.0293
6.8 | 3.8451 | 6.8 | 6.9601
6.9 | 3.8264 | 6.9 | 6.8909
7 | 3.8077 | 7 | 6.8217
7.1 | 3.7889 | 7.1 | 6.7524
7.2 | 3.7702 | 7.2 | 6.6832
7.3 | 3.7515 | 7.3 | 6.614
7.4 | 3.7328 | 7.4 | 6.5448
7.5 | 3.7141 | 7.5 | 6.4756
7.6 | 3.6953 | 7.6 | 6.4063
7.7 | 3.6766 | 7.7 | 6.3371
7.8 | 3.6579 | 7.8 | 6.2679
7.9 | 3.6392 | 7.9 | 6.1987
8 | 3.6204 | 8 | 6.1294
8.1 | 3.6017 | 8.1 | 6.0602
8.2 | 3.583 | 8.2 | 5.991
8.3 | 3.5717 | 8.3 | 5.9559
8.4 | 3.5603 | 8.4 | 5.9208
8.5 | 3.549 | 8.5 | 5.8857
8.6 | 3.5377 | 8.6 | 5.8506
8.7 | 3.5263 | 8.7 | 5.8154
8.8 | 3.515 | 8.8 | 5.7803
8.9 | 3.5037 | 8.9 | 5.7452
9 | 3.4923 | 9 | 5.7101
9.1 | 3.481 | 9.1 | 5.675
9.2 | 3.4697 | 9.2 | 5.6399
9.3 | 3.4583 | 9.3 | 5.6048
9.4 | 3.447 | 9.4 | 5.5697
9.5 | 3.4357 | 9.5 | 5.5346
9.6 | 3.4243 | 9.6 | 5.4994
9.7 | 3.413 | 9.7 | 5.4643
9.8 | 3.4017 | 9.8 | 5.4292
9.9 | 3.3903 | 9.9 | 5.3941
10 | 3.379 | 10 | 5.359
11 | 3.3451 | 11 | 5.2481
12 | 3.3112 | 12 | 5.1371
13 | 3.2773 | 13 | 5.0262
14 | 3.2434 | 14 | 4.9152
15 | 3.2096 | 15 | 4.8043
16 | 3.1757 | 16 | 4.6933
17 | 3.1418 | 17 | 4.5824
18 | 3.1079 | 18 | 4.4714
19 | 3.074 | 19 | 4.3605
20 | 3.0401 | 20 | 4.2496
21 | 3.0062 | 21 | 4.1386
22 | 2.9723 | 22 | 4.0277
23 | 2.9384 | 23 | 3.9167
24 | 2.9046 | 24 | 3.8058
25 | 2.8707 | 25 | 3.6948
26 | 2.8368 | 26 | 3.5839
27 | 2.8029 | 27 | 3.4729
28 | 2.769 | 28 | 3.362
29 | 2.7666 | 29 | 3.3263
30 | 2.7641 | 30 | 3.2906
31 | 2.7617 | 31 | 3.2548
32 | 2.7592 | 32 | 3.2191
33 | 2.7568 | 33 | 3.1834
34 | 2.7543 | 34 | 3.1477
35 | 2.7519 | 35 | 3.1119
36 | 2.7494 | 36 | 3.0762
37 | 2.747 | 37 | 3.0405
38 | 2.7446 | 38 | 3.0048
39 | 2.7421 | 39 | 2.9691
40 | 2.7397 | 40 | 2.9333
41 | 2.7372 | 41 | 2.8976
42 | 2.7348 | 42 | 2.8619
43 | 2.7323 | 43 | 2.8262
44 | 2.7299 | 44 | 2.7904
45 | 2.7274 | 45 | 2.7547
46 | 2.725 | 46 | 2.719
47 | 2.7112 | 47 | 2.6874
48 | 2.6973 | 48 | 2.6558
49 | 2.6835 | 49 | 2.6242
50 | 2.6697 | 50 | 2.5926
51 | 2.6558 | 51 | 2.5609
52 | 2.642 | 52 | 2.5293
53 | 2.6282 | 53 | 2.4977
54 | 2.6143 | 54 | 2.4661
55 | 2.6005 | 55 | 2.4345
56 | 2.5867 | 56 | 2.4029
57 | 2.5728 | 57 | 2.3713
58 | 2.559 | 58 | 2.3397
59 | 2.5452 | 59 | 2.3081
60 | 2.5313 | 60 | 2.2764
61 | 2.5175 | 61 | 2.2448
62 | 2.5037 | 62 | 2.2132
63 | 2.4898 | 63 | 2.1816
64 | 2.476 | 64 | 2.15
65 | 2.4645 | 65 | 2.1248
66 | 2.453 | 66 | 2.0996
67 | 2.4415 | 67 | 2.0743
68 | 2.43 | 68 | 2.0491
69 | 2.4185 | 69 | 2.0239
70 | 2.407 | 70 | 1.9987
71 | 2.3955 | 71 | 1.9734
72 | 2.384 | 72 | 1.9482
73 | 2.3725 | 73 | 1.923
74 | 2.361 | 74 | 1.8978
75 | 2.3495 | 75 | 1.8726
76 | 2.338 | 76 | 1.8473
77 | 2.3265 | 77 | 1.8221
78 | 2.315 | 78 | 1.7969
79 | 2.3035 | 79 | 1.7717
80 | 2.292 | 80 | 1.7464
81 | 2.2805 | 81 | 1.7212
82 | 2.269 | 82 | 1.696
83 | 2.2636 | 83 | 1.6806
84 | 2.2581 | 84 | 1.6652
85 | 2.2527 | 85 | 1.6498
86 | 2.2472 | 86 | 1.6344
87 | 2.2418 | 87 | 1.6191
88 | 2.2363 | 88 | 1.6037
89 | 2.2309 | 89 | 1.5883
90 | 2.2254 | 90 | 1.5729
91 | 2.22 | 91 | 1.5575
92 | 2.2146 | 92 | 1.5421
93 | 2.2091 | 93 | 1.5267
94 | 2.2037 | 94 | 1.5113
95 | 2.1982 | 95 | 1.4959
96 | 2.1928 | 96 | 1.4806
97 | 2.1873 | 97 | 1.4652
98 | 2.1819 | 98 | 1.4498
99 | 2.1764 | 99 | 1.4344
100 | 2.171 | 100 | 1.419
110 | 2.1477 | 110 | 1.3862
120 | 2.1244 | 120 | 1.3533
130 | 2.1012 | 130 | 1.3205
140 | 2.0779 | 140 | 1.2877
150 | 2.0546 | 150 | 1.2548
160 | 2.0313 | 160 | 1.222
170 | 2.0081 | 170 | 1.1892
180 | 1.9848 | 180 | 1.1563
190 | 1.9615 | 190 | 1.1235
200 | 1.9382 | 200 | 1.0907
210 | 1.9149 | 210 | 1.0578
220 | 1.8917 | 220 | 1.025
230 | 1.8684 | 230 | 0.99217
240 | 1.8451 | 240 | 0.95933
250 | 1.8218 | 250 | 0.9265
260 | 1.7986 | 260 | 0.89367
270 | 1.7753 | 270 | 0.86083
280 | 1.752 | 280 | 0.828
290 | 1.7308 | 290 | 0.81894
300 | 1.7097 | 300 | 0.80989
310 | 1.6885 | 310 | 0.80083
320 | 1.6673 | 320 | 0.79178
330 | 1.6462 | 330 | 0.78272
340 | 1.625 | 340 | 0.77367
350 | 1.6038 | 350 | 0.76461
360 | 1.5827 | 360 | 0.75556
370 | 1.5615 | 370 | 0.7465
380 | 1.5403 | 380 | 0.73744
390 | 1.5192 | 390 | 0.72839
400 | 1.498 | 400 | 0.71933
410 | 1.4768 | 410 | 0.71028
420 | 1.4557 | 420 | 0.70122
430 | 1.4345 | 430 | 0.69217
440 | 1.4133 | 440 | 0.68311
450 | 1.3922 | 450 | 0.67406
460 | 1.371 | 460 | 0.665
470 | 1.3617 | 470 | 0.66106
480 | 1.3524 | 480 | 0.65711
490 | 1.3432 | 490 | 0.65317
500 | 1.3339 | 500 | 0.64922
510 | 1.3246 | 510 | 0.64528
520 | 1.3153 | 520 | 0.64133
530 | 1.3061 | 530 | 0.63739
540 | 1.2968 | 540 | 0.63344
550 | 1.2875 | 550 | 0.6295
560 | 1.2782 | 560 | 0.62556
570 | 1.2689 | 570 | 0.62161
580 | 1.2597 | 580 | 0.61767
590 | 1.2504 | 590 | 0.61372
600 | 1.2411 | 600 | 0.60978
610 | 1.2318 | 610 | 0.60583
620 | 1.2226 | 620 | 0.60189
630 | 1.2133 | 630 | 0.59794
640 | 1.204 | 640 | 0.594
650 | 1.1983 | 650 | 0.59183
660 | 1.1926 | 660 | 0.58967
670 | 1.1868 | 670 | 0.5875
680 | 1.1811 | 680 | 0.58533
690 | 1.1754 | 690 | 0.58317
700 | 1.1697 | 700 | 0.581
710 | 1.1639 | 710 | 0.57883
720 | 1.1582 | 720 | 0.57667
730 | 1.1525 | 730 | 0.5745
740 | 1.1468 | 740 | 0.57233
750 | 1.1411 | 750 | 0.57017
760 | 1.1353 | 760 | 0.568
770 | 1.1296 | 770 | 0.56583
780 | 1.1239 | 780 | 0.56367
790 | 1.1182 | 790 | 0.5615
800 | 1.1124 | 800 | 0.55933
810 | 1.1067 | 810 | 0.55717
820 | 1.101 | 820 | 0.555
830 | 1.0985 | 830 | 0.55367
840 | 1.096 | 840 | 0.55233
850 | 1.0935 | 850 | 0.551
860 | 1.091 | 860 | 0.54967
870 | 1.0885 | 870 | 0.54833
880 | 1.086 | 880 | 0.547
890 | 1.0835 | 890 | 0.54567
900 | 1.081 | 900 | 0.54433
910 | 1.0785 | 910 | 0.543
920 | 1.076 | 920 | 0.54167
930 | 1.0735 | 930 | 0.54033
940 | 1.071 | 940 | 0.539
950 | 1.0685 | 950 | 0.53767
960 | 1.066 | 960 | 0.53633
970 | 1.0635 | 970 | 0.535
980 | 1.061 | 980 | 0.53367
990 | 1.0585 | 990 | 0.53233
1000 | 1.056 | 1000 | 0.531
1100 | 1.0521 | 1100 | 0.52783
1200 | 1.0482 | 1200 | 0.52467
1300 | 1.0443 | 1300 | 0.5215
1400 | 1.0404 | 1400 | 0.51833
1500 | 1.0366 | 1500 | 0.51517
1600 | 1.0327 | 1600 | 0.512
1700 | 1.0288 | 1700 | 0.50883
1800 | 1.0249 | 1800 | 0.50567
1900 | 1.021 | 1900 | 0.5025
2000 | 1.0171 | 2000 | 0.49933
2100 | 1.0132 | 2100 | 0.49617
2200 | 1.0093 | 2200 | 0.493
2300 | 1.0054 | 2300 | 0.48983
2400 | 1.0016 | 2400 | 0.48667
2500 | 0.99767 | 2500 | 0.4835
2600 | 0.99378 | 2600 | 0.48033
2700 | 0.98989 | 2700 | 0.47717
2800 | 0.986 | 2800 | 0.474
2900 | 0.99422 | 2900 | 0.47083
3000 | 1.0024 | 3000 | 0.46767
3100 | 1.0107 | 3100 | 0.4645
3200 | 1.0189 | 3200 | 0.46133
3300 | 1.0271 | 3300 | 0.45817
3400 | 1.0353 | 3400 | 0.455
3500 | 1.0436 | 3500 | 0.45183
3600 | 1.0518 | 3600 | 0.44867
3700 | 1.06 | 3700 | 0.4455
3800 | 1.0682 | 3800 | 0.44233
3900 | 1.0764 | 3900 | 0.43917
4000 | 1.0847 | 4000 | 0.436
4100 | 1.0929 | 4100 | 0.43283
4200 | 1.1011 | 4200 | 0.42967
4300 | 1.1093 | 4300 | 0.4265
4400 | 1.1176 | 4400 | 0.42333
4500 | 1.1258 | 4500 | 0.42017
4600 | 1.134 | 4600 | 0.417
4700 | 1.1416 | 4700 | 0.41694
4800 | 1.1492 | 4800 | 0.41689
4900 | 1.1568 | 4900 | 0.41683
5000 | 1.1644 | 5000 | 0.41678
5100 | 1.1721 | 5100 | 0.41672
5200 | 1.1797 | 5200 | 0.41667
5300 | 1.1873 | 5300 | 0.41661
5400 | 1.1949 | 5400 | 0.41656
5500 | 1.2025 | 5500 | 0.4165
5600 | 1.2101 | 5600 | 0.41644
5700 | 1.2177 | 5700 | 0.41639
5800 | 1.2253 | 5800 | 0.41633
5900 | 1.2329 | 5900 | 0.41628
6000 | 1.2406 | 6000 | 0.41622
6100 | 1.2482 | 6100 | 0.41617
6200 | 1.2558 | 6200 | 0.41611
6300 | 1.2634 | 6300 | 0.41606
6400 | 1.271 | 6400 | 0.416
6500 | 1.2804 | 6500 | 0.41611
6600 | 1.2898 | 6600 | 0.41622
6700 | 1.2992 | 6700 | 0.41633
6800 | 1.3086 | 6800 | 0.41644
6900 | 1.3179 | 6900 | 0.41656
7000 | 1.3273 | 7000 | 0.41667
7100 | 1.3367 | 7100 | 0.41678
7200 | 1.3461 | 7200 | 0.41689
7300 | 1.3555 | 7300 | 0.417
7400 | 1.3649 | 7400 | 0.41711
7500 | 1.3743 | 7500 | 0.41722
7600 | 1.3837 | 7600 | 0.41733
7700 | 1.3931 | 7700 | 0.41744
7800 | 1.4024 | 7800 | 0.41756
7900 | 1.4118 | 7900 | 0.41767
8000 | 1.4212 | 8000 | 0.41778
8100 | 1.4306 | 8100 | 0.41789
8200 | 1.44 | 8200 | 0.418
10000 | 1.507 | 10000 | 0.46
11000 | 1.5023 | 11000 | 0.461
12000 | 1.4976 | 12000 | 0.462
13000 | 1.4928 | 13000 | 0.463
14000 | 1.4881 | 14000 | 0.464
15000 | 1.4834 | 15000 | 0.465
16000 | 1.4787 | 16000 | 0.466
17000 | 1.4739 | 17000 | 0.467
18000 | 1.4692 | 18000 | 0.468
19000 | 1.4645 | 19000 | 0.469
20000 | 1.4598 | 20000 | 0.47
21000 | 1.4551 | 21000 | 0.471
22000 | 1.4503 | 22000 | 0.472
23000 | 1.4456 | 23000 | 0.473
24000 | 1.4409 | 24000 | 0.474
25000 | 1.4362 | 25000 | 0.475
26000 | 1.4314 | 26000 | 0.476
27000 | 1.4267 | 27000 | 0.477
28000 | 1.422 | 28000 | 0.478
29000 | 1.4174 | 29000 | 0.47867
30000 | 1.4128 | 30000 | 0.47933
31000 | 1.4082 | 31000 | 0.48
32000 | 1.4036 | 32000 | 0.48067
33000 | 1.3989 | 33000 | 0.48133
34000 | 1.3943 | 34000 | 0.482
35000 | 1.3897 | 35000 | 0.48267
36000 | 1.3851 | 36000 | 0.48333
37000 | 1.3805 | 37000 | 0.484
38000 | 1.3759 | 38000 | 0.48467
39000 | 1.3713 | 39000 | 0.48533
40000 | 1.3667 | 40000 | 0.486
41000 | 1.3621 | 41000 | 0.48667
42000 | 1.3574 | 42000 | 0.48733
43000 | 1.3528 | 43000 | 0.488
44000 | 1.3482 | 44000 | 0.48867
45000 | 1.3436 | 45000 | 0.48933
46000 | 1.339 | 46000 | 0.49
47000 | 1.3421 | 47000 | 0.49011
48000 | 1.3451 | 48000 | 0.49022
49000 | 1.3482 | 49000 | 0.49033
50000 | 1.3512 | 50000 | 0.49044
51000 | 1.3543 | 51000 | 0.49056
52000 | 1.3573 | 52000 | 0.49067
53000 | 1.3604 | 53000 | 0.49078
54000 | 1.3634 | 54000 | 0.49089
55000 | 1.3665 | 55000 | 0.491
56000 | 1.3696 | 56000 | 0.49111
57000 | 1.3726 | 57000 | 0.49122
58000 | 1.3757 | 58000 | 0.49133
59000 | 1.3787 | 59000 | 0.49144
60000 | 1.3818 | 60000 | 0.49156
61000 | 1.3848 | 61000 | 0.49167
62000 | 1.3879 | 62000 | 0.49178
63000 | 1.3909 | 63000 | 0.49189
64000 | 1.394 | 64000 | 0.492
65000 | 1.3973 | 65000 | 0.49172
66000 | 1.4007 | 66000 | 0.49144
67000 | 1.404 | 67000 | 0.49117
68000 | 1.4073 | 68000 | 0.49089
69000 | 1.4107 | 69000 | 0.49061
70000 | 1.414 | 70000 | 0.49033
71000 | 1.4173 | 71000 | 0.49006
72000 | 1.4207 | 72000 | 0.48978
73000 | 1.424 | 73000 | 0.4895
74000 | 1.4273 | 74000 | 0.48922
75000 | 1.4307 | 75000 | 0.48894
76000 | 1.434 | 76000 | 0.48867
77000 | 1.4373 | 77000 | 0.48839
78000 | 1.4407 | 78000 | 0.48811
79000 | 1.444 | 79000 | 0.48783
80000 | 1.4473 | 80000 | 0.48756
81000 | 1.4507 | 81000 | 0.48728
82000 | 1.454 | 82000 | 0.487
83000 | 1.4597 | 83000 | 0.48678
84000 | 1.4654 | 84000 | 0.48656
85000 | 1.4712 | 85000 | 0.48633
86000 | 1.4769 | 86000 | 0.48611
87000 | 1.4826 | 87000 | 0.48589
88000 | 1.4883 | 88000 | 0.48567
89000 | 1.4941 | 89000 | 0.48544
90000 | 1.4998 | 90000 | 0.48522
91000 | 1.5055 | 91000 | 0.485
92000 | 1.5112 | 92000 | 0.48478
93000 | 1.5169 | 93000 | 0.48456
94000 | 1.5227 | 94000 | 0.48433
95000 | 1.5284 | 95000 | 0.48411
96000 | 1.5341 | 96000 | 0.48389
97000 | 1.5398 | 97000 | 0.48367
98000 | 1.5456 | 98000 | 0.48344
99000 | 1.5513 | 99000 | 0.48322
100000 | 1.557 | 100000 | 0.483
110000 | 1.5478 | 110000 | 0.48183
120000 | 1.5387 | 120000 | 0.48067
130000 | 1.5295 | 130000 | 0.4795
140000 | 1.5203 | 140000 | 0.47833
150000 | 1.5112 | 150000 | 0.47717
160000 | 1.502 | 160000 | 0.476
170000 | 1.4928 | 170000 | 0.47483
180000 | 1.4837 | 180000 | 0.47367
190000 | 1.4745 | 190000 | 0.4725
200000 | 1.4653 | 200000 | 0.47133
210000 | 1.4562 | 210000 | 0.47017
220000 | 1.447 | 220000 | 0.469
230000 | 1.4378 | 230000 | 0.46783
240000 | 1.4287 | 240000 | 0.46667
250000 | 1.4195 | 250000 | 0.4655
260000 | 1.4103 | 260000 | 0.46433
270000 | 1.4012 | 270000 | 0.46317
280000 | 1.392 | 280000 | 0.462
290000 | 1.3494 | 290000 | 0.44083
300000 | 1.3069 | 300000 | 0.41967
310000 | 1.2643 | 310000 | 0.3985
320000 | 1.2218 | 320000 | 0.37733
330000 | 1.1792 | 330000 | 0.35617
340000 | 1.1367 | 340000 | 0.335
350000 | 1.0941 | 350000 | 0.31383
360000 | 1.0516 | 360000 | 0.29267
370000 | 1.009 | 370000 | 0.2715
380000 | 0.96644 | 380000 | 0.25033
390000 | 0.92389 | 390000 | 0.22917
400000 | 0.88133 | 400000 | 0.208
410000 | 0.83878 | 410000 | 0.18683
420000 | 0.79622 | 420000 | 0.16567
430000 | 0.75367 | 430000 | 0.1445
440000 | 0.71111 | 440000 | 0.12333
450000 | 0.66856 | 450000 | 0.10217
460000 | 0.626 | 460000 | 0.081
470000 | 0.609 | 470000 | 0.0815
480000 | 0.592 | 480000 | 0.082
490000 | 0.575 | 490000 | 0.0825
500000 | 0.558 | 500000 | 0.083
510000 | 0.541 | 510000 | 0.0835
520000 | 0.524 | 520000 | 0.084
530000 | 0.507 | 530000 | 0.0845
540000 | 0.49 | 540000 | 0.085
550000 | 0.473 | 550000 | 0.0855
560000 | 0.456 | 560000 | 0.086
570000 | 0.439 | 570000 | 0.0865
580000 | 0.422 | 580000 | 0.087
590000 | 0.405 | 590000 | 0.0875
600000 | 0.388 | 600000 | 0.088
610000 | 0.371 | 610000 | 0.0885
620000 | 0.354 | 620000 | 0.089
630000 | 0.337 | 630000 | 0.0895
640000 | 0.32 | 640000 | 0.09
650000 | 0.32156 | 650000 | 0.091944
660000 | 0.32311 | 660000 | 0.093889
670000 | 0.32467 | 670000 | 0.095833
680000 | 0.32622 | 680000 | 0.097778
690000 | 0.32778 | 690000 | 0.099722
700000 | 0.32933 | 700000 | 0.10167
710000 | 0.33089 | 710000 | 0.10361
720000 | 0.33244 | 720000 | 0.10556
730000 | 0.334 | 730000 | 0.1075
740000 | 0.33556 | 740000 | 0.10944
750000 | 0.33711 | 750000 | 0.11139
760000 | 0.33867 | 760000 | 0.11333
770000 | 0.34022 | 770000 | 0.11528
780000 | 0.34178 | 780000 | 0.11722
790000 | 0.34333 | 790000 | 0.11917
800000 | 0.34489 | 800000 | 0.12111
810000 | 0.34644 | 810000 | 0.12306
820000 | 0.348 | 820000 | 0.125
830000 | 0.34878 | 830000 | 0.12644
840000 | 0.34956 | 840000 | 0.12789
850000 | 0.35033 | 850000 | 0.12933
860000 | 0.35111 | 860000 | 0.13078
870000 | 0.35189 | 870000 | 0.13222
880000 | 0.35267 | 880000 | 0.13367
890000 | 0.35344 | 890000 | 0.13511
900000 | 0.35422 | 900000 | 0.13656
910000 | 0.355 | 910000 | 0.138
920000 | 0.35578 | 920000 | 0.13944
930000 | 0.35656 | 930000 | 0.14089
940000 | 0.35733 | 940000 | 0.14233
950000 | 0.35811 | 950000 | 0.14378
960000 | 0.35889 | 960000 | 0.14522
970000 | 0.35967 | 970000 | 0.14667
980000 | 0.36044 | 980000 | 0.14811
990000 | 0.36122 | 990000 | 0.14956
1000000 | 0.362 | 1000000 | 0.151
1100000 | 0.36456 | 1100000 | 0.15489
1200000 | 0.36711 | 1200000 | 0.15878
1300000 | 0.36967 | 1300000 | 0.16267
1400000 | 0.37222 | 1400000 | 0.16656
1500000 | 0.37478 | 1500000 | 0.17044
1600000 | 0.37733 | 1600000 | 0.17433
1700000 | 0.37989 | 1700000 | 0.17822
1800000 | 0.38244 | 1800000 | 0.18211
1900000 | 0.385 | 1900000 | 0.186
2000000 | 0.38756 | 2000000 | 0.18989
2100000 | 0.39011 | 2100000 | 0.19378
2200000 | 0.39267 | 2200000 | 0.19767
2300000 | 0.39522 | 2300000 | 0.20156
2400000 | 0.39778 | 2400000 | 0.20544
2500000 | 0.40033 | 2500000 | 0.20933
2600000 | 0.40289 | 2600000 | 0.21322
2700000 | 0.40544 | 2700000 | 0.21711
2800000 | 0.408 | 2800000 | 0.221
2900000 | 0.41267 | 2900000 | 0.22306
3000000 | 0.41733 | 3000000 | 0.22511
3100000 | 0.422 | 3100000 | 0.22717
3200000 | 0.42667 | 3200000 | 0.22922
3300000 | 0.43133 | 3300000 | 0.23128
3400000 | 0.436 | 3400000 | 0.23333
3500000 | 0.44067 | 3500000 | 0.23539
3600000 | 0.44533 | 3600000 | 0.23744
3700000 | 0.45 | 3700000 | 0.2395
3800000 | 0.45467 | 3800000 | 0.24156
3900000 | 0.45933 | 3900000 | 0.24361
4000000 | 0.464 | 4000000 | 0.24567
4100000 | 0.46867 | 4100000 | 0.24772
4200000 | 0.47333 | 4200000 | 0.24978
4300000 | 0.478 | 4300000 | 0.25183
4400000 | 0.48267 | 4400000 | 0.25389
4500000 | 0.48733 | 4500000 | 0.25594
4600000 | 0.492 | 4600000 | 0.258
4700000 | 0.49333 | 4700000 | 0.25822
4800000 | 0.49467 | 4800000 | 0.25844
4900000 | 0.496 | 4900000 | 0.25867
5000000 | 0.49733 | 5000000 | 0.25889
5100000 | 0.49867 | 5100000 | 0.25911
5200000 | 0.5 | 5200000 | 0.25933
5300000 | 0.50133 | 5300000 | 0.25956
5400000 | 0.50267 | 5400000 | 0.25978
5500000 | 0.504 | 5500000 | 0.26
5600000 | 0.50533 | 5600000 | 0.26022
5700000 | 0.50667 | 5700000 | 0.26044
5800000 | 0.508 | 5800000 | 0.26067
5900000 | 0.50933 | 5900000 | 0.26089
6000000 | 0.51067 | 6000000 | 0.26111
6100000 | 0.512 | 6100000 | 0.26133
6200000 | 0.51333 | 6200000 | 0.26156
6300000 | 0.51467 | 6300000 | 0.26178
6400000 | 0.516 | 6400000 | 0.262
6500000 | 0.51689 | 6500000 | 0.26233
6600000 | 0.51778 | 6600000 | 0.26267
6700000 | 0.51867 | 6700000 | 0.263
6800000 | 0.51956 | 6800000 | 0.26333
6900000 | 0.52044 | 6900000 | 0.26367
7000000 | 0.52133 | 7000000 | 0.264
7100000 | 0.52222 | 7100000 | 0.26433
7200000 | 0.52311 | 7200000 | 0.26467
7300000 | 0.524 | 7300000 | 0.265
7400000 | 0.52489 | 7400000 | 0.26533
7500000 | 0.52578 | 7500000 | 0.26567
7600000 | 0.52667 | 7600000 | 0.266
7700000 | 0.52756 | 7700000 | 0.26633
7800000 | 0.52844 | 7800000 | 0.26667
7900000 | 0.52933 | 7900000 | 0.267
8000000 | 0.53022 | 8000000 | 0.26733
8100000 | 0.53111 | 8100000 | 0.26767
8200000 | 0.532 | 8200000 | 0.268
8300000 | 0.53244 | 8300000 | 0.26817
8400000 | 0.53289 | 8400000 | 0.26833
8500000 | 0.53333 | 8500000 | 0.2685
8600000 | 0.53378 | 8600000 | 0.26867
8700000 | 0.53422 | 8700000 | 0.26883
8800000 | 0.53467 | 8800000 | 0.269
8900000 | 0.53511 | 8900000 | 0.26917
9000000 | 0.53556 | 9000000 | 0.26933
9100000 | 0.536 | 9100000 | 0.2695
9200000 | 0.53644 | 9200000 | 0.26967
9300000 | 0.53689 | 9300000 | 0.26983
9400000 | 0.53733 | 9400000 | 0.27
9500000 | 0.53778 | 9500000 | 0.27017
9600000 | 0.53822 | 9600000 | 0.27033
9700000 | 0.53867 | 9700000 | 0.2705
9800000 | 0.53911 | 9800000 | 0.27067
9900000 | 0.53956 | 9900000 | 0.27083
10000000 | 0.54 | 10000000 | 0.271
11000000 | 0.54111 | 11000000 | 0.27106
12000000 | 0.54222 | 12000000 | 0.27111
13000000 | 0.54333 | 13000000 | 0.27117
14000000 | 0.54444 | 14000000 | 0.27122
15000000 | 0.54556 | 15000000 | 0.27128
16000000 | 0.54667 | 16000000 | 0.27133
17000000 | 0.54778 | 17000000 | 0.27139
18000000 | 0.54889 | 18000000 | 0.27144
19000000 | 0.55 | 19000000 | 0.2715
20000000 | 0.55111 | 20000000 | 0.27156
21000000 | 0.55222 | 21000000 | 0.27161
22000000 | 0.55333 | 22000000 | 0.27167
23000000 | 0.55444 | 23000000 | 0.27172
24000000 | 0.55556 | 24000000 | 0.27178
25000000 | 0.55667 | 25000000 | 0.27183
26000000 | 0.55778 | 26000000 | 0.27189
27000000 | 0.55889 | 27000000 | 0.27194
28000000 | 0.56 | 28000000 | 0.272
29000000 | 0.55983 | 29000000 | 0.272
30000000 | 0.55967 | 30000000 | 0.272
31000000 | 0.5595 | 31000000 | 0.272
32000000 | 0.55933 | 32000000 | 0.272
33000000 | 0.55917 | 33000000 | 0.272
34000000 | 0.559 | 34000000 | 0.272
35000000 | 0.55883 | 35000000 | 0.272
36000000 | 0.55867 | 36000000 | 0.272
37000000 | 0.5585 | 37000000 | 0.272
38000000 | 0.55833 | 38000000 | 0.272
39000000 | 0.55817 | 39000000 | 0.272
40000000 | 0.558 | 40000000 | 0.272
41000000 | 0.55783 | 41000000 | 0.272
42000000 | 0.55767 | 42000000 | 0.272
43000000 | 0.5575 | 43000000 | 0.272
44000000 | 0.55733 | 44000000 | 0.272
45000000 | 0.55717 | 45000000 | 0.272
46000000 | 0.557 | 46000000 | 0.272
47000000 | 0.55711 | 47000000 | 0.27194
48000000 | 0.55722 | 48000000 | 0.27189
49000000 | 0.55733 | 49000000 | 0.27183
50000000 | 0.55744 | 50000000 | 0.27178
51000000 | 0.55756 | 51000000 | 0.27172
52000000 | 0.55767 | 52000000 | 0.27167
53000000 | 0.55778 | 53000000 | 0.27161
54000000 | 0.55789 | 54000000 | 0.27156
55000000 | 0.558 | 55000000 | 0.2715
56000000 | 0.55811 | 56000000 | 0.27144
57000000 | 0.55822 | 57000000 | 0.27139
58000000 | 0.55833 | 58000000 | 0.27133
59000000 | 0.55844 | 59000000 | 0.27128
60000000 | 0.55856 | 60000000 | 0.27122
61000000 | 0.55867 | 61000000 | 0.27117
62000000 | 0.55878 | 62000000 | 0.27111
63000000 | 0.55889 | 63000000 | 0.27106
64000000 | 0.559 | 64000000 | 0.271
65000000 | 0.55878 | 65000000 | 0.271
66000000 | 0.55856 | 66000000 | 0.271
67000000 | 0.55833 | 67000000 | 0.271
68000000 | 0.55811 | 68000000 | 0.271
69000000 | 0.55789 | 69000000 | 0.271
70000000 | 0.55767 | 70000000 | 0.271
71000000 | 0.55744 | 71000000 | 0.271
72000000 | 0.55722 | 72000000 | 0.271
73000000 | 0.557 | 73000000 | 0.271
74000000 | 0.55678 | 74000000 | 0.271
75000000 | 0.55656 | 75000000 | 0.271
76000000 | 0.55633 | 76000000 | 0.271
77000000 | 0.55611 | 77000000 | 0.271
78000000 | 0.55589 | 78000000 | 0.271
79000000 | 0.55567 | 79000000 | 0.271
80000000 | 0.55544 | 80000000 | 0.271
81000000 | 0.55522 | 81000000 | 0.271
82000000 | 0.555 | 82000000 | 0.271
83000000 | 0.55467 | 83000000 | 0.271
84000000 | 0.55433 | 84000000 | 0.271
85000000 | 0.554 | 85000000 | 0.271
86000000 | 0.55367 | 86000000 | 0.271
87000000 | 0.55333 | 87000000 | 0.271
88000000 | 0.553 | 88000000 | 0.271
89000000 | 0.55267 | 89000000 | 0.271
90000000 | 0.55233 | 90000000 | 0.271
91000000 | 0.552 | 91000000 | 0.271
92000000 | 0.55167 | 92000000 | 0.271
93000000 | 0.55133 | 93000000 | 0.271
94000000 | 0.551 | 94000000 | 0.271
95000000 | 0.55067 | 95000000 | 0.271
96000000 | 0.55033 | 96000000 | 0.271
97000000 | 0.55 | 97000000 | 0.271
98000000 | 0.54967 | 98000000 | 0.271
99000000 | 0.54933 | 99000000 | 0.271
100000000 | 0.549 | 100000000 | 0.271
Note on B4: Matteo: Numero di Reynolds
Note on C4: Matteo: Coefficiente di resistenza
Note on E4: Matteo: Numero di Reynolds
Note on F4: Matteo: Coefficiente di resistenza